TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby:	Třípodlažní přístavba haly SO-05

T-CZ a.s., Černá za Bory  - výběr dodavatele

Region:		Pardubický

Místo stavby	Černá za Bory

Datum:		04/2015

Investor:		T-CZ a.s.  Na Strži 34/128, Praha 4

2.  Úvod,  Ú.T.

Projektová dokumentace bude sloužit pro montáž systému Ú.T. a teplovodního kondenzačního kotle, určeného pro vytápění nově budovaného objektu SO -05. Nová technologie zdroje tepla bude instalována ve III. NP. , v místnosti pro úklid.  V této místnosti bude dle výkresové dokumentace zavěšen kondenzační kotel se  samostatným ohřívačem TUV o objemu 100 litrů a expandér o objemu 50 litrů. Od kotle bude vedeno měděné potrubí stoupačky, která bude přivádět měděným potrubím  otopnou vodu k rozdělovačům v každém patře. Rozdělovače budou instalovány ve skříňkách dle výkresové dokumentace a budou opatřeny průtokovými vodoměry. Z těchto rozdělovačů budou vedena plastová potrubí k jednotlivým otopným tělesům. Potrubí bude z plastu s ochrannou trubkou, spojování a odbočování potrubí bude prováděno pomocí lisovacích spojů. Pro stoupací potrubí a přípojky k rozdělovačům je možno použít rovněž namísto mědi plastového potrubí. Otopný systém  bude s nuceným oběhem, s teplotním spádem pro radiátorové vytápění 70/55°C. Tepelné ztráty  objektu byly stanoveny výpočtem dle ČSN 0602 10  a dle těchto podkladů byl navržen výkon zdroje tepla, který činí 33 kW. Nově navržený kotel bude zároveň zásobovat teplem pomocí trojcestného vestavěného ventilu výše uvedený ohřívač TUV a zabudováním oběhového čerpadla lze zabezpečit cirkulaciTUV.

3.  Kotel Ú.T.

Pro otop objektu SO-05 bude sloužit nástěnný plynový kondenzační kotel  s výkonem 35 kW, místěný v samostatné místnosti v  provedení s odtahem spalin a přívodem spalovacího vzduchu pomocí koaxiálního potrubí Ø 80/125 vedeným střechou, dle výkresové dokumentace. Dveře místnosti ve které bude umístěn kotel, budou opatřeny u podlahy průvětrníkem a u stropu bude namontováno plastové potrubí DN 100, ukončené na fasádě  protidešťovou žaluzií. Dveře  budou otevírané z místnosti. Kotel bude  vybaven pojistným ventilem, nastaveným na otvírací přetlak 250 kPa, na vstupu a výstupu opatřen uzavíracími armaturami a filtrem.

4.  Zabezpečovací zařízení

Nový systém Ú.T. bude vybaven tlakovým expandérem  a pojistným  ventilem, nastaveným na otevírací přetlak 250 kPa.

Výpočet expanze: pro kotel  obj. SO-05

Objem vody v systému V = 298 litrů

V   - objem soustavy

Vo – nejmenší velikost expanzní nádoby

Av -  zvětšení měrného objemu vody v lit/kg pro Δt 70° C  - 0,02882

1,3 – součinitel bezpečnosti

Psv- nejv. pracovní přetlak 250 kPa

Pst- hydrostatický přetlak vody 150 kPa

Vo=V.Av.1,3⋅Psv+100(Psv+100)−(Pst+100)=39,07litrů

Volíme jeden kus tlakového expandéru s objemem 50 litrů

5.  Větrání prostoru zdroje tepla

Zdroj tepla pro administrativní budovu  bude vybaven kotlem o výkonu 35 kW.  Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin bude prováděn pomocí koaxiálního potrubí DN 80/125 vedeného nad střechu. Větrání prostoru zdroje bude prováděno pomocí plastového potrubí DN 100 s pevnou  neuzavíratelnou žaluzií, umístěného pod stropem, přívod vzduchu bude prováděn pomocí neuzaviratelného průvětrníku, umístěného ve dveřích při  podlaze o ploše 150 cm².

6.  Odvzdušnění systému

Bude prováděno pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech a pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů na nejvyšších bodech potrubí a na kotli.

7.  Otopná tělesa

Navrhovaný systém Ú.T. bude pro temperaci používat ocelové deskové radiátory  s vestavěným ventilem a připojovacím šroubením. Bude použito  typu stavební výšky 600 mm. Ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi.

8.  Potrubní rozvod

Potrubí od kotle až po rozdělovače, bude provedeno z měděných trubek DN 28/1,5, 35/1,5  /namísto mědi je možno použít plastu stejných dimenzí/. Potrubí od rozdělovačů po otopná tělesa bude provedeno z polybutenu nebo PE v černé ochranné trubce. Pro spojování potrubí nebo odbočování a redukce bude použito například lisovacích fitinek.

9.   Vypouštění systému

Bude prováděno pomocí vypouštěcích kohoutů u kotle, rozdělovačů a na nejnižších bodech potrubí.

10.  Tepelné izolace

Veškeré potrubí v místnosti zdroje tepla, v prostupech zdmi, v podlahách, pod omítkou nebo vedené pod stropem bude opatřeno tepelnou izolací.

11.  Regulace

Regulace kotle bude prováděna pomocí vestavěného regulátoru  a prostorového přístroje  doplněných externí sondou pro ekvitermní regulaci.  Ohřev TUV bude upřednostněn před vytápěním a bude prováděn vestavěným trojcestným ventilem.

12.  Odvod kondenzátu

Odvádění kondenzátu od kotle  bude prováděno plastovým potrubím DN 20 PP-R do připravené odbočky kanalizace, vzdálené cca 1 m.

13.  Nátěry

Veškeré nové potrubí stoupačky bude opatřeno  2x bílým vrchním emailem pro měděné potrubí. Poté bude potrubí opatřeno tepelnou izolací.

14.  Závěr

Projektová dokumentace byla provedena dle ČSN 73 4201, ČSN 06 0210, TPG 90802 a dalších souvisejících předpisů.

15.   Předběžné určení roční spotřeby tepla

Vytápění:

- potřeba tepla pro vytápění                Q = 33 kW

- denní max. provoz vytápění                h = 10 hodin

- délka topného období                      d = 220 dní

- topné gradenové číslo                     D = 3200

- provozní součinitel                       e = 0,85

E=Q.eti−te⋅h⋅D=29920kWh

Příprava TUV:

- množství TUV za rok                       Q = 128700 lit.

E=O×δt×1,163=5987,12kWh

Roční spotřeba tepla pro objekt administrativní budovy

celkem: 35907 kWh/rok

16.   Určení roční spotřeby paliva

Jako palivo bude použit zemní plyn o výhřevnosti 33 500kJ/m³

Vytápění:

- účinnost zařízení                         η = 90 %

P=E.3600n.Hu=3573m3rok

Příprava TUV:

- účinnost zařízení                         η = 90 %

P=E.3600n.Hu=715m3rok

Roční spotřeba zemního plynu provytápění a přípravu TUV činí

celkem: 4 288 m3/rok

Poznámka:

Nastavení ventilů jednotlivých otopných těles je provedeno ve výkresové dokumentaci u každého ventilu. Nastavení čerpadla kotle při průtoku 1994 kg/h je 20 kPa a průtoky jednotlivých větví  jsou popsány u rozdělovačů.

VÝPIS MATERIÁLU

- průvětrník s pevnou protidešťovou žaluzií 150x150                                            1  ks

- potrubí plastové   Ø 110 mm, dl. 500 mm                                                          1  ks

- plastové potrubí polybuten, v černé ochranné trubce, 	               DD     15 x  1,5      244 m

DD      18 x 2         154 m

DD      20 x 2         143 m

- měděné potrubí v tyčích včetně tvarovek a včetně upevnění:

prům. 22/1		   5 m

prům. 28/1,5                   15 m

prům. 35/1,5	              10 m

- rozdělovače  s dvěma uzavir. kohouty, vypouštěním,                                    3 kpl

odvzdušněním, vodoměry, pro napojení potrubí průměru 20 mm

2 páry

Otop. těl.       typ 10- 600/400                                                                ks   2

Otop. těl.       typ 10- 600/500                                                                ks   1

Otop. těl.      typ 11- 600/400                                                                ks   3

Otop. těl.      typ 11- 600/500                                                                ks   1

Otop. těl.      typ 11- 600/600                                                                ks   4

Otop. těl.      typ 11- 600/700                                                                ks   7

Otop. těl.       typ 11- 600/800                                                                ks   7

Otop. těl.      typ 11- 600/900                                                                ks   7

Otop. těl.      typ 11- 600/1000                                                              ks   2

Otop. těl.      typ 21- 600/1100                                                              ks   1

Otop. těl.      typ 22- 600/600                                                                ks   2

Otop. těl.      typ 22- 600/700                                                                ks   4

Otop. těl.      typ 22- 600/1200                                                              ks   4

Otop. těl.      typ 22- 600/1400                                                              ks   1

- trvale pružný silik. tmel v kartuších á 310 ml (pro dotěsnění konců

potrubí)	                                                                                           	2 ks

- těsnění závitových spojů 						0,3 bal

- inhibitor koroze                        		              			3 litry

- vypouštěcí kohout          		3/8"		                         6 ks

- termostatická hlavice bílé K                                                                                 47 ks

-

- hadice 1/2“ PVC včetně objímek					           10 m

- cínová pájka se stříbrem 250 g						3 ks

- tavidlo pro pájku se stříbrem 250 g						2 ks

- drobný spojovací materiál na upevnění potrubí	 a kotle				1 kpl

- potrubí plast                                                                       DN 20	            2 m

- tepelná izolace z pěnového PE  na izolace potrubí

22/20	             6 m

28/20	           15 m

35/30             10 m

- šroubení uzavírací                           3/4“   přímé                                                47 kpl

- variabilní ochranný oblouk -BV 25                                                                     47 párů

- skříňky rozdělovačů pro 2 páry, předstěnové                                                       3 kpl