Popis postupu pro výběr materiálů a výrobků dodavatelem /elektroinstalace/

Vzhledem ke skutečnosti, že specifika návrhu elektroinstalace neumožňují z hlediska technického popisu a především z hlediska zásadní bezpečnosti návrhu a bezpečnosti vlastního provozu provedené elektroinstalace popsat všechny požadované technické parametry, je nutno návrh ponechat v původní podobě včetně tabulek výkresů a vlastního projektu provádění a navržené materiály a výrobky s eventuálně uvedenými obchodními názvy budou ve výběru dodavatele chápány těmito dodavateli jako konkrétní vymezení minima technických požadavků na návrh  a je tudíž možno při zachování všech především bezpečnostních a technických parametrů zvolit  v návrhu osloveného předpokládaného dodavatele jiná alternativní řešení stejných nebo lepších technických parametrů včetně alternativních materiálů s jejich příslušným oceněním.  /Obchodní názvy jsou tedy pouze ilustrující technické a bezpečnostní vlastnosti výrobku/

Specifikace SO05

Hromosvody a uzemnění

100 m	Pásek FeZn 30x4 mm založený v základu objektu

50 m	Drát FeZn D10 mm pro vývody zemnicí soustavy

10 ks	Spoj zemnícího vodiče v zemi, vč. zdvojených svorek, antikorozní ochrana spoje – komplet

9 ks	Antikorozní ochrana zemnícího vývodu (drát FeZn D10) teplem smrštitelnou trubicí s lepidlem – komplet

9 ks	Označení vývodů

9 ks	Zkušební svorka

90 m	Drát AlMgSi D8 mm jako svod vč.podpěr

12 m	Drát AlMgSi D8 mm jako svod, ochranný úhelník, podpěry – komplet

3 ks	Zhotovení vývodu pro připojení slaboproudu, rozváděčů elektro – komplet

140 m	Drát AlMgSi D8 mm uložený po oplechování atiky + svorky – komplet

15 m	Drát AlMgSi D8 mm uložený na ploché střeše + podpěry vedení + svorky – komplet

2 ks	Dodávka a montáž a připojení pomocného jímače PJ – komplet

1 kpl	Drobný nespecifikovaný materiál

10 Nh	Pomocné práce elektro

1 ks	Revize

Zásuvky a vypínače budou upřesněny dle požadavku zákazníka (systé, barva aj.)

1 ks	Rozváděč RH dle výkresové dokumentace – komplet

1 ks	Rozváděč R1 dle výkresové dokumentace – komplet

1 ks	Rozváděč R2 dle výkresové dokumentace – komplet

1 ks	Rozváděč R3 dle výkresové dokumentace – komplet

1 ks	 Datový rozváděč DT1 dle výkresové dokumentace – komplet

167 ks	Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A/250V, IP20 pro pracovní místo bílá osazená do parapetního kanálu vč., el. instalační krabičky do parapetu a souvisejícího příslušenství – komplet

86 ks	Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A/250V, IP20 pro pracovní místo hnědá osazená do parapetního kanálu vč., el. instalační krabičky do parapetu a souvisejícího příslušenství – komplet

87 ks	Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A/250V, přepěťová ochrana typ 3, IP20 pro pracovní místo hnědá osazená do parapetního kanálu vč., el. instalační krabičky do parapetu a souvisejícího příslušenství – komplet

34 ks	Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A/250V, IP44, bílá pod omítku vč. rámečku a elektroinstalační krabičky – komplet

58 ks	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu – 2x svorka pro vyrovnání potenciálu vč. jednonásobného rámečku a vč. elektroinstalační krabičky do parapetního kanálu a souvisejícího příslušenství – komplet

80 ks	Datová zásuvka Cat. 6, 2 ks konektor RJ45 bílá vč. elektroinstalační krabice do parapetu a souvisejícího příslušenství – komplet

80 ks	Rámeček 5-ti násobný bílý horizontální – komplet

5 ks 	Rámeček dvojnásobný bílý na omítku pro zásuvky

6 ks	 Zásuvková skříň 16A/400V, 2x 16A/250V, IP44, pro každý vývod samostatný jistič + chránič 30 mA, průběžné zapojení – komplet

2 ks	 Zásuvková skříň 32A/400V, 16A/400V, 2x 16A/250V, IP44, pro každý vývod samostatný jistič + chránič 30 mA, průběžné zapojení – komplet

1 ks	Sporáková kombinace pod omítku bílá, 16A/400V, vč. elektroinstalační krabice, flexibilní plastová trubka pod omítku a vč. napojení varné desky – komplet

2 ks	Krabice elektroinstalační do 5x2,5, IP44 pro napojení zařízení pisoáru – komplet

3 ks	Tojpólový vypínač 20A/400V, IP43 uzamykatelný – komplet

2 ks	Jednopólový vypínač 10A/250V, IP43 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

20 ks	Jednopólový vypínač 10A/250V, IP20 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

9 ks	Střídavý přepínač (6) 10A/250V, IP 20 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

12 ks	Sériový přepínač (5) 10A/250V, IP20 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

1 ks	Sériový přepínač střídavý (5A) 10A/250V, IP20 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

1 ks	Křížový přepínač (7) 10A/250V, IP20 barva bílá vč. rámečku, el. instalační krabice – komplet

60 ks	Krabice elektroinstalační do pěti kabelů vč. svorek IP20 – komplet

320 m	Parapetní kanál dutý pro umístění el. zásuvek a zásuvek pro strukturovanou kabeláž oddělený stíněnou (plechovou a uzemněnou na vnitřní pospojení objektu) vnitřní přepážkou pro oddělení datových a napájecích kabelů vč. nezbytných komponentů jako např.: ukončení, odbočení, rohy, přechody, spojky aj. – komplet

160 m	Drátěný žlab pozinkovaný velikosti 200x100 mm vč. podpěr, spojek, spojovacího materiálu, vzájemného pospojení a propojení na společné pospojení objektu aj. – komplet

100 m	Drátěný žlab pozinkovaný velikosti 100x100 mm vč. podpěr, spojek, spojovacího materiálu, vzájemného pospojení a propojení na společné pospojení objektu aj. – komplet

1700m	Kabel CYKY 3x2,5 ( J ) pod omítkou, parapetní kanál, na kabelové lávce – komplet

10 m	Kabel CYKY 5x2,5 ( J ) pro zásuvku pod omítkou, parapetní kanál, na kabelové lávce – komplet

80 m	Kabel CYKY 2x1,5 ( O ) – komplet

80 m	Kabel CYKY 3x1,5 ( O ) – komplet

550 m	Kabel CYKY 3x1,5 ( J ) – komplet

90 m	Kabel CYKY 5x1,5 ( J ) – komplet

25 m	Kabel CYKY 5x2,5 ( J ) – komplet

75 m	Kabel CYKY 5x4 ( J ) – komplet

26 m	Kabel CYKY 5x6 ( J ) – komplet

62 m	Kabel CYKY 5x10 ( J ) – komplet

40 m	Kabel CYKY 4x35 ( J ) – komplet přívod z vedlejšího objektu

25 ks	Kabel UTP Cat. 6 nestíněný, balení kabelu v krabici délky 305m – komplet

1 kpl	Zajištění napájení – nezbytná úprava místa napojení přípojnicového rozvodu ve stávajícím objektu haly pro přívodní kabel CYKY 4x35 – komplet

15 ks 	Svítidlo D5 – zářivkové svítidlo 4x18W, IP20 modul 600 vč. světelných zdrojů – barva 840 – komplet svítidlo zářivkové,  596x596x94 mm, 4x18W příkon 72W, zdroj 18W TL-D, elektronický přeřadník, barva 840 (schodišťové D5) + zdroj

104 ks	Svítidlo D1 – zářivkové svítidlo  , IP20 modul 600 vč. světelných zdrojů – barva 840 – komplet Svítidlo zářivkové , 596x596x94, 4x18W, barva 840 (kancelářské D1) + zdroj

14 ks	Svítidlo F2“ – svítidlo– komplet svítidlo LED kruhové, nestmívatelné, 1000lm, 3000k, 190mm, opálový kryt (sociálky F2) komplet

15 ks	Svítidlo D7 – svítidlo, IP65, prizmatický kryt, modul 600 vč. světelného zdroje – komplet svítidlo zářivkové, s elektronickým předřadníkem, IP65,  596x596x94, 4x18W, prizmatický kryt (D7) + zdroj

15 ks	Svítidlo E1 – svítidlo, IP65, rozměr 1570x136x90mm vč. světelného zdroje – komplet svítidlo průmyslové,  IP65, 2x58W, 1570x136x90 mm + zdroj (E1)

70 m	Vodič CYA 1x25 – komplet

450 m	Vodič CYA 1x10 – komplet

80 m	Vodič CY6 – komplet

1 ks	Přípojnice měděná pro pospojení slaboproudů – komplet

20 ks	svorka pro pospojení např. Bernard apod. – komplet

?4 ks	Krabice elektroinstalační pro pospojení antistatické podlahy – komplet (ukončení vodičů, zapojení …)

?1 ks	Revize antistatické podlahy – komplet

3 ks	Krabice elektroinstalační 250x250 pod omítku pro ukončení vývodů uzemnění – komplet

8 ks 	Zkušební svorkovnice pro uzemnění …

2 kpl	Požární utěsnění

1 kpl	Drobný nespecifikovaný materiál

1 ks	Výchozí revize

1 ks	Průvodně technická dokumentace

1 kpl	Nezbytné mobilní lešení po dobu montáže do výšky cca 4 m – komplet

1 kpl	Pomocné práce elektro

1 ks	Dokumentace skutečného provedení

1 kpl	Oživení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy – komplet

1 kpl	Zařízení staveniště – komplet