Technická zpráva

sanita – vodovod, kanalizace

1.  Základní údaje

Název stavby:                            Třípodlažní přístavba haly  SO-05

T-CZ a.s. Černá za Bory – výběr dodavatele

Region:                                       Pardubický

Katastr. území:                           Černá za Bory

Datum:                                        04/2015

Investor:                                      T-CZ a.s. Na Strži 34/128, Praha 4

Dodavatel:                                  Výběrové řízení

Dimenze:                                    DN  16 -250

2. Údaje o stavbě

Výše uvedená přístavba objektu SO-05 je nová stavba, která navazuje na stávající výrobní halu. Pro provoz nově stavěné budovy jsou v II. a III. NP. navržena sociální zařízení, dle platných předpisů. K odvedení splaškových vod z navrhovaného objektu bude využíváno stávající stoky, zaústěné do městského kanalizačního systému. Přívod studené vody pro potřebu objektu bude řešen napojením na potrubí těsně za měřením v zádveří vchodu do dílen, které je dostatečně dimenzováno. Teplá voda pro potřeby sociálních zařízení, bude připravována v nepřímo topeném ohřívači pod  kotlem Ú.T.  ve III.NP.

3. Spotřeba vody

Spotřeba studené a teplé vody byla stanovena s ohledem na vyhl. 151 z r.2004 sb. a dle  maximálního počtu pracovníků v navrhovaném objektu.

Výpočet potřeby vody

Budova  má  administrat.  charakter  a  je  určena  pro 33 pracovníků

A/ Potřeba studené vody

Objekty obytné

Obyvatelé.........33 osob.…..50 l/den.........1650 l/den

==================================================

Qd.....celkem potřeba vody za den..............1650 l/den

Qhmax..max. hod. potřeba...Qd x 0,2... 1650 l/den x 0,2..330 l/hod

Qr..roč. potřeba vody...Qd x 260...1650 l/denx260..429 000 l/rok

Celková potřeba   429 m3  pitné vody/rok

B/ Potřeba teplé vody

Qd-tep........../ 30% z celk. Spotřeby/..............495 l/den

Qhmax.. max. hod. potřeba… Qd/4…495 l/den/4…124/h

Qr-tep..........Qd-tep. X260...495 l/den x 260 dní..128 700 l/rok

Celková potřeba   128,7 m3  TUV/rok

Na základě tohoto výpočtu byl zvolen integrovaný  nepřímo topený zásobníkový  ohřívač  o objemu 100 litrů.

4. Vybavení asociálních zařízení

Nově vybudovaná sociální zařízení ve II. a III. podlaží, budou vybavena keramickými klozetovými mísami          s nízko položenou splachovací nádrží kombi. Umyvadla budou rovněž keramická s šířkou min. 500 mm s otvorem pro stojánkovou baterii. Úklidová místnost bude vybavena keramickou výlevkou s odpadem Ø 100 mm s nástěnnou baterií s roztečí 150 x 1/2“ a vysoko položenou splachovací nádrží. Denní místnost bude vybavena kuchyňskou linkou s nerezovým dřezem a jednootvorovou stojánkovou dřezovou baterií. U všech instalovaných stojánkových baterií bude použito napojení na rohové uzavíratelné ventily.

5. Základní stavební materiál, montáž

Potrubní  rozvody  vody   budou prováděny z trubek a tvarovek z umělé hmoty v kvalitě pro pitnou

vodu.

Potrubí

splaškové    nad   zemí    bude   provedeno    systémem   HT,   tvarovky   budou    spojovány  na  O

kroužek. V I. NP. budou na stoupačky montovány čisticí kusy. Všechny stoupačky kanalizace budou opatřeny zakrytím sádrokartonem. Potrubní podchytávky budou vedeny pod stropem I.NP.  Potrubí splaškové v zemi bude  provedeno  systémem  KG,  spojeným  rovněž na kroužky.  Před objektem bude ve vzdálenosti cca 1,7 m nainstalována revizní šachta DN 600/250  a do ní bude svedeno z levé strany splaškové potrubí z projektovaného objektu nově provedenou odbočkou nade dnem šachty. V současné době se v prostoru stavby objektu SO-05 nachází stávající šachta, která potrubím Ø cca 200 - 250 mm odvádí splaškové a dešťové vody z objektu dílen. Jelikož  stávající potrubí které po výstavbě objektu SO-05 zůstane pod základy stavby není v e vyhovujícím stavu, navrhuje projektant toto potrubí v celé šířce přístavby nahradit novým potrubím Ø 250 mm.   Plastové kanalizační potrubí v zemi bude ukládáno na pískový podsyp tl. 10 cm, obsypáno pískem a zasypáno přesátou zeminou z výkopu. Zásyp bude hutněn dle technických podmínek výrobce potrubí.

Veškeré vertikální potrubní   rozvody vody,  budou   vedeny  pod  omítkou a obklady.  Ostatní ležaté potrubní rozvody budou vedeny pod stropem  I.NP. Ležaté potrubní rozvody vody vedené pod stropem, budou opatřeny objímkami a šrouby kombi ve vzdálenostech určených technickými pravidly výrobce plastových trubek. Příslušné uzávěry vody budou umístěny dle výkresové dokumentace. Hlavní uzávěr vody objektu bude umístěn v zádveří dílen, u vodoměru.

V každém podlaží byl navržen požární hydrant s tvarově stálou hadicí DN 25, se samostatným   uzávěrem.  Zdůvodnění umístění a počet nástěnných hydrantů vychází z požárně bezpečnostního řešení stavby..

6. Ohřev TUV

Ohřev TUV bude prováděn pomocí tlakového nepřímotopeného ohřívače, integrovaného do kotle Ú.T.,  o objemu 54  litrů.   Ohřívač   bude  opatřen  na  vstupu   uzávěrem, pojistným ventilem nastaveným na  otvírací přetlak  0,65 MPa.  a zpětným ventilem, na výstupu a cirkulaci uzávěry. Cirkulační potrubí bude opatřeno cirkulačním čerpadlem montovaným pod krytem kotle, opatřeným programovatelnou hlavicí,  uzávěrem, zpětným ventilem a filtrem. Ohřívač bude napojen na zdroj tepla pomocí vestavěného trojcestného ventilu.

7. Tepelné izolace

Celý  rozvod  vody  bude  opatřen  tepelnou  izolací  z pěnových materiálů. Tlouštka izolace min. 20 mm.

8. Rozpis materiálu

1.  Potrubí plast. odpadní HT                         DN   40   včetně tvarovek         bm 17

2.  Potrubí plast. odpadní HT                         DN   50                                     bm 10

3.  Potrubí plast. odpadní HT                         DN   110                                   bm 32

4.  Potrubí plast. odpadní KG                         DN   110                                   bm 3

5.  Potrubí plast. odpadní KG                         DN   125                                   bm 16

6.  Potrubí plast. odpadní KG                         DN   160                                   bm 16

7.  Potrubí plast. PPR  PN 16                         DN  16/2,3 včetně tvarovek      bm 50

8.  Potrubí plast. PPR  PN 16                         DN  20/2,8                                bm 24

9.  Potrubí plast. PPR  PN 16                         DN  25/3,5                                bm 86

10.Potrubí plast. PPR  PN 16                         DN  32/4,4                                bm 18

11.Baterie umyvadlová stojánková páková                                                     kpl  8

včetně dopojovacích hadiček panc.

12.Baterie umyvadlová nástěnná 15 x 150                                                     kpl  2

s dlouhým ramínkem, včetně prodlouž. 50

13.Baterie dřezová stojánková páková                                                           kpl  1

včetně dopojovacích hadiček panc.

14.Rohový ventil                            DN 10                                                        ks  26

15.Kulový kohout                           DN 15                                                        ks   1

16.Kulový kohout                           DN 20                                                        ks   4

17.Kulový kohout                           DN 25                                                        ks   14

18.Kulový kohout                           DN 32                                                        ks   1

19.Hydrantová skříň D 25 s tvarově stálou hadicí                                           kpl  3

ventilem a proudnicí

20.Čistici kus HTRE                      DN 110                                                      ks   2

21.Dřez nerezový s otvorem pro stoj. baterii                                                   kpl  1

včetně sifonu, zátky, řetízku, dopojov. novoduru

22.Umyvadlo  š 550 mm se středovým otv. pro  stoj. baterii                           kpl  7

včetně zátky, sifonu, řetízku a kotev do stěny

23.Nádržka splachovací vysokopoložená                                                       kpl  2

včetně splachovací trubky, kolena a manžety

24.Výlevka  se šikmým zadním odp. včetně mřížky                                        kpl  2

včetně manžety

25.Kombi klozet  se šikmým zadním odpadem                                                kpl  4

včetně sedátka, dopoj. manžety

26.Pisoir mísa včetně sifonu, dopojení, pro tlak. splachovač                          kpl   2

27.Ventilační hlavice KADH  dl. 920             DN 110                                       kpl   3

28.Šachta 600        DN 600/250                                                                       kpl   1

včetně dna, korug. trubky, teleskopu, litin. poklopu 3t,

těsnění, beton obrubníku

29.Potrubí plast. odpadní HT                         DN   75                                     bm   11

30.Potrubí plast. odpadní KG                         DN   250                                   bm 16

31.Potrubí plast. PPR  PN 16                         DN   40/5,5                               bm 44

32.Čistici kus HTRE                      DN 75                                                          ks   1

33.Pisoirový nástěnný ventil s trubicí                                                                kpl  2

34.Tlakový ohřívač  10 UR – 10litrů                                                                  kpl  1

35.Pojistný ventil rohový pružinový, otvír. Přetlak 650 kPa DN 20                   kpl  1

36.Pojistná souprava TE 1847                         DN 20                                       kpl  1