1.	ÚVOD	1

2.	HLUKOVÉ PARAMETRY	2

3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	2

4.	POPIS ŘEŠENÍ	3

5.	POTŘEBY ENERGIÍ, ELEKTRO	3

6.	PRÁCE V RÁMCI REALIZACE KLIMATIZACE	3

7.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	4

8.	ZÁVĚR	4

# ÚVOD

Tato dokumentace řeší Klimatizační zařízení pro chlazení kanceláří v 2.NP a 3.NP administrativního objektu T-CZ a.s., v Pardubicích. Projektová dokumentace chlazení je zpracovávána na základě požadavků definovaných v podnikatelském záměru.

Uvedené úpravy nepodléhají stavebnímu řízení a nijak nezasahují do konstrukce budovy.

Tento projekt je zpracován ve stupni DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele. Chladicí zařízení (CHL) bude navrženo podle stavební dispozice, předpokládaného využití prostorů, požadavků investora a v souladu s hygienickými předpisy a platnými normami. Popis technického řešení a návrhu chlazení je proveden na základě předaných podkladů.

Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení:

Výpočtová teplota venkovního vzduchu v létě	+ 32 °C

Hodnota entalpie venkovního vzduchu v létě	59,0 kJ/kg

Média:

Chladivo R410 A

Podklady pro vypracování:

Stavební výkres (1, 2., 3.NP – formát .dwg, řez A-A – formát .dwg, půdorys střechy – formát .dwg)

Požadavky zadavatele a uživatele

Konzultace během zpracování dokumentace

Normy a vyhlášky:

ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb.

NV č. 361/2007 - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

NV č 272/2011 - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Technické podklady výrobců vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Technický průvodce větrání a klimatizace J. Chyský, K. Hemzal a kol.

Další platné ČSN a hygienické normy

# HLUKOVÉ PARAMETRY

Při navrhování CHL zařízení budou dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku uvnitř řešených prostorů a ve venkovním prostoru dle NV 272/2011 sb. “o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, případně budou v následujících projektech navržena potřebná protihluková opatření.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

CHL zařízení bude navržené v souladu s ČSN 73 0872 "Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením" a ostatními souvisejícími normami.

# POPIS ŘEŠENÍ

Přehled zařízení

ZAŘ1 ……….. Chlazení místností ve 2. a 3.NP

ZAŘ1 Chlazení místností ve 2. a 3.NP

Pro chlazení bude sloužit zařízení s přímým vstřikováním a proměnným průtokem chladiva tzv. VRV systém. Systém bude pracovat s jednou venkovní kondenzační jednotkou, která bude umístěna na střeše budovy. Venkovní jednotka bude namontována na nové železné konstrukci (pozink). Na venkovní jednotku budou napojeny vnitřní nástěnné jednotky, které budou zajišťovat požadované mikroklima v požadovaných místnostech. Vnitřní jednotky budou v objektu umístěny dle výkresů.

Venkovní jednotka je vybavena kompresorem s plynule řízeným výkonem, řídící elektronikou, a vzduchem chlazeným kondenzátorem s ventilátorem s plynule řízeným výkonem.

Navržený systém kryje plně tepelnou zátěž řešených prostor.

Zařízení pracují s ekologickým chladivem R410A. Vnitřní výparníkové jednotky budou s venkovní kondenzační jednotkou propojeny izolovaným Cu potrubím. Rozvody chladiva budou provedeny

2-trubkou (dvojice měděných tepelně izolovaných potrubí). Toto potrubí bude v každém patře vedeno v podhledu ve žlabu pod stropem u stěny, z kterého budou vysazeny odbočky ke každé vnitřní jednotce.

Klimatizační jednotky budou ovládány dálkovými infra ovladači.

Kondenzát od vnitřních jednotek je odveden samospádem připojovací potrubím a připojen přes společnou suchou zápachovou uzávěrku HL136x na stoupací potrubí kanalizace. Plastové potrubí bude vedeno ve stěně za omítkou. 
Celkový chladící výkon jednotky je 56,0 kW.

# POTŘEBY ENERGIÍ, ELEKTRO

### Potřeby energií:

ZAŘ1 Chlazení VRV	Venkovní jednotka  – max. proud 26,8 A; příkon nominální 17,3 kW; doporučené jištění 3x32A; napájení 3x400V.

Vnitřní jednotka 	– 10x 0,021kW; 230V

– 4x 0,050kW; 230V

# PRÁCE V RÁMCI REALIZACE KLIMATIZACE

Stavební

- prostupy stavebními konstrukcemi, včetně zapravení po montáži CHL

- otvory potřebné pro montáž chlazení do stoupaček včetně zapravení po montáži CHL

- ocelové konstrukce pod venkovní kondenzační jednotky

- dopravní a montážní cesty včetně případných montážních otvorů

- revizní a kontrolní otvory pro přístup k jednotlivým komponentům CHL

MaR, El.

- napojení, řízení a ovládání CHL zařízení

- Smart Manager, včetně programování a napojení PC/Jednotky

- revizi el.zařízení

Zdravotní technika

- odvod kondenzátu od vnitřních CHL jednotek do odpadu včetně napojení na kanalizaci přes zápachovou uzávěrku

- odvod kondenzátu od venkovních jednotek

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

MaR, El.

- napájení a jištění CHL  jednotek

- revizi el.zařízení

Stavební

- statické řešení s ohledem na umístění CHL zařízení

# ZÁVĚR

Tato technická zpráva společně s přílohami, byla zpracována dle platných předpisů o projektové přípravě staveb. Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za vzniklé škody.

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Tato dokumentace je vypracována na úrovni: „pro VÝBĚR ZHOTOVITELE“. Případné změny v zařízení jsou možné pouze se souhlasem projektanta a investora.

Všechna zařízení musí být dodána včetně veškerých doplňků, příslušenství, závěsů, těsnění popř. dalších dílů ( tzn. kompletní) tak, aby byla ( po napojení na ostatní profese ) zcela funkční a

provozuschopná. Dodavatel klimatizace musí všechna zařízení řádně uvést do provozu. U každého zařízení bude před jeho osazením kontrolován technický stav a odstraněny případné závady. Všechna zařízení musí být po montáži řádně vyzkoušena při zkušebním provozu. Musí dosahovat parametry uvedené v projektové dokumentaci.

Investor umožní dodavateli řádně zprovoznit a vyzkoušet všechna klimatizační zařízení. Dodavatel poskytne určené osobě odběratele informace o ovládání jednotlivých klimatizačních zařízení a o činnostech, které je třeba vykonávat pro zachování správné funkce klimatizace v objektu.