## Rekapitulace Strojovna
Akce : Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS : D.2.1 - 2 Úpravy strojovny chlazení
Rekapitulace nákladů etap v Kč
pos | Etapa |  | Dodávka+montáž
Kč
29 | Chladicí kompresory |  | 1950000
37 | Drobné díly |  | 315
70 | Armatury |  | 39200
71 | Montážní materiál |  | 22252
90 | Nátěry |  | 2492
92 | Izolace |  | 22800
93 | Demontáže |  | 65300
95 | Stavební úpravy |  | 64000
96 | Ostatní náklady vč. montáže |  | 425000
| EMI |  | 721232
| MaR |  | 120860
|  | CELKEM : | 3433451

## Strojovna
Akce : Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS : D.2.1 - 2 Úpravy strojovny chlazení
Výkaz výměr byl zpracován dle výkresové dokumentace D.2.1 - 2
ozn. | pos. | [5 empty] | m.j. | počet | Dodávka | Dodávka
[9 empty] | jedn. cena | cena celkem
[9 empty] | Kč | Kč
| 29.. | ETAPA - | Chladicí kompresory | [7 empty] | 1950000
K 01 | 01.. | Čpavkový chladicí šroubový kompresor |  |  |  |  | ks |  | 1950000 | 1950000
s chladicím výkonem 360 kW při to/tk -10/+35 °C
s frekvenčním regulátorem otáček
chlazení oleje nástřikem chladiva vč. automatiky
příslušenství :
uložení kompresorů
ruční uzavírací sací ventily
kombinované výtlačné ventily s ručním uzavíráním
sestava pojistných ventilů
sada náplní ( olej, případně glykol)
Práce ve strojovně, které souvisí s přímým kontaktem se čpavkem, jako zdraví nebezpečnou a života ohrožující látkou, smí vykonávat pouze odborná a pro danou činnost a zabezpečení zdraví zkušená firma, která má na tyto práce oprávnění, má vypracovány a dodržuje bezpečné technologické postupy, soustavně vyhledává a má stanovena související bezpečnostní rizika a přijala a dodržuje vyplývající bezpečnostní opatření. Technologické postupy a především případná bezpečostí opatření pro případ havárie musí být předem projednána s provozovatelem a integrovaným zásahovým systémem. Práce se čpavkem (Amoniak, NH3) musí být prováděny mimo jiné dle bezpečnostního listu.
| 37.. | ETAPA - | Drobné díly | [7 empty] | 315
| 06 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 100 | ks |  | 200 | 200
pro izolované potrubí
teplota vnitřní - 12 oC
teplota okolí + 20 oC
| 07 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 65 | ks |  | 90 | 90
|  | pro neizolované potrubí |  |  |  | DN 25 | ks |  | 25 | 25
teplota okolí + 20 oC
| 70.. | ETAPA - | Armatury | [7 empty] | 39200
| 01 | Přivařovací přímý ventil
|  | uzavírací pro čpavek |  |  |  | DN 100 | ks | 2 | 14000 | 28000
|  | pracovní teplota - 15 oC |  |  |  | DN 50 | ks | 2 | 5600 | 11200
Jmenovitý tlak PN 25
| 71.. | ETAPA - | Montážní materiál | [7 empty] | 22252
| 02 | Trubka ocelová bezešvá tvářená
za tepla mat St 35.8
ČSN 42 5715.01
|  | ČSN 42 0251.63 |  |  |  | o 114,3x4 | m | 12 | 670 | 8040
[6 empty] | o 60,3x2,9 | m | 12 | 345 | 4140
[6 empty] | o 26,9x2,6 | m | 6 | 185 | 1110
| 03 | Trubkový oblouk K A=3D |  |  |  | K114x4 | ks | 2 | 255 | 510
|  | VN 42 5760.1,mat St35.8 |  |  |  | K60,3x2,9 | ks | 2 | 120 | 240
[6 empty] | K26,9x2,6 | ks | 2 | 56 | 112
| 11 | Závěsy a uložení pro trubní rozvody |  |  | pozink |  | sada | 1 | 5400 | 5400
| 12 | Ocelové kotvy M10 |  |  |  |  | ks | 20 | 135 | 2700
| 90 | ETAPA - | Nátěry | [7 empty] | 2492
| 01 | Základní nátěr |  | systém C3/H
|  | 2 složková epoxid. Hmota s obsahem zinkofosfátu |  |  |  |  | kg | 3 | 356 | 1068
2 x nátěr 100mi.m,
| 02 | Konečný nátěr |  | systém C3/H
|  | polyuretanová nátěr. Hmota |  |  |  | ( šedivá) | kg | 1 | 356 | 356
|  | 1 x nátěr 80mi.m, |  |  |  | ( fialová) | kg | 1 | 356 | 356
[6 empty] | ( žlutá) | kg | 1 | 356 | 356
[6 empty] | ( hnědá) | kg | 1 | 356 | 356
| 92 | ETAPA - | Izolace | [7 empty] | 22800
Výpis izolovaných aparátů,armatur a potrubí:
| A 1 | Umístění: Vnitřní prostor
Pracovní látka: Čpavek
Teplota vnitřní: do - 15 oC
Teplota okolí: + 20 oC
|  | Lambda : | 0,023 W/mK
parozábrana : butyl AL folií
| 02 | Potrubí:
|  | Trubka ocelová bezešvá tvářená |  |  |  | DN 100 | m | 12 | 1900 | 22800
| 93 | ETAPA - | Demontáže | [7 empty] | 65300
| 01 | Demontáž stávajícího chladicího zařízení a jeho odborná likvidace v sestavě :
|  | Chladicí šroubový kompresor s el. motorem 90 kW |  |  |  |  | ks | 1 | 35800 | 35800
|  | Stávající trubní rozvody vč. armatur a izolací |  |  |  |  | sada | 1 | 17500 | 17500
|  | Manipulace se čpavkem |  |  |  |  | sada | 1 | 12000 | 12000
| 95 | ETAPA - | Stavební úpravy | [7 empty] | 64000
| 01 | Úprava základu pod kompresor |  |  |  |  | ks | 1 | 45000 | 45000
| 03 | Výškové lešení do 10 m pro montáž trubních rozvodů |  |  |  |  | sada | 1 | 19000 | 19000
vč. postavení a zdemontování soupravy lešení
| 96 | Ostatní náklady | [8 empty] | 425000
| 01 | Montáž technologického zařízení, vč. manipuace se čpavkem |  |  |  |  | sada | 1 | 270000 | 270000
| 02 | Dopravné a mechanizmy |  |  |  |  | sada | 1 | 38000 | 38000
| 03 | Uvedení do provozu a zkušební provoz |  |  |  |  | sada | 1 | 48000 | 48000
| 04 | Těsnostní a tlakové zkoušky |  |  |  |  | sada | 1 | 24000 | 24000
| 05 | Činnost notifikované osoby - osvědčení o kompletnosti instalace |  |  |  |  | sada | 1 | 20000 | 20000
| 06 | Projektová dokumentace, návody, inženýring |  |  |  |  | sada | 1 | 25000 | 25000
Dokumentace bude vypracována na úrovni dodavatelské dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Zohledněny budou zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci popisy a označení především rozvodů, ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN EN 378, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis

## EMI
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba : |  | Zimní stadión Znojmo
Akce: |  | Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS: |  | D.2.2 - Elektroinstalace chlazení
PS: |  | D.2.2-2 - EMI pro úpravy strojovny chlazení
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Polní instrumentace, rozvaděče
1 | vlastní | A | MaR-Fm | 316213 | TZ kap. 4, v.č.3 | Frekvenční měnič 400V, filtry, IP54, 160kW,400V |  | ks | 1 | 320000 | 320000
2 | vlastní | A | MaR-Fm | 316213 | TZ kap. 4, v.č.3 | Tlumivka pro měnič 160kW, 400V, IP54 |  | ks | 1 | 36000 | 36000
3 | vlastní | A | MaR-RH | 312031 | TZ kap. 4, v.č.3 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-3 x 2000*1000*400, Pi 137kW |  | ks | 1 | 125000 | 125000
4 | vlastní | A | MaR-1DT1 | 312031 | TZ kap. 4, v.č.4 | Doplnění rozvaděče RS1 |  | ks | 1 | 52500 | 52500
|  |  |  | Celkem za: |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  |  | 533500
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
5 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 30 | 11 | 330
6 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 14x1 |  | m | 30 | 45 | 1350
7 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 |  | m | 60 | 13 | 780
8 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 |  | m | 60 | 23 | 1380
9 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel silnoproudý, CU, 3x240+120 |  | m | 15 | 2036 | 30540
10 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro , 3x70+50 |  | m | 60 | 590 | 35400
11 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Vodič CYA 6 ž/z |  | m | 10 | 18 | 180
12 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Vodič CYA 10 ž/z |  | m | 10 | 28 | 280
13 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | FeZn D8 |  | m | 3 | 32 | 96
14 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka a příslušenství |  | m | 15 | 145 | 2175
15 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek |  | m | 5 | 32 | 160
16 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 5 | 15 | 75
17 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Trubka ohebná D40, PVC |  | m | 10 | 45 | 450
18 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Závitové tyče |  | ks | 3 | 130 | 390
19 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Výložníky žlabů |  | ks | 10 | 48 | 480
20 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Profily pro uchycení rozvaděče, pomocná kontrukce do 100kg |  | ks | 1 | 4500 | 4500
21 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 | 3500 | 3500
22 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252421 | TZ kap. 4,9, v.č.2,3 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 30 | 12 | 360
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 82426
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
23 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Kabelový elektroinstalační žlab vč. víka |  | m | 15 | 175 | 2625
24 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek |  | m | 5 | 45 | 225
25 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 5 | 32 | 160
26 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Trubka ohebná D40, PVC |  | m | 10 | 50 | 500
27 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Závitové tyče |  | ks | 3 | 65 | 195
28 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 10 | 40 | 400
29 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Profily pro uchycení rozvaděče, pomocná kontrukce do 100kg |  | ks | 1 | 3500 | 3500
30 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 30 | 15 | 450
31 | vlastní | A | MaR-Montaz | 312091 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Montáž rozvaděče |  | ks | 2 | 2500 | 5000
32 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 |  | m | 180 | 22 | 3960
33 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-xx |  | m | 75 | 25 | 1875
34 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,5kg/m |  | ks | 8 | 22 | 176
35 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích |  | ks | 15 | 30 | 450
36 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm |  | ks | 3 | 230 | 690
37 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu |  | hod | 15 | 300 | 4500
38 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 06-08 | Odvoz a likvidace deomontovaných prvků |  | kg | 150 | 120 | 18000
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 42706
Díl: | [5 empty] | Služby
39 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Oživení a uvedení do provozu |  | ks | 1 | 35500 | 35500
40 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Test 1:1 |  | ks | 6 | 125 | 750
41 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Výrobní dokumentace |  | ks | 1 | 7000 | 7000
42 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 2500 | 2500
43 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Zaučení obsluhy |  | hod | 2 | 550 | 1100
44 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Revize elektro |  | ks | 1 | 3500 | 3500
45 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 4 | 550 | 2200
46 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Zednické výpomoci |  | hod | 3 | 350 | 1050
47 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN… |  | soub. | 1 | 9000 | 9000
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  |  | 62600
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 721232
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  |  | 151458.72
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 872690.72

## MaR
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba : |  | Zimní stadión Znojmo
Akce: |  | Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS: |  | D.2.3 - MaR chlazení
PS: |  | D.2.3-2 - MaR pro úpravy strojovny chlazení
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Řídící systém
1 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4.2, 9.1 | Rozšiřující IO moduly - šroubové svorky, komunikace RS485, (celkem 8AI, 12DI, 8AO, 8DO) |  | ks | 1 | 17500 | 17500
|  |  |  | Celkem za: |  | Řídící systém |  |  |  |  | 17500
Díl: | [5 empty] | Polní instrumentace, rozvaděče
2 | vlastní | A | MaR-RK | 312031 | TZ kap. 4.2, 9.1 | Doplnění rozváděče DT1 |  | ks | 1 | 7500 | 7500
|  |  |  | Celkem za: |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  |  | 7500
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
3 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 70 | 11 | 770
4 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 180 | 15 | 2700
5 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 |  | m | 40 | 24 | 960
6 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 30 | 245 | 7350
7 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek |  | m | 10 | 32 | 320
8 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Závitové tyče |  | ks | 5 | 130 | 650
9 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Výložníky žlabů |  | ks | 10 | 48 | 480
10 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 | 1500 | 1500
11 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252421 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 20 | 12 | 240
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 14970
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
12 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabelový elektroinstalační žlab vč. víka |  | m | 30 | 175 | 5250
13 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek |  | m | 10 | 45 | 450
14 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Závitové tyče |  | ks | 5 | 65 | 325
15 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 10 | 48 | 480
16 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 20 | 15 | 300
17 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453422 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Montáž prvků MaR |  | ks | 4 | 220 | 880
18 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 |  | m | 290 | 25 | 7250
19 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Rozvinutí a ustřižení kabelu 0,5kg/m |  | ks | 10 | 22 | 220
20 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích |  | ks | 10 | 30 | 300
21 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm |  | ks | 2 | 230 | 460
22 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu |  | hod | 10 | 300 | 3000
23 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 02 | Odvoz a likvidace deomotovaných prvků |  | kg | 30 | 120 | 3600
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 22515
Díl: | [5 empty] | Služby
24 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Oživení a uvedení do provozu |  | ks | 1 | 15000 | 15000
25 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Test 1:1 |  | ks | 11 | 125 | 1375
26 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Vytvoření SW |  | ks | 1 | 7000 | 7000
27 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Řídící systém -programování dispečinku, parametrizace |  | ks | 1 | 6000 | 6000
28 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Technologické obrazovky |  | ks | 2 | 1550 | 3100
29 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Výrobní dokumentace |  | ks | 1 | 6000 | 6000
30 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 2500 | 2500
31 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Zaučení obsluhy |  | hod | 5 | 550 | 2750
32 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5 | Revize elektro |  | ks | 1 | 2500 | 2500
33 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 8 | 550 | 4400
34 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Zednické výpomoci |  | hod | 5 | 350 | 1750
35 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt | Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN… |  | soub. | 1 | 6000 | 6000
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  |  | 58375
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 120860
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  |  | 25380.6
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 146240.6