## Rekapitulace Strojovna
Akce : Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS : D.2.1 - 2 Úpravy strojovny chlazení
Rekapitulace nákladů etap v Kč
pos | Etapa |  | Dodávka+montáž
Kč
29 | Chladicí kompresory |  | 0
37 | Drobné díly |  | 0
70 | Armatury |  | 0
71 | Montážní materiál |  | 0
90 | Nátěry |  | 0
92 | Izolace |  | 0
93 | Demontáže |  | 0
95 | Stavební úpravy |  | 0
96 | Ostatní náklady vč. montáže |  | 0
|  | CELKEM : | 0

## Strojovna
Akce : Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS : D.2.1 - 2 Úpravy strojovny chlazení
Výkaz výměr byl zpracován dle výkresové dokumentace D.2.1 - 2
ozn. | pos. | [5 empty] | m.j. | počet |  | Dodávka
cena celkem
Kč
| 29.. | ETAPA - | Chladicí kompresory | [7 empty] | 0
K 01 | 01.. | Čpavkový chladicí šroubový kompresor |  |  |  |  | ks |  |  | 0
s chladicím výkonem 360 kW při to/tk -10/+35 °C
s frekvenčním regulátorem otáček
chlazení oleje nástřikem chladiva vč. automatiky
příslušenství :
uložení kompresorů
ruční uzavírací sací ventily
kombinované výtlačné ventily s ručním uzavíráním
sestava pojistných ventilů
sada náplní ( olej, případně glykol)
Práce ve strojovně, které souvisí s přímým kontaktem se čpavkem, jako zdraví nebezpečnou a života ohrožující látkou, smí vykonávat pouze odborná a pro danou činnost a zabezpečení zdraví zkušená firma, která má na tyto práce oprávnění, má vypracovány a dodržuje bezpečné technologické postupy, soustavně vyhledává a má stanovena související bezpečnostní rizika a přijala a dodržuje vyplývající bezpečnostní opatření. Technologické postupy a především případná bezpečostí opatření pro případ havárie musí být předem projednána s provozovatelem a integrovaným zásahovým systémem. Práce se čpavkem (Amoniak, NH3) musí být prováděny mimo jiné dle bezpečnostního listu.
| 37.. | ETAPA - | Drobné díly | [7 empty] | 0
| 06 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 100 | ks |  |  | 0
pro izolované potrubí
teplota vnitřní - 12 oC
teplota okolí + 20 oC
| 07 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 65 | ks |  |  | 0
|  | pro neizolované potrubí |  |  |  | DN 25 | ks |  |  | 0
teplota okolí + 20 oC
| 70.. | ETAPA - | Armatury | [7 empty] | 0
| 01 | Přivařovací přímý ventil
|  | uzavírací pro čpavek |  |  |  | DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
|  | pracovní teplota - 15 oC |  |  |  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
Jmenovitý tlak PN 25
| 71.. | ETAPA - | Montážní materiál | [7 empty] | 0
| 02 | Trubka ocelová bezešvá tvářená
za tepla mat St 35.8
ČSN 42 5715.01
|  | ČSN 42 0251.63 |  |  |  | o 114,3x4 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | o 60,3x2,9 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | o 26,9x2,6 | m | 6 | 0 | 0
| 03 | Trubkový oblouk K A=3D |  |  |  | K114x4 | ks | 2 | 0 | 0
|  | VN 42 5760.1,mat St35.8 |  |  |  | K60,3x2,9 | ks | 2 | 0 | 0
[6 empty] | K26,9x2,6 | ks | 2 | 0 | 0
| 11 | Závěsy a uložení pro trubní rozvody |  |  | pozink |  | sada | 1 | 0 | 0
| 12 | Ocelové kotvy M10 |  |  |  |  | ks | 20 | 0 | 0
| 90 | ETAPA - | Nátěry | [7 empty] | 0
| 01 | Základní nátěr |  | systém C3/H
|  | 2 složková epoxid. Hmota s obsahem zinkofosfátu |  |  |  |  | kg | 3 | 0 | 0
2 x nátěr 100mi.m,
| 02 | Konečný nátěr |  | systém C3/H
|  | polyuretanová nátěr. Hmota |  |  |  | ( šedivá) | kg | 1 | 0 | 0
|  | 1 x nátěr 80mi.m, |  |  |  | ( fialová) | kg | 1 | 0 | 0
[6 empty] | ( žlutá) | kg | 1 | 0 | 0
[6 empty] | ( hnědá) | kg | 1 | 0 | 0
| 92 | ETAPA - | Izolace | [7 empty] | 0
Výpis izolovaných aparátů,armatur a potrubí:
| A 1 | Umístění: Vnitřní prostor
Pracovní látka: Čpavek
Teplota vnitřní: do - 15 oC
Teplota okolí: + 20 oC
|  | Lambda : | 0,023 W/mK
parozábrana : butyl AL folií
| 02 | Potrubí:
|  | Trubka ocelová bezešvá tvářená |  |  |  | DN 100 | m | 12 | 0 | 0
| 93 | ETAPA - | Demontáže | [7 empty] | 0
| 01 | Demontáž stávajícího chladicího zařízení a jeho odborná likvidace v sestavě :
|  | Chladicí šroubový kompresor s el. motorem 90 kW |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Stávající trubní rozvody vč. armatur a izolací |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 95 | ETAPA - | Stavební úpravy | [7 empty] | 0
| 01 | Úprava základu pod kompresor |  |  |  |  | sada | 1 |  | 0
| 03 | Výškové lešení do 10 m pro montáž trubních rozvodů |  |  |  |  | sada | 1 |  | 0
vč. postavení a zdemontování soupravy lešení
| 96 | Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| 01 | Montáž technologického zařízení |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 02 | Dopravné a mechanizmy |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 03 | Uvedení do provozu a zkušební provoz |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 04 | Těsnostní a tlakové zkoušky |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 05 | Činnost notifikované osoby - osvědčení o kompletnosti instalace |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 06 | Projektová dokumentace, návody, inženýring |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
Dokumentace bude vypracována na úrovni dodavatelské dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Zohledněny budou zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci popisy a označení především rozvodů, ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN EN 378, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis

## Seznam dokumentace
PS 01 TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
TEXTOVÁ ČÁST :
| D.2.1.0 | TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ČÁST :
| D.2.2.1 | SCHEMA ZAPOJENÍ CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ PID 1
| D.2.1.2 | CELKOVÁ SITUACE
| D.2.1.3 | DISPOZICE OKRUHŮ CHLAZENÍ
| D.2.1.4 | DISPOZICE STROJOVNY CHLAZENÍ
| D.2.1.5 | ŘEZY A -A, B - B
| D.2.1.6 | ŘEZY C -C, D - D
| D.2.1.7 | ŘEZY F -F, G - G
| D.2.1.8 | NÁVRH ODLUČOVAČE 5 m3
PS 01 TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
TEXTOVÁ ČÁST :
| D.2.1.0 | TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ČÁST :
| D.2.2.1 | SCHEMA ZAPOJENÍ CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ PID 1
| D.2.1.2 | CELKOVÁ SITUACE
| D.2.1.3 | DISPOZICE OKRUHŮ CHLAZENÍ
| D.2.1.4 | DISPOZICE STROJOVNY CHLAZENÍ
| D.2.1.5 | ŘEZY A -A, B - B
| D.2.1.6 | ŘEZY C -C, D - D
| D.2.1.7 | ŘEZY F -F, G - G
| D.2.1.8 | NÁVRH ODLUČOVAČE 5 m3

## List2
Akce : Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo
PS : D.2.1 - 2 Úpravy strojovny chlazení
Rekapitulace nákladů etap v Kč
pos | Etapa |  | Dodávka
Kč
29 | Chladicí kompresory |  | 1864700
36 | Tlakové nádoby |  | 262540
37 | Drobné díly |  | 114145
70 | Armatury |  | 1251980
71 | Montážní materiál |  | 676806
80 | Zařízení automatiky NH3 |  | 657860
83 | Čerpadla NH3 |  | 431200
86 | Náplně |  | 46800
90 | Nátěry |  | 9282
92 | Izolace |  | 201365
93 | Demontáže
95 | Stavební úpravy |  | 200000
96 | Ostatní náklady vč. montáže |  | 484800
|  | Celkem | 6201478
CELKEM :