 RWE Gas Storage. s.r.o. **TS-A-15GS003/7533**

 Prosecká 855/68 Strana 1 z 5

 190 00 Praha 9

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Kulový kohout**

**Uzavírací armatura DN 400 PN 63**

**(EOV)**

Praha 6. 2. 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Základní informace** |  | **Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy** |
| **BOD** | **NÁZEV** | **SPECIFIKACE** |   |
| **1** | ***CODE OBJEDNATELE*** | **TS-A-15GS003/7533** |   |
| **2** | ***LOKALITA*** | PZP Dolní Dunajovice |   |
| **3** | ***TYP ARMATURY*** | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a s elektrickým pohonem |   |
| **4** | ***JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN)*** | 400 |   |
| **5** | ***JMENOVITÝ TLAK (PN)*** | 63 |   |
| **6** | ***POČET*** | **8 ks** |   |
| **7** | ***PROJEKČNÍ OZNAČENÍ*** | **HV-628-1, HV-628-2, HV-628-3, HV-628-4, HV-629-1, HV-629-2, HV-629-3, HV-629-4** |   |
| **8** | ***MÉDIUM*** | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443 |   |
| **9** | ***TEPLOTA MÉDIA*** | Při provozu +5°C až +20°CMimo provoz -30°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí) |   |
| **10** | ***TEPLOTA OKOLÍ*** |  -30°C až +50°C |   |
| **11** | ***PROSTŘEDÍ*** | Zona 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1 |   |
| **12** | ***PROVOZNÍ TLAK*** | 4,5 až 6,1 MPa |   |
| **13** | ***ZKUŠEBNÍ TLAK*** | 1,43 násobek jmenovitého tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu) |   |
| **14** | ***PROVEDENÍ*** | Provedení SIL není požadováno. |   |
| **15** | ***ÚČEL ARMATURY*** | Uzavírací armatura sloužící k odstavení zařízení předávací stanice z provozu (filtry, měřící tratě). |   |
| **16** | ***UMÍSTĚNÍ*** | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).  |   |
| **17** | ***TYP PROVOZU*** | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok. |   |
| **18** | ***ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU*** | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci |   |
|   | **Provedení a vystrojení armatury** |   |
| **19** | ***PROVEDENÍ*** | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s elektrickým pohonem, epoxidový nátěr |   |
| **20** | ***STAVEBNÍ DÉLKA*** | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007 |   |
| **21** | ***KOEFICIENT BEZPEČNOSTI*** | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování |   |
| **22** | ***TŘÍDA TĚSNOSTI*** | Class **V** podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné) |   |
| **23** | ***TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE*** | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).  |   |
| **24** | ***NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200)*** | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky. |   |
| **25** | ***HŘÍDEL KK*** | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu |   |
| **26** | ***NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200)*** | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky. |   |
| **27** | ***TĚSNĚNÍ HŘÍDELE*** | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu.Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„ |   |
| **28** | ***PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ*** | Přírubové. Provedení přírub dle ANSI B16.5, class 600, těsnící lišta RF, protipříruby, spojovací materiál a těsnění **jsou** součástí dodávky, připojovací rozměr potrubí Ø 406,4 x 8 mm. |   |
| **29** | ***PROVEDENÍ TĚLESA KK*** | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění |   |
| **30** | ***KONSTRUKCE KK*** | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed.KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze.KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého).KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA.KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí) |   |
| **31** | ***CHARPY TEST*** | Musí být proveden podle ISO 14313:2007 |   |
| **32** | ***ODKALENÍ KK*** | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností.  |   |
| **33** | ***ODVZDUŠNĚNÍ KK*** | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. |   |
| **34** | ***OZNAČENÍ POLOH KK*** | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu. |   |
| **35** | ***PŘIPOJENÍ POHONU KK*** | Podle ČSN EN ISO 5211 |   |
| **36** | ***INSTALACE KK*** | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)  |   |
| **37** | ***ZNAČENÍ*** | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI. Na štítku bude dále uvedeno CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace). |   |
|   | **Provedení a vystrojení pohonu** |   |
| **38** | ***TYP*** | Elektrický s převodovkou otevřeno/zavřeno |   |
| **39** | ***VÝKON POHONU*** | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa. |   |
| **40** | ***ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ*** | 400 V, 50 Hz |   |
| **41** | ***DOBA OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ*** | Spolehlivé otevření/uzavření KK do 75 sec. |   |
| **42** | ***TEPELNÁ OCHRANA*** | Pohon bude vybaven tepelnou ochranou ve statorovém vinutí (3x termočlánek) |   |
| **43** | ***MOMENTOVÉ SPÍNAČE*** | Pohon bude vybaven momentovýni spínači (otevřeno/zavřeno), spínané napětí 230 V 50 Hz. |   |
| **44** | ***VYTÁPĚNÍ SKŘÍNĚ*** | Pohon bude vybaven vytápěním skříně 230 V 50 Hz. |   |
| **45** | ***SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU*** | Pohon bude vybaven zdvojenými koncovými spínači (otevřeno/zavřeno), spínané napětí 230 V 50 Hz.  |   |
| **46** | ***RUČNÍ POHON*** | Pohon bude vybaven nouzovým ručním pohonem s automatickým rozpojováním. |   |
| **47** | ***UKAZATEL POLOHY POHONU*** | Pohon bude kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy budou na pohonu zřetelně označeny. |   |
| **48** | ***POŽADAVKY NA POHON*** | Pohon bude vybaven odpovídajícími průchodkami pro kabely. Provedení pohonu musí umožnit výměnu (opravu) pohonu nebo jeho části bez přerušení provozu technického zařízení. Pohon musí být samosvorný – nesmí umožnit samovolné přestavení KK. |   |
| **49** | ***NÁTĚROVÝ SYSTÉM*** | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu dle standartu výrobce; garantovaná životnost 15 let. |   |
| **50** | ***BALENÍ A KONZERVACE*** | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozi tak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu |   |
| **51** | ***NORMY A PŘEDPISY*** | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04 |   |
| **52** | ***JAKOST A CERTIFIKACE*** | EN 10204-3.1Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republiceVýrobek bude označen značkou CENa kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění. |   |
|   | **Rozsah dodávky** |  |   |
| **53** |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS. |   |
| **54** |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm) |   |
| **55** |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce. |   |
| **56** |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce. |   |
| **57** |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...).Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty.Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky.Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění. |   |
|   |   | Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb)Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce.Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR  |   |
| **58** |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu |   |
| **59** |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu. |   |
| **60** |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..) |   |
| **61** |  | neaplikováno |   |
| **62** |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu. |   |