## KK_PN160_FC_ACA
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN160 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN160 FC ACA
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/HV113A; TS-A-14GS002/7201/0/HV113B; TS-A-14GS002/7201/0/HV113C; TS-A-14GS002/7201/0/HV102; TS-A-14GS002/7201/0/HV103
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 250 (HV113A, HV113B, HV113C) 300 (HV102, HV103) - prodlužovací nástavec
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
6 | POČET |  | 5 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | HV113A HV103 HV113B HV113C HV102
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +105°C (+5°C až +35°C u armatur HV102, HV103) Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Sekční uzavírací armatura s bezpečnou polohou FC (FC = Fail Closed) sloužící pro uzavření jednotlivých úseků podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky). Kohouty HV102 a HV103 budou mít přivařovací připojení dle ČSN EN 12 627.
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí). Kohouty HV102 a HV103 budou provedeny jako zemní souprava.
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy ZAVŘENO" (bezpečná poloha FC - Fail Closed), zavírání pružinou.
44 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání Sestava KK+pohon musí být vybavena systémem samočinné kontroly funkčnosti armatury (zadírání, zatuhnutí, ovládání) – kontrola metodou částečného zdvihu (nesmí dojít ke zmenšení průtočného průřezu KK). KK bude vybaven pozicionérem DVC SIS se signálem 4-20mA EExi, komunikační protokol HART, driver pro AMS systém EMERSON. Ventil bude ovládán analogovým signálem 4-20mA, kde 4mA = ventil zavřen a 20mA = ventil otevřen. Výfukové otvory pozicionéru opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN160_FO_ACN_DP141
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN160 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN160 FO ACN DP141
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/XV004A; TS-A-14GS002/7201/0/XV004B; TS-A-14GS002/7201/0/XV006; TS-A-14GS002/7201/0/XV009; TS-A-14GS002/7201/0/XV040; TS-A-14GS002/7201/0/XV111 TS-A-14GS002/7201/0/XV112; TS-A-14GS002/7201/0/XV113 TS-A-14GS002/7201/0/XV114; TS-A-14GS002/7201/0/XV115 TS-A-14GS002/7201/0/XV002
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s těsněním kov-kov a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 50
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
6 | POČET |  | 11 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | XV004A XV040 XV114 XV004B XV111 XV115 XV006 XV112 XV002 XV009 XV113
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +35°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uvolňovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k odtlakování zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou). Armatura XV114 a XV115 na svislém potrubí, pohon svisle. Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Těsnění kov-kov
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 14,1 MPa. (U armatury XV 040 při DP = 10,0 MPa, u armatur XV114 a XV115 při DP = 6,4 MPa)
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
44 | DOBA UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ OTEVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé otevření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN160_FO_ACN
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN160 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN160 FO ACN
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/ŠP20
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 300
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
6 | POČET |  | 1 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP20
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +35°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uvolňovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k odtlakování zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
44 | DOBA UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ OTEVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé otevření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN160_FC_ACN_DP141
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN160 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN160 FC ACN DP141
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/HV121; TS-A-14GS002/7201/0/HV122; TS-A-14GS002/7201/0/HV123
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s těsněním kov-kov a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 50
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
6 | POČET |  | 3 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | HV121 HV122 HV123
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +105°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uvolňovací armatura s bezpečnou polohou FC (FC = Fail Closed) sloužící k odtlakování zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Těsnění kov-kov
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 14,1 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy ZAVŘENO" (bezpečná poloha FC - Fail Closed), zavírání pružinou.
44 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_FC_ACA
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 FC ACA
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/ŠP10A; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP10B; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP10C
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 300
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP10A ŠP10B ŠP10C
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Sekční uzavírací armatura s bezpečnou polohou FC (FC = Fail Closed) sloužící pro uzavření jednotlivých úseků podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy ZAVŘENO" (bezpečná poloha FC - Fail Closed), zavírání pružinou.
44 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání Sestava KK+pohon musí být vybavena systémem samočinné kontroly funkčnosti armatury (zadírání, zatuhnutí, ovládání) – kontrola metodou částečného zdvihu (nesmí dojít ke zmenšení průtočného průřezu KK). KK bude vybaven pozicionérem DVC SIS se signálem 4-20mA EExi, komunikační protokol HART, driver pro AMS systém EMERSON. Ventil bude ovládán analogovým signálem 4-20mA, kde 4mA = ventil zavřen a 20mA = ventil otevřen. Výfukové otvory pozicionéru opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_FO_ACN_DP64
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 FO ACN DP64
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/XV001; TS-A-14GS002/7201/0/XV003
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s těsněním kov-kov a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 50
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | 2 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | XV001 XV003
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uvolňovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k odtlakování zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Těsnění kov-kov.
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 6,4 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
44 | DOBA UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ OTEVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé otevření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_FO_ACN
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 FO ACN
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/XV005; TS-A-14GS002/7201/0/XV007A; TS-A-14GS002/7201/0/XV007B; TS-A-14GS002/7201/0/XV007C; TS-A-14GS002/7201/0/XV008A; TS-A-14GS002/7201/0/XV008B TS-A-14GS002/7201/0/XV008C; TS-A-14GS002/7201/0/XV008E TS-A-14GS002/7201/0/XV050; TS-A-14GS002/7201/0/XV045A TS-A-14GS002/7201/0/XV045B; TS-A-14GS002/7201/0/XV045C
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s těsněním kov-kov a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 80 (XV050), 25 (XV045A, XV045B,XV045C) 50 (ostatní)
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | 12 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | XV005 XV008A XV050 XV007A XV008B XV045A XV007B XV008C XV045B XV007C XV008E XV045C
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Propojovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k propojení celé sekce při odtlakování u podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech.
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou). Armatura XV007A, XV007B, XV007C a XV008E na svislém potrubí, pohon svisle. Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Těsnění kov-kov.
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí) - mimo DN 25.
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
44 | DOBA UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ OTEVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé otevření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_FC_ACN_DP64
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 FC ACN DP64
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/ŠPG3A
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s těsněním kov-kov a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 50
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | 1 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠPG3A
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Oddělovací armatura sloužící k oddělení plynu pro vlastní spotřebu u podzemního zásobníku plynu (PZP).
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Těsnění kov-kov.
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 6,3 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy ZAVŘENO" (bezpečná poloha FC - Fail Closed), zavírání pružinou.
44 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_FC_ACN
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 FC ACN
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/HV101
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a s pneumatickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 500
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | 1 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | HV101
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Oddělovací armatura sloužící k oddělení potrubního dvoru od sušení u podzemního zásobníku plynu (PZP).
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
43 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy ZAVŘENO" (bezpečná poloha FC - Fail Closed), zavírání pružinou.
44 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund.
45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
46 | HI-PILOT |  | ne
47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
48 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
49 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK |  | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
53 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
54 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
55 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
56 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
57 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
58 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
59 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
60 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
61 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
62 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
63 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..)
64 |  |  | neaplikováno
65 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN160_EL
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN160 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN160 EL
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/ŠP13A; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP13B; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP13C; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP14A; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP14B; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP14C
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a elektrickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 250
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
6 | POČET |  | 6 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP13A ŠP14A ŠP13B ŠP14B ŠP13C ŠP14C
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +35°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uzavírací armatura sloužící k oddělení potrubní trasy pro účely údržby u podzemního zásobníku plynu (PZP).
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s elektrickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Elektrický (Otevřeno /Zavřeno) s převodovkou
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KL při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | NAPĚTÍ PRO POHON |  | 400 V AC 50 Hz
41 | DOBA OTEVŘENÍ / UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření/uzavření KK do 60 sekund.
42 | TEPELNÁ OCHRANA |  | Pohon bude vybaven tepelnou ochranou ve statorovém vinutí (3x termočlánek)
43 | MOMENTOVÉ SPÍNAČE |  | Pohon bude vybaven momentovými spínači (Otevřeno / Zavřeno). Spínané napětí 230 V, AC, 50 Hz.
44 | VYTÁPĚNÍ SKŘÍNĚ |  | Pohon bude vybaven vytápěním skříně : 230 V AC 50 Hz
45 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven zdvojenými koncovými spínači (Otevřeno / Zavřeno). Spínané napětí 230 V, AC, 50 Hz.
46 | RUČNÍ POHON |  | Pohon bude vybaven nouzovým ručním pohonem s automatickým rozpojováním
47 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy "O" a "Z" budou na pohonu zřetelně označeny.
48 | POŽADAVKY NA POHON |  | Pohon bude opatřen odpovídajícími průchodkami pro kabely. Provedení pohonu musí umožnit výměnu (opravu) pohonu nebo jeho částí bez přerušení provozu techn. zařízení. Pohon musí být samosvorný - nesmí umožnit samovolné přestavení kulového kohoutu.
49 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
50 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
51 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
52 | OPCE - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH ELEKTROPOHONŮ |  | Zhotovitel posoudí použití stávajících elektropohonů Auma: armatura P05 - Servopohon SAEx 14.5-G1/2 (výrobní číslo 0899MD57869) a elektromotor ADX0 90-4/130 (výrobní číslo 0899MM45888), P15 - Servopohon SAEx 14.5-G1/2 (výrobní číslo 0899MD57862) a elektromotor ADX0 90-4/130 (výrobní číslo 0899MM45881)
53 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
54 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
55 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
56 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
57 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
58 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
59 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
60 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
61 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení atd..)
62 |  |  | neaplikováno
63 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## KK_PN63_EL
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace uzavíracích armatur PN63 | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-001
|  | Objekt: | PS 1000 - Havarijní odtlakování CA
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí |  |  |  |  | KK PN63 EL
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | CODE OBJEDNATELE |  | TS-A-14GS002/7201/0/ŠP9A; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP9B; TS-A-14GS002/7201/0/ŠP9C
2 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
3 | TYP ARMATURY |  | Kulový kohout s kombinovaným těsněním a elektrickým pohonem
4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 300
5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
6 | POČET |  | 3 ks
7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP9A ŠP9B ŠP9C
8 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
9 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
10 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
11 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
12 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
13 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
14 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
15 | ÚČEL ARMATURY |  | Uzavírací armatura sloužící k oddělení potrubní trasy pro účely údržby u podzemního zásobníku plynu (PZP).
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení armatury
19 | PROVEDENÍ |  | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s elektrickým pohonem, epoxidový nátěr
20 | STAVEBNÍ DÉLKA |  | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007
21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI |  | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování
22 | TŘÍDA TĚSNOSTI |  | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE |  | Kombinované těsnění (primární těsnění kov-kov, sekundární měkké (výhradně therban)).
24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
25 | HŘÍDEL KK |  | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu
26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) |  | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky.
27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE |  | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„
28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ |  | Přírubové. Provedení přírub dle ČSN EN 1092-1 pro PN 160, těsnící lišta B2 (protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK |  | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění.
30 | KONSTRUKCE KK |  | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed) - od DN 200. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí)
31 | CHARPY TEST |  | Musí být proveden podle ISO 14313:2007
32 | ODKALENÍ KK |  | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK.
33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK |  | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně - ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK.
34 | OZNAČENÍ POLOH KK |  | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu.
35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK |  | Podle ČSN EN ISO 5211
36 | INSTALACE KK |  | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru)
37 | ZNAČENÍ |  | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI Na štítku bude dále uveden CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace).
Provedení a vystrojení pohonu
38 | TYP |  | Elektrický (Otevřeno /Zavřeno) s převodovkou
39 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KL při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
40 | NAPĚTÍ PRO POHON |  | 400 V AC 50 Hz
41 | DOBA OTEVŘENÍ / UZAVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření/uzavření KK do 60 sekund.
42 | TEPELNÁ OCHRANA |  | Pohon bude vybaven tepelnou ochranou ve statorovém vinutí (3x termočlánek)
43 | MOMENTOVÉ SPÍNAČE |  | Pohon bude vybaven momentovými spínači (Otevřeno / Zavřeno). Spínané napětí 230 V, AC, 50 Hz.
44 | VYTÁPĚNÍ SKŘÍNĚ |  | Pohon bude vybaven vytápěním skříně : 230 V AC 50 Hz
45 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven zdvojenými koncovými spínači (Otevřeno / Zavřeno). Spínané napětí 230 V, AC, 50 Hz.
46 | RUČNÍ POHON |  | Pohon bude vybaven nouzovým ručním pohonem s automatickým rozpojováním
47 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy "O" a "Z" budou na pohonu zřetelně označeny.
48 | POŽADAVKY NA POHON |  | Pohon bude opatřen odpovídajícími průchodkami pro kabely. Provedení pohonu musí umožnit výměnu (opravu) pohonu nebo jeho částí bez přerušení provozu techn. zařízení. Pohon musí být samosvorný - nesmí umožnit samovolné přestavení kulového kohoutu.
49 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
50 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
51 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
52 |  |  | neaplikováno
53 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
54 |  |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
55 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
56 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
57 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
58 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR
59 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
60 |  |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu.
61 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení atd..)
62 |  |  | neaplikováno
63 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 06/2014 | 03/2015 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz