## ŠP42
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace pneupohonu u stávajících armatur | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-002
|  | Objekt: | PS 1000 - Centrální areál
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
2 | TYP ARMATURY |  | Stávající kulový kohout s novým pneumatickým pohonem
3 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 300
4 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 63
5 | POČET |  | 1 ks
6 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP42
7 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
8 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +15°C Mimo provoz -20°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
9 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
10 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
11 | PROVOZNÍ TLAK |  | 2,2 až 6,1 MPa
12 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
13 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
14 | POPIS STÁVAJÍCÍ ARMATURY |  | Oddělovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k oddělení zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech. Výrobce: MSA Typ: K83.3.113.214-048 Výrobní číslo: B112V16/1 Datum výroby: 11/2011
15 | POPIS STÁVAJÍCÍHO POHONU |  | MD 15620 (Auma, převodovka GS 125.3-F25-Y, servopohon SAEx 10.1)
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení pohonu
19 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
20 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 2,0 MPa.
21 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
22 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
23 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
24 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
25 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
26 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
27 | HI-PILOT |  | ne
28 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
29 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
30 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
31 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
32 | UVEDENÍ ARMATURY DO PROVOZU |  | Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
33 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení pohonu podle standardu výrobce pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
34 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
35 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
36 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na pohon a příslušenství, které je součástí pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
37 |  |  | Stávající uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
38 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
39 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
40 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
41 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, ATEX, ...). Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu pohonu na území ČR
42 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
43 |  |  | Sada dílů pro montáž pohonu a uvádění do provozu.
44 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. solenoid ovládacího vzduch atd..)
45 |  |  | neaplikováno
46 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 07/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## ŠP15B
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace pneupohonu u stávajících armatur | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-002
|  | Objekt: | PS 1000 - Centrální areál
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
2 | TYP ARMATURY |  | Stávající kulový kohout s novým pneumatickým pohonem
3 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 200
4 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
5 | POČET |  | 1 ks
6 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP15B
7 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
8 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +35°C Mimo provoz -30°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
9 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
10 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
11 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
12 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
13 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
14 | POPIS STÁVAJÍCÍ ARMATURY |  | Oddělovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k oddělení zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech. Výrobce: Armatury Group Typ: K91.2 134 Výrobní číslo: 111-73610/6
15 | POPIS STÁVAJÍCÍHO POHONU |  | Auma, převodovka GS 200.3, servopohon SAEx 10.1-F10
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení pohonu
19 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
20 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 6,4 MPa.
21 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
22 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
23 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
24 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
25 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
26 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
27 | HI-PILOT |  | ne
28 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
29 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
30 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
31 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
32 | UVEDENÍ ARMATURY DO PROVOZU |  | Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
33 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení pohonu podle standardu výrobce pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
34 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
35 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
36 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na pohon a příslušenství, které je součástí pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
37 |  |  | Stávající uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
38 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
39 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
40 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
41 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, ATEX, ...). Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu pohonu na území ČR
42 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
43 |  |  | Sada dílů pro montáž pohonu a uvádění do provozu.
44 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. solenoid ovládacího vzduch atd..)
45 |  |  | neaplikováno
46 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 07/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz

## ŠP16B
|  | Akce / Zákazník: | Stavba č. 7502 - Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
|  | Název dokumentu: | [5 empty] | Zakázkové č.: | AE059900
|  | Specifikace pneupohonu u stávajících armatur | [5 empty] | Č. dokumentu:
0599-PS-1000-002
|  | Objekt: | PS 1000 - Centrální areál
|  | Část: | D.2.4 Provozní potrubí
Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy
Základní informace
BOD | NÁZEV |  | SPECIFIKACE
1 | LOKALITA |  | PZP Tvrdonice
2 | TYP ARMATURY |  | Stávající kulový kohout s novým pneumatickým pohonem
3 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) |  | 200
4 | JMENOVITÝ TLAK (PN) |  | 160
5 | POČET |  | 1 ks
6 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ |  | ŠP16B
7 | MÉDIUM |  | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443
8 | TEPLOTA MÉDIA |  | Při provozu +5°C až +35°C Mimo provoz -30°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
9 | TEPLOTA OKOLÍ |  | -20°C až +50°C
10 | PROSTŘEDÍ |  | Zone 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1
11 | PROVOZNÍ TLAK |  | 4,5 až 14,1 MPa
12 | ZKUŠEBNÍ TLAK |  | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
13 | PROVEDENÍ |  | Provedení SIL není požadováno.
14 | POPIS STÁVAJÍCÍ ARMATURY |  | Oddělovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící k oddělení zařízení a potrubí podzemního zásobníku plynu (PZP) při havarijních stavech. Výrobce: Armatury Group Typ: K91.2 134 Výrobní číslo: 111-73610/5
15 | POPIS STÁVAJÍCÍHO POHONU |  | Auma, převodovka GS 200.3, servopohon SAEx 10.1-F10
16 | UMÍSTĚNÍ |  | Venkovní, nadzemní, na vodorovném potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou).Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK)
17 | TYP PROVOZU |  | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
18 | ŽIVOTNOST POHONU |  | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci
Provedení a vystrojení pohonu
19 | TYP |  | Pneumatický, jednočinný
20 | VÝKON POHONU |  | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 6,4 MPa.
21 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH |  | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g).
22 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor).
23 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU |  | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF
24 | BEZPEČNÁ POLOHA |  | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou.
25 | DOBA OTEVŘENÍ KK |  | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé uzavření KK do 60 sekund.
26 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK |  | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu)
27 | HI-PILOT |  | ne
28 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy).
29 | UKAZATEL POLOHY POHONU |  | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená).
30 | PROVEDENÍ POHONU |  | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe
31 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY |  | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání. KK bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExem), napěťová úroveň 24 VDC - cívka s nízkým příkonem < 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. Výfukové otvory solenoidu opatřit sítkem proti vniknutí nečistot.
32 | UVEDENÍ ARMATURY DO PROVOZU |  | Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky).
33 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | Nátěrový systém a barevné provedení pohonu podle standardu výrobce pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
34 | BALENÍ A KONZERVACE |  | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozitak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu
35 | NORMY A PŘEDPISY |  | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04
36 | JAKOST A CERTIFIKACE |  | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na pohon a příslušenství, které je součástí pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
37 |  |  | Stávající uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS.
38 |  |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm)
39 |  |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
40 |  |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
41 |  |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, ATEX, ...). Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění.
Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu pohonu na území ČR
42 |  |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu
43 |  |  | Sada dílů pro montáž pohonu a uvádění do provozu.
44 |  |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. solenoid ovládacího vzduch atd..)
45 |  |  | neaplikováno
46 |  |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu.
Revize |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum |  | 07/2014 | 09/2014 |  | 04/2015
Navrhl |  | M. Reichl | M. Reichl |  | M. Reichl
Kontroloval |  | J. Pospíšil | J. Pospíšil |  | J. Pospíšil
Schválil |  | J. Turaz | J. Turaz |  | J. Turaz