RWE Gas Storage. s.r.o.	TS-A-15GS006/7533

Prosecká 855/68	Strana 1 z 5

190 00 Praha 9

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kulový kohout

Odtlakovací armatura DN 50 PN 63

(POV)

Praha	6. 2. 2015

|  | Základní informace |  | Vyjádření uchazeče k jednotlivým položkám dle bodu 1.1 Výzvy |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD | NÁZEV | SPECIFIKACE |  |
| 1 | CODE OBJEDNATELE | TS-A-15GS006/7533 |  |
| 2 | LOKALITA | PZP Dolní Dunajovice |  |
| 3 | TYP ARMATURY | Kulový kohout s těsněním kov – kov a s pneumatickým pohonem |  |
| 4 | JMENOVITÝ PRŮMĚR (DN) | 50 |  |
| 5 | JMENOVITÝ TLAK (PN) | 63 |  |
| 6 | POČET | 2 ks |  |
| 7 | PROJEKČNÍ OZNAČENÍ | XV-610, XV-622 |  |
| 8 | MÉDIUM | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443 |  |
| 9 | TEPLOTA MÉDIA | Při provozu +5°C až +20°C Mimo provoz -30°C až +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí) |  |
| 10 | TEPLOTA OKOLÍ | -30°C až +50°C |  |
| 11 | PROSTŘEDÍ | Zona 2 IIA T1 dle ČSN EN 600 79-10-1 |  |
| 12 | PROVOZNÍ TLAK | 4,5 až 6,1 MPa |  |
| 13 | ZKUŠEBNÍ TLAK | 1,43 násobek jmenovitého tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu) |  |
| 14 | PROVEDENÍ | Provedení SIL není požadováno. |  |
| 15 | ÚČEL ARMATURY | Uvolňovací armatura s bezpečnou polohou FO (FO = Fail Open) sloužící pro odtlakování zařízení jednotlivých úseků předávací stanice při havarijních stavech. |  |
| 16 | UMÍSTĚNÍ | Venkovní, nadzemní, na vodorovném nebo svislém potrubí (armatura vodorovně, pohon nad armaturou). Podélná osa pracovních válců pohonu bude souosá s podélnou osou potrubí, v němž bude instalován KK) |  |
| 17 | TYP PROVOZU | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok. |  |
| 18 | ŽIVOTNOST KK VČETNĚ POHONU | nejméně 30 let v provozních podmínkách specifikovaných v této technické specifikaci |  |
|  | Provedení a vystrojení armatury |  |  |
| 19 | PROVEDENÍ | Nadzemní, přírubové, nízké provedení bez nástavce, s jednočinným pneumatickým pohonem, epoxidový nátěr |  |
| 20 | STAVEBNÍ DÉLKA | určí dodavatel - dle ISO 14 313:2007 |  |
| 21 | KOEFICIENT BEZPEČNOSTI | 2,15 (pro všechny tlakově namáhané části KK) včetně otrubkování |  |
| 22 | TŘÍDA TĚSNOSTI | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné) |  |
| 23 | TĚSNÍCÍ SYSTÉM KOULE | Těsnění kov-kov |  |
| 24 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ KOULE (od DN 200) | KK musí být vybaven systémem pro nouzové terciální dotěsnění pro případ poruchy těsnosti KK. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky. |  |
| 25 | HŘÍDEL KK | Musí být v provedení anti-blow-out proti vyražení hřídele při demontáži pohonu |  |
| 26 | NOUZOVÉ DOTĚSNĚNÍ HŘÍDELE (od DN 200) | KK musí být vybaven systémem pro nouzové dotěsnění hřídele pro případ poruchy těsnění. Přípravky pro dotěsnění (dotěsňovací pasta, aplikátor) musí být součástí dodávky. |  |
| 27 | TĚSNĚNÍ HŘÍDELE | Provedení KK musí umožnit bezpečnou výměnu horního těsnění hřídele za provozu. Ovládací čep v provedení „Fire–safe„ a „Anti–blow–out„ |  |
| 28 | PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ | Přírubové. Provedení přírub dle ANSI B16.5, class 600, těsnící lišta RF, protipříruby, spojovací materiál a těsnění jsou součástí dodávky, připojovací rozměr potrubí Ø 60,3 x 4,5 mm. |  |
| 29 | PROVEDENÍ TĚLESA KK | Split-body (dělené těleso) nebo top-entry. Provedení tělesa KK musí umožnit výměnu koule a těsnění |  |
| 30 | KONSTRUKCE KK | KK musí být plnoprůtočný, obousměrný, redukce průchodu nesmí přesáhnout hodnoty podle API 6D nebo EN13942. KK musí být v provedení DBB (double block and bleed. KK musí mít zaručenou těsnost meziprostoru jak v uzavřené, tak v otevřené poloze. KK musí být v provedení Double Piston Efect (DPE) (obousměrný, minimálně jedno sedlo musí těsnit při poruše druhého). KK musí být v provedení Fire Safe podle API 6FA. KK musí být v antistatickém provedení. Konstrukce KK musí vylučovat dutiny, kde by se mohly tvořit usazeniny nebo hydráty, omezující správnou funkci KK. KK musí být v provedení TRUNNION (s podepřenou koulí) |  |
| 31 | CHARPY TEST | Musí být proveden podle ISO 14313:2007 |  |
| 32 | ODKALENÍ KK | KK musí být vystrojen odkalením - odkalení bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odkalení KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně – ukončení odkalení tlakovou zátkou bez KK. |  |
| 33 | ODVZDUŠNĚNÍ KK | KK musí být vystrojen odvzdušněním uzavřené střední části tělesa - odvzdušnění bude ukončeno kulovým kohoutem a zaslepením tlakovou zátkou. Kulové kohouty na odvzdušnění KK se musí vyznačovat dlouhou životností. Do DN 80 včetně – ukončení odvzdušnění tlakovou zátkou bez KK. |  |
| 34 | OZNAČENÍ POLOH KK | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře i pohonu. |  |
| 35 | PŘIPOJENÍ POHONU KK | Podle ČSN EN ISO 5211 |  |
| 36 | INSTALACE KK | Těleso KK musí být opatřeno podpěrou pro bezpečné, snadné, pevné a spolehlivé upevnění armatury na základ. KK bude z výroby dodán zcela zkompletovaný s pohonem a všemi prvky (vč. otrubkování, elektroinstalací, ...) v rozsahu dle této specifikace. Sestava KK+pohon musí být vybavena vázacími body pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pomocí jeřábu. Vázací body musí být umístěny tak, aby bylo při dodržení návodu výrobce na manipulaci bylo vyloučeno poškození sestavy KK+pohon a jakékoliv její části a poškození provedené protikorozní ochrany (a to včetně nátěru) |  |
| 37 | ZNAČENÍ | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI. Na štítku bude dále uvedeno CODE objednatele (bod 1 této technické specifikace). |  |
|  | Provedení a vystrojení pohonu |  |  |
| 38 | TYP | Pneumatický, jednočinný |  |
| 39 | VÝKON POHONU | Pohon musí být dimenzován na spolehlivé otevření KK při DP (Differential Pressure) = 6,3 MPa. |  |
| 40 | PŘÍSTROJOVÝ VZDUCH | K dispozici je upravený přístrojový vzduch s tlakem min. 4,5 bar(g), max. 10,0 bar(g). Je požadována spolehlivá funkce pohonu při tlaku přístrojového vzduchu 4,5 bar(g). |  |
| 41 | REGULACE PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU | Součástí dodávky pohonu je i regulační stanice přístrojového vzduchu, včetně odkalení a filtrace mechanických nečistot (tzv. filtrregulátor). |  |
| 42 | PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VZDUCHU | Pohon bude připraven pro připojení přístrojového vzduchu na 1/4" NPTF |  |
| 43 | BEZPEČNÁ POLOHA | Při jakémkoliv výpadku energie (ovládací napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) uvede pohon spolehlivě KK do bezpečné polohy „OTEVŘENO" (bezpečná poloha FO - Fail Open), otevírání pružinou. |  |
| 44 | DOBA OTEVŘENÍ KK | Při běžném provozu musí pohon zajistit spolehlivé otevření KK do 60 sekund. |  |
| 45 | DOBA PRO HAVARIJNÍ UZAVŘENÍ KK | Pohon musí zajistit spolehlivé uzavření KK do 10 sekund v případě stavu vyhodnoceného jako havárie nebo v případě ztráty energie (ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku přístrojového vzduchu) |  |
| 46 | HI-PILOT | ne |  |
| 47 | SNÍMÁNÍ POLOHY POHONU | Pohon bude vybaven koncovými snímači polohy (otevřeno/zavřeno), provedení EExi - Namur (koncové snímače vybavené svorkovnicí pro připojení kabelu, integrovanou do snímače polohy). |  |
| 48 | UKAZATEL POLOHY POHONU | Pohon bude vybaven kontinuálním mechanickým ukazatelem polohy, koncové polohy „OTEVŘENO" a „ZAVŘENO" budou na pohonu zřetelně označeny (zelená/červená). |  |
| 49 | PROVEDENÍ POHONU | Pohon NENÍ vyžadován v provedení Fire Safe |  |
| 50 | OVLÁDÁNÍ A DIAGNOSTIKA ARMATURY | Pohon bude bez manuálního pomocného ovládání Sestava KK+pohon bude vybaven solenoidovým ventilem v provedení EExd (nebo EExm), napěťová úroveň 24 VDC – cívka s nízkým příkonem ≤ 5W. Solenoidový ventil slouží k přestavení KK do bezpečné polohy. |  |
| 51 | OSAZENÍ POHONU NA TĚLESO KK | Armatura bude osazena pohonem již ve výrobním závodě, seřízení pohonu bude rovněž provedeno již ve výrobním závodě - požadujeme dodávku kompletní sestavy. Oživení armatury v areálu PZP bude provedeno po její instalaci do potrubí technikem dodavatele. Uvedení armatury do provozu zajistí dodavatel a následně provede zaškolení obsluhy provozovatele pro obluhu a údržbu (uvedení do provozu i zaškolení obsluhy je v ceně zakázky). |  |
| 52 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM | Nátěrový systém a barevné provedení KK a pohonu podle standardu výrobce KK a pohonu; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let |  |
| 53 | BALENÍ A KONZERVACE | Balení a konzervaci předmětu dodávky v rozsahu této technické specifikace provede zhotovitel způsobem, který ochrání dodávku před mechanickým poškozením při přepravě a manipulaci na stavbě prováděné v souladu s návodem výrobce. Části poškoditelné korozí musejí být ošetřeny neagresivním prostředkem na ochranu proti korozi tak, aby ochrana proti povětrnostním vlivům při skladování ve venkovním prostředí byla účinná nejméně po dobu 4 měsíců. Vnitřní prostor KK a příruby a těsnící plochy přírub budou dodavatelem ochráněny dostatečně pevnými ochrannými deskami a ochrannými kryty. Každé balení dodávky musí být označeno identifikačním kódem, který specifikuje jednotlivé části dodávky v dodacím listu |  |
| 54 | NORMY A PŘEDPISY | TPG 201 01, TPG 935 01, TPG 702 04 |  |
| 55 | JAKOST A CERTIFIKACE | EN 10204-3.1 Certifikát o nevýbušnosti musí být vystaven autorizovanou zkušebnou uznávanou v České republice Výrobek bude označen značkou CE Na kompletní KK včetně pohonu a příslušenství, které je součástí KK a pohonu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění. |  |
|  | Rozsah dodávky |  |  |
| 56 |  | Kompletní uzavírací KK s namontovaným pohonem a veškerým namontovaným příslušenstvím (veškeré otrubkování, elektroinstalace, ...) podle této technické specifikace, bezvadně seřízený pro bezpečný a spolehlivý provoz s parametry specifikovanými v této TS. |  |
| 57 |  | Veškeré kabelové průchodky (provedení EExe a EExi podle aplikace pro průměr kabelu 6,2 mm) |  |
| 58 |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce. Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce. |  |
| 59 |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce. |  |
| 60 |  | Veškeré atesty, certifikáty, protokoly ze všech testů pro ověření vlastností dodávky, specifikovaných v této technické specifikaci a nebo vyžadovaných příslušnými obecně platnými českými národními a evropskými normami a předpisy (např. certifikát o Fire Safe provedení, antistatickém provedení, protokol z Charpyho testu, ATEX, PED, protokoly o tlakové a těsnostní zkoušce ve výrobním závodě všech částí, protokoly o nedestruktivních zkouškách (NDT) základního materiálu a svarových spojů, ...). Osvědčení o jakosti materiálů dle ČSN EN 10204-3.1 s přiřazenými atesty. Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. v platném znění. |  |
|  |  | Product Data Sheet – technické údaje o výrobku, vč. výkresu kompletní sestavy KK+pohon s uvedením hlavních rozměrů, seznamem součástí sestavy, vyznačením detailů připojovacích konců, detailu provedení těsnícího systému (vč. nouzového dotěsnění), detailu provedení těsnícího systému ovládacího hřídele, vyznačením materiálů a provedení vystrojení, uvedením rozběhového momentu (síla) pro předpokládaný nejnáročnější provozní stav a dovolené zatížení připojovacích hrdel (tah, ohyb) Samostatný výkres kompletní sestavy KK+pohon, na kterém bude uvedeno schéma provedených NDT zkoušek Veškeré atesty, certifikáty, protokoly budou dodány dodavatelem v českém nebo anglickém nebo německém jazyce. Výkresy budou dodány v českém jazyce. Prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu armatury a pohonu na území ČR |  |
| 61 |  | Barva pro případnou opravu nátěru KK a pohonu |  |
| 62 |  | Sada dílů pro montáž KK a pohonu a uvádění do provozu. |  |
| 63 |  | Technická specifikace hlavních komponent za účelem zajištění objednání (dodávky) v případě poruchy (např. KK pro odkalení, solenoid ovládacího vzduch atd..) |  |
| 64 |  | neaplikováno |  |
| 65 |  | Sada náhradních dílů pro 2 roky provozu. |  |