## English version
DATA SHEET BALL VALVE
Basic data
1 | Designed for: | transfer station | 37 | In acoordance to specification: | TS-KK-2015
2 | Trade number | -- | 38 | Quantity | 1
3 | CODE | TS-A-15GS007/7533 | 39 | Project number | HV 632
4 | DN / NPS | 700 / 28" | 40 | PN / class# | 63 / class 600
Operating conditions
5 | Medium | Natural gas pursuant to ČSN EN ISO 13 443 | 41 | Operating temperature [oC] | -5 až +60°C
6 | Design pressure DP [MPa] | 6,3 MPa | 42 | Ambient temperature [oC] | -20 až +40°C
7 | Maximum operating pressure MOP [MPa] | 6,3 MPa | 43 | Safety factor (body/Welding connection ) | 2,15 /1,8
8 | Lokation (real) | outdoor | 44 |  | --
9 | Position | horizontal | 45 |  | --
10 | Pipe cover (on position BV) [mm] | -- | 46 |  | --
Design and equipping valves
11 | Typ | ball valve with metal to metal sealing and gashydraulic actuator | 47 | Extension -- [with /without] | without
12 | Design | abobeground fullywelded | 48 | Extension lenght [mm] | --
13 | Flow | 9 mio. Nm3/day | 49 | base -- [with /without/standard/high] | with, height by the supplier | Required dimensions | [5 empty] | Producer modified dimensions
14 | Dimensions | designated by the supplier according to ISO 14 313:2007 | 50 | Flange type | -- | D | t | P | O | H | J | P | O | H | J | C |  | G | F | E
15 | Connection | welded | 51 | Leiste | -- | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm]
16 | Connection dimension diametr [mm] | 711 | 52 | Counterflange,gasket, connecting material | -- | Required dimensions D: 711; Required dimensions t: 14.2; Required dimensions P: with, height by the supplier; Required dimensions O: min 500; Required dimensions H: 1500; Required dimensions J: 1200
17 | Connection dimension wall thickness [mm] | 14.2 | 53 | Connection dimension diametr [mm] | --
18 | primary seal | metal | 54 | Connection dimensionwall thickness [mm] | --
19 | Secundary seal | metal | 55 | Went line [inch- mm] | DN 25
20 | Emergency seal | yes | 56 | Drain [inch - mm] | DN 25
21 |  | -- | 57 | By pass [inch - mm] | DN 25
Actuator
22 | type of actuator | gashydraulic | 58 | Linebreak | no
23 | actuator designation | designated by the supplier | 59 | pressure setting fall gradient [bar/min] | --
24 | Gearbox | no | 60 | Hi pilot | no
25 | drive medium | Natural gas pursuant to ČSN EN ISO 13 443 | 61 | pressure setting [bar] | --
26 | power suply voltage/ pressure | min. 3,8 MPa | 62 | Low Pilot | no
27 | control voltage | 24 VDC | 63 | pressure setting [bar] | --
28 | wiring diagram | yes | 64 | safe position | no
29 | location of control box | on the ball valve | 65 | ESD | no
30 | galvanic isolation | no | 66 | SSD | no
31 | emergency control | yes | 67 | Energy Stocks [number of Running] | no
32 | other equipment oe SW ver. | -- | 68 |  | --
Material requierements | [5 empty] | Required dimensions D: Cover; Required dimensions P: Required dimensions; Producer modified dimensions H: Producer modified dimensions
33 | weld ends material | L360NE | 61 | strength test pressure TP /time | 90.1 | K |  | D | t | L | P | O | J | L | C | N |  | E | G | F
34 | flange material | -- | 62 | pressure tests according to | TPG 702 04 | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm]
35 | paint, coating | primer | 63 | allowable leakage | Class A pursuant to IEC 60534-4 (valve body shall be absolutely leak-proof outwards) | -- |  | 711 | 14.2 | -- | with, height by the supplier | min 500 | 1200
36 | TAG | 6.1 | 64 | destined for | transfer station
Notes
0 | [5 empty] | Datum: |  | Required dimensions t: Vorberaitet und Überprüft | Genehmigt
[6 empty] | Funkcion |  | Required dimensions t: Specialist technology; Required dimensions J: Senior Specialist technology | SM Technical Support
[6 empty] | Name |  | Required dimensions t: Ing. Petr Král; Required dimensions J: Ing. Miroslav Tichý | Ing Romana Pavelková
Signature

## Česká verze
DATOVÝ LIST KULOVÉHO KOHOUTU
Základní informace
1 | Určen pro: | předávací stanici | 37 | Podle specifikace : | TS-KK-2015
2 | Obchodní číslo | -- | 38 | Počet | 1
3 | CODE | TS-A-15GS007/7533 | 39 | Projektová pozice | HV 632
4 | DN / NPS | 700 / 28" | 40 | PN /class# | 63 / class 600
Provozní podmínky
5 | Medium | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443 | 41 | provozní teplota [oC] | -5 až +60°C
6 | návrhový tlak DP [MPa] | 6,3 MPa | 42 | teplota okolí [oC] | -20 až +40°C
7 | maximální provozní tlak MOP [MPa] | 6,3 MPa | 43 | koeficient bezpečnosti tělo/přivař. konce | 2,15 /1,8
8 | umístění skutečné | venkovní | 44 |  | --
9 | poloha | vodorovná | 45 |  | --
10 | krytí potrubí v místě [mm] | -- | 46 |  | --
Provedení a vystrojení armatury
11 | Typ | Kulový kohout s těsněním kov - kov a gashydraulickým pohonem. | 47 | Nástavec -- [s /bez] | bez
12 | Provedení | nadzemní celosvařovaný | 48 | Délka nástavce [mm] | --
13 | Průtok | 18 mil. Nm3/den | 49 | Podstavec -- [bez/s/standard/výška mm] | ano, výška dle výrobce | Požadované rozměry | [5 empty] | Výrobcem upravené a stanovené rozměry
14 | Rozměry | určí dodavatel dle ISO 14 313:2007 | 50 | Typ příruby | -- | D | t | P | O | H | J | P | O | H | J | C |  | G | F | E
15 | Připojení | přivařovací | 51 | Těsnící lišta | -- | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm]
16 | Připojovací rozměr průměr [mm] | 711 | 52 | Protipříruby, těsnění spoj. Materiál | -- | Požadované rozměry D: 711; Požadované rozměry t: 14.2; Požadované rozměry P: ano, výška dle výrobce; Požadované rozměry O: min 500; Požadované rozměry H: 1500; Požadované rozměry J: 1200
17 | Připojovací rozměr síla stěny [mm] | 14.2 | 53 | Připojovací rozměr průměr [mm] | --
18 | Primární těsnění | kov | 54 | Připojovací rozměr síla stěny [mm] | --
19 | Sekundární těsnění | kov | 55 | Odvzdušnění [palce - mm] | DN 25
20 | Dotěsňování | ano | 56 | Odkalení [palce - mm] | DN 25
21 |  |  | 57 | By pass | DN 25
Pohon
22 | typ pohonu | gashydraulický | 58 | Linebreak | ne
23 | označení pohonu | dle výrobce | 59 | Nastavení poklesu tlaku [bar/min] | --
24 | Převodovka | ne | 60 | Hi pilot | ne
25 | pohonné medium | Zemní plyn podle ČSN EN ISO 13 443 | 61 | nastavení tlaku [bar] | --
26 | silové napětí /tlak | min. 3,8 MPa | 62 | Low Pilot | ne
27 | ovládací a signalizační napětí | 24 VDC | 63 | nastavení tlaku [bar] | --
28 | Schema zapojení pohonu | ano | 64 | Provedení s bezpečnou polohou | ne
29 | umístění ovládací skříně | na KK | 65 | Provedení ESD | ne
30 | galvanické oddělení pohonu | ne | 66 | Provedení SSD | ne
31 | nouzové ovládání | ano | 67 | zásoba energie [počet přestavení] | ne
32 | další vybavení /SW verze |  | 68 |  | --
Požadavky na materiál a zkoušky | [5 empty] | Požadované rozměry D: krytí; Požadované rozměry P: Požadované rozměry; Výrobcem upravené a stanovené rozměry H: Výrobcem upravené a stanovené rozměry
33 | materiál přivařovacích konců | L360NE | 61 | tlak při zkoušce pevnosti TP | 90.1 | K |  | D | t | L | P | O | J | L | C | N |  | E | G | F
34 | materiál přírub | -- | 62 | tlakové zkušky podle | TPG 702 04 | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  | [mm] | [mm] | [mm]
35 | protikorozní úprava | základní nátěr | 63 | povolená netěsnost | Class A podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné) | -- |  | 711 | 14.2 | -- | ano, výška dle výrobce | min 500 | 1200
36 | TAG | 6.1 | 64 | určeno pro: | předávací stanici
Poznámky
[6 empty] | Datum: |  | Požadované rozměry t: Vorberaitet und Überprüft | Genehmigt
[6 empty] | Funkcion |  | Požadované rozměry t: Specialist technology; Požadované rozměry J: Senior Specialist technology | SM Technical Support
[6 empty] | Name |  | Požadované rozměry t: Ing. Petr Král; Požadované rozměry J: Ing. Miroslav Tichý | Ing Romana Pavelková
Unterschrift