## Soupis potrubí a příslušenství
Pol. | Projekční název | DN | Jmen.rozm. (DN) | Norma-výkres | TDP/Certifikát |  | Materiál | Množství (m/ks) | Hmotnost jedn.(kg) | Hmotnost celk.(kg)
I.N. | Design Name |  | Dimension Nom. | Standard-Drawing | Tech.Del.Req./Certificate |  | Material | Quantity | UnitWeight | Weight tot. | rez
1. | Trubka ocelová DN40 48,3x4,0 |  | 40 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 | L245NE | L245NE | 0.1 | 4.37 | 0.437 | 0.6
2. | Trubka ocelová DN25 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10 204-3.1 | L245NE | L245NE | 38.7922 | 3.24 | 125.6867 | 0.6
3. | Trubka ocelová DN50 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 | L245NE | L245NE | 8.017 | 5.56 | 44.5745 | 0.3
4. | Trubka ocelová DN50 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10 204-3.1 | L245NE | L245NE | 267.1877 | 7.55 | 2017.2668 | 1.5
5. | Oblouk 90° DN50 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 4 | 0.7 | 2.8
6. | Oblouk 90° DN25 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 17 | 0.2 | 3.4 | 0.3
7. | Oblouk 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 91 | 0.9 | 81.9 | 0.3
8. | Oblouk 45° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.2
9. | Redukce Koncentrická DN80/40, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0-48,3x4,0 |  | 80 X 40 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 1 | 1.45 | 1.45 | 0.3
10. | Redukce Koncentrická DN50/25, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6-33,7x4,5 |  | 50 X 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 9 | 0.57 | 5.13 | 1.3
11. | T-kus DN25/25/25, PN63, Připoj.rozměry 33,7x4,5/33,7x4,5/33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.6
12. | T-kus DN50/50/50, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 8 | 2.5 | 20 | 0.3
13. | T-kus DN50/50/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/60,3x5,6/60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 42 | 3 | 126 | 0.5
14. | T-kus redukovaný DN50/25/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6 |  | 50 X 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 17 | 1.65 | 28.05
15. | Příruba přivařovací krková DN25 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 1092-1/11 B2 | EN 10222-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 15 | 2.66 | 39.9
16. | Příruba krková DN25 (1") 600LB, RF, SCH160 |  | 25 | ASME B16.5 / ASME B36.10 | EN 10 204-3.1 | ASTM A105 | ASTM A105 | 20 | 2.2 | 44
17. | Příruba přivařovací krková DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/11 B1 | EN 10222-2/ ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 24 | 2.82 | 67.68 | 2
18. | Příruba přivařovací krková DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/11 B2 | EN 10222-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 98 | 4.55 | 445.9
19. | Příruba zaslepovací DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/05 B2 | EN 10028-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 4.51 | 9.02
20. | Záslepka otočná DN50 PN63 |  | 50 | v.č. KS-INT-506 | EN 10028-2 / ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 10 | 1.4 | 14
21. | Nástavec k přivaření D, M20x1,5L, PN630 |  | 15 | ČSN 137524.1 D | ČSN EN 10 204-3.1 | 11523.0 | 11523.0 | 2 | 0.0864 | 0.1728
22. | Kondenzační smyčka k přivaření, tvar B, M20x1,5L |  | 15 | ČSN 137524.1 D | ČSN EN 10 204-3.1 | 11523.0 | 11523.0 | 4 | 0.0864 | 0.3456
23. | Přípojka tlakoměrová nátrubková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630 |  | 15 | ČSN 137524.3 A | ČSN EN 10 204-3.1 | 17248.4 | 17248.4 | 6 | 0.0864 | 0.5184
24. | Šroubení s vnitřním závitem přivař. D12 |  | 15 | Schwer 529 12 L | ČSN EN 10 204-2.2 | 1.4571 | 1.4571 | 2 | 0.2 | 0.4
25. | Šroub svorníkový M20.000 x 133.350mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 8 | 0.276 | 2.208
26. | Šroub svorníkový M20 x 140mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 32 | 0.276 | 8.832
27. | Šroub svorníkový M16x100mm |  | 25 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 72 | 0.148 | 10.656
28. | Šroub svorníkový UNC M16 (5/8")x100mm |  | 25 | BS 4882 | EN 10 204-3.1 | ASTM A193 Gr.B7 | ASTM A193 Gr.B7 | 80 | 0.037 | 2.96
29. | Šroub svorníkový M16x85mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 120 | 0.123 | 14.76
30. | Šroub svorníkový M20x120mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 384 | 0.276 | 105.984
31. | Matice vysoká M16 |  | 25 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 144 | 0.04 | 5.76
32. | Matice vysoká M16 |  | 25 | ASME B18.2.2 | EN 10 204-3.1 | ASTM A194 Gr.2H | ASTM A194 Gr.2H | 160 | 0.04 | 6.4
33. | Matice vysoká M16 |  | 50 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 240 | 0.04 | 9.6
34. | Matice vysoká M20 |  | 50 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 848 | 0.082 | 69.536
35. | Podložka vějířovitá 17 |  | 25 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 144 | 0.0026667 | 0.384
36. | Podložka vějířovitá 17 |  | 25 | ASME B18.2.2 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | ASTM A194 Gr.2H | ASTM A194 Gr.2H | 160 | 0.0026667 | 0.42667
37. | Podložka vějířovitá 17 |  | 50 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 240 | 0.0026667 | 0.64
38. | Podložka vějířovitá 21 |  | 50 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 848 | 0.0054667 | 4.6357
39. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN63 |  | 25 | EN 1514-2 | ČSN EN 10 204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 18 | 0.036 | 0.648
40. | Spirálově vinuté těsnění DN25 (1") 600LB, RF |  | 25 | ASME B16.20/B16.5 | EN 10 204-2.2 | AISI316,Graphite,CS centr./SS | AISI316,Graphite,CS centr./SS | 20 | 0 | 0
41. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN16 |  | 50 | EN 1514-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 30 | 0.075 | 2.25
42. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63 |  | 50 | EN 1514-2 | ČSN EN 10 204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 116 | 0.075 | 8.7
[5 empty] | Celkem : (kg) |  |  |  |  | 3334.9623
Poznámky:
1.Provozní a výpočtové podmínky:
MOP: 3,5 bar (g)
DP:10 bar(g)
Korozivní přídavek: 2 mm
Pracovní teplota: -20o až +100o C
Teplota okolí: -20o až +50o C
Pracovní médium: Zemní plyn dle ČSN EN ISO 13 443.
Součinitel bezpečnosti pro tvarovky: 1,8
Koeficient svarového spoje: v=1
2. Požadavky na volbu materiálu trubek a požadavek na TDP (ZP)
Jemnozrnná plně uklidněná ocel. Složení materiálu a ostatní požadavky dle ČSN EN ISO 3183 příloha M.
Min zaručená mez v kluzu Rt0,5 = 245MPa.
Min zaručená pevnost v tahu Rm = 415MPa.
TDP dle ČSN EN 3183 příloha M.
3. Požadavky na volbu materiálu tvarovek a požadavek na TDP (ZP)
Jemnozrnná plně uklidněná ocel.
Min zaručená mez v kluzu Rt0,5 = 245MPa.
Min zaručená pevnost v tahu Rm = 415MPa.
Přípustný poměr Rt0,5/Rm ≤ 0,90.
Tažnost pro příčné vzorky A≥18%
uhlíkový ekvivalent CEV ≤0,45% , obsah uhlíku C ≤0,21 %, obsah síry ≤0,030%, fosforu ≤0,035% (součet obsahu S +P ≤0,050 % )
Volbu tl. stěny tvarovky na základě pevnostního výpočtu garantuje výrobce.
TDP pro trubky dle ČSN EN 3183 příloha M, pro tvarovky dle ČSN EN 10253-2.