## Soupis armatur
Pol. | Projekční název | Pozice | Norma-výkres | TDP / Certifikát | Potr. třída | Materiál | Pracovní podmínky 2) | Množství | Hmotnost/Weight [kg] |  | Potrubní větev | Poznámka Note
|  | Tag Number |  |  |  |  | Klimatické podmínky 3)
|  | Pozice |  |  |  |  | Working condition's
I.N. | Design Name | Tag Number | Standard-Drawing | Techn.Del.Req./ Cert. | Spec. | Material | Climatic condition's | Quantity | Jedn/Unit | Celk/Total | Pipe branch
1 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4RT001-AA701 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT001BR007
2 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4RT001-AA702 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT001BR007
3 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4RT001-AA701 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT001BR008
4 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4RT002-AA701 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT002BR007
5 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4RT002-AA702 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT002BR007
6 | Klapka zpětná DN50 PN63 | 4SP002-AA701 | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 16 | 16 | 4RT002BR008
7 | Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA512 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 15 | 15 | 4RT001BR007
8 | Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA512 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 15 | 15 | 4RT002BR007
9 | Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA506 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 15 | 15 | 4RT010BR006
10 | Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA506 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 15 | 15 | 4RT010BR008
11 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA522 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR005
12 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA523 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR006
13 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA524 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR006
14 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA607 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR006
15 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA608 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR006
16 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA522 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR005
17 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA523 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR006
18 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA524 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR006
19 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA607 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR006
20 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA608 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR006
21 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA510 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR001
22 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA531 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR001
23 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
24 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA501 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
25 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA502 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
26 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA503 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
27 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA507 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
28 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT001-AA532 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT001BR002
29 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR007
30 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA525 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR007
31 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA526 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR007
32 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA527 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR007
33 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA528 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR007
34 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4SP001-AA504 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR008
35 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA508 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR011
36 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA510 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR001
37 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA531 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR001
38 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR001
39 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA501 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR001
40 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA502 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR001
41 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA503 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR001
42 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA507 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR001
43 | Kohout kulový DN50 PN16 | 4RT002-AA532 | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 13 | 13 | 4RT002BR002
44 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR007
45 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA525 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR007
46 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA526 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR007
47 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA527 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR007
48 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA528 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR007
49 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4SP002-AA504 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR008
50 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA508 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT002BR011
51 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4SP001-AA601 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT010BR005
52 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou | 4SP002-AA601 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT010BR007
53 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA302 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 1 | 33 | 33 | 4RT001BR001
54 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA529 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 10 | 10 | 4RT001BR007
55 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA302 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 10 | 10 | 4RT002BR001
56 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA529 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 10 | 10 | 4RT002BR007
57 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA505 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 10 | 10 | 4RT010BR006
58 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA505 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 1 | 10 | 10 | 4RT010BR008
59 | Ventil uzavírací s regulační kuželkou DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT001-AA504 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 2 | 35 | 70 | 4RT001BR001
60 | Ventil uzavírací s regulační kuželkou DN50 PN63, s hladkou lištou | 4RT002-AA504 | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 2 | 2 | 35 | 70 | 4RT002BR001
61 | Filtr "Y" DN50 PN16 |  | ČSN EN 558 řada 1, ČSN EN 1092-1 B1 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CFX | Uhlíková ocel - dle výrobce |  | 2 | 11.5 | 23 | 4RT001BR006
62 | Filtr "Y" DN50 PN16 |  | ČSN EN 558 řada 1, ČSN EN 1092-1 B1 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CFX | Uhlíková ocel - dle výrobce |  | 2 | 11.5 | 23 | 4RT002BR006
[6 empty] | ks |  | 66 | CELKEM : | 1491 | kg
Note on I12: Masa Karel:

## Soupis armatur (2)
Pol. | Projekční název | Pozice | Norma-výkres | TDP / Certifikát | Potr. třída | Materiál | Pracovní podmínky 2) | Množství | Hmotnost/Weight [kg] |  | Potrubní větev | Poznámka Note
|  | Tag Number |  |  |  |  | Klimatické podmínky 3)
|  | Pozice |  |  |  |  | Working condition's
I.N. | Design Name | Tag Number | Standard-Drawing | Techn.Del.Req./ Cert. | Spec. | Material | Climatic condition's | Quantity | Jedn/Unit | Celk/Total | Pipe branch
1 | Klapka zpětná DN50 PN63 |  | ČSN EN 558, řada 2, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 6 | 16 | 96
2 | Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 4 | 15 | 60
3 | Kohout kulový DN50 PN16 |  | K85 111-516, ČSN EN 1092-1 B1 | Dle technické specifikace | CFX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 16 | 13 | 208
4 | Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 4 | 26 | 33 | 881
5 | Ventil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | CS/SS - dle výrobce | 1 | 6 | 10 | 60
6 | Ventil uzavírací s regulační kuželkou DN50 PN63, s hladkou lištou |  | ČSN EN 558, ČSN EN 1092-1 B2 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CIX | Uhlíková ocel - dle výrobce | 1 | 4 | 35 | 140
7 | Filtr "Y" DN50 PN16 |  | ČSN EN 558 řada 1, ČSN EN 1092-1 B1 | ČSN EN 133060-4 Dok.A,B,C | CFX | Uhlíková ocel - dle výrobce |  | 4 | 11.5 | 46
[6 empty] | ks |  | 66 | CELKEM : | 1491 | kg
Bod | Název | TDP
1 | CODE objednatele
2 | Lokalita | podzemní zásobník plynu Štramberk, Česká republika
3 | Typ armatury | Kulový kohout, Ventil uzavírací, klapka zpětná, filtr typ "y"
4 | Učel armatury
5 | Jmenovitý průměr (DN) | dle seznamu
6 | Jmenovitý tlak (PN) | dle seznamu
7 | Počet | dle seznamu
8 | Umístění | dle seznamu
9 | Prostředí | Zone 2 IIA T1
10 | Teplota okolí | -20°C + +50°C
11 | Médium | Trietylenglykol (TEG)
12
13
14 | Teplota média | a.) při provozu +5°C - +50°C
15 |  | b.) mimo provoz -20°C - +50°C (potrubí pod provozním tlakem, médium neproudí)
16 | Provozní tlak | dle seznamu
17 | Zkušební tlak | max. 1,5 násobek max. provozního tlaku (tlaková zkouška potrubí před uvedením do provozu)
18 | Typ provozu | Přerušovaný provoz, běžný při provozování sezónního podzemního zásobníku plynu. Předpokládaná četnost přestavení armatury do 100 cyklů/rok.
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KULOVY KOHOUT:
19 | Koeficient bezpečnosti | 2,15 (pro tlakově namáhané části )
20 | Těsnící systém koule | Těsnění kov-kov
21 | Třída těsnosti | Class V podle IEC 60534-4 (tělo armatury musí být směrem ven absolutně nepropustné)
22 | Připojení na potrubí | Přírubové. Provedení přírub dle CSN EN 1092-1(typ těsnící plochy podle potrubní třídy, protipříruby, spojovací materiál a těsnění nejsou součástí dodávky).
23 | Konstrukce KK | KK musí být v antistatickém provedení.
KK plnoprůtočný
KK v provedení FIRE SAFE
24 | Označení poloh KK | Koncové polohy KK musí být zřetelně a nezaměnitelně označeny na armatuře.
25 | Značení | Podle EN 13942, tabulka 12, fyzikální veličiny budou uvedeny v jednotkách SI;
26 | Nátěrový systém | Nátěrový systém a barevné provedení podle standardu výrobce ; garantovaná životnost nátěru minimálně 15 let
27 | Jakost a certifikace | a.) EN 10204-3.1 b.) Výrobek bude označen značkou CE c.) Na kompletní armaturu musí být vystaveno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem
č. 22/1997Sb. v platném znění.
Rozsah dodávky
28 |  | Průvodní technická dokumentace v českém jazyce.
29 |  | Návod na instalaci, provoz a údržbu v českém jazyce.
30 |  | Atesty, certifikáty, protokoly v českém jazyce.
Pozn:
Všechny armatury opatřit nerezovým štítkem připevněným k armaturám pomocí nerezového drátku. Na štítcích budou vyražena projekční označení armatur.
Note on I12: Masa Karel: