## NÁTĚR - POTRUBÍ (předběžný)
Pol. | Zařízení | Provozní | Nátěrový | Příprava | Základní nátěr / Primer Coat |  | Podkladový nátěr / Inter. Coat |  | Vrchní nátěr / Final Coat |  | Celková minimální | Provedení | Poznámka
č. |  | teplota °C | systém dle | povrchu | Druh nátěrové hmoty | Odstín | Druh nátěrové hmoty | Odstín | Druh nátěrové hmoty | Odstín | tloušťka | barev.označ.
Item | Coated Equipment | Operating |  | Surface | Coating Conmposition | Color | Coating Conmposition | Color | Coating Conmposition | Color | Tot. min. NDFT | Color Ident. | Note
No. |  | Temp. °C | Coat.syst. | Prepar. |  | NDFT |  | NDFT |  | NDFT | mm | Application
1. | Potrubí neizolované | do 120 | NS1 | Sa 2 1/2 | HEMPADUR ZINC 17360 | 19830 | HEMPADUR FAST DRY | 12430 | HEMPATHANE HS | 9006 |  | barvou celistvě vrchní odstín dle tabulky | 1.), 2.),3.)6.)
| Ocelové konstrukce |  |  |  | THINNER 08450 |  | 17410 | 12170 | 55610
| (venkovní) |  |  |  |  | 60 | THINNER 08450 | 2x115 | THINNER 08080 | 60 | 350
| Potrubí izolované | do 120 | NS2 | Sa 2 1/2 | HEMPADUR 85671 | 50900 | HEMPADUR 85671 | 11630 | HEMPADUR 85671 | 50900 |  | barvou celistvě 50900 světle červený
2. | venkovní i vnitřní |  |  |  | THINNER 08450 |  | THINNER 08450 |  | THINNER 08450 |  |  |  | 1),5),6)
[6 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 | 300
3. | Potrubí izolované | 120 - 200 | NS3 | Sa 2 1/2 | HEMPADUR 85671 | 50900 | HEMPADUR 85671 | 11630 | HEMPADUR 85671 | 50900 |  | barvou celistvě 50900 světle červený
| venkovní i vnitřní |  |  |  | THINNER 08450 |  | THINNER 08450 |  | THINNER 08450 |  |  |  | 1),5),6)
[6 empty] | 80 |  | 90 |  | 80 | 250
Poznámky :
Nátěrový systém: HEMPEL - předpokládaná životnost nad 15 let. Záruka 8let
Příprava povrchu: odmaštění, omytí čistou tlakou vodou, tryskání na Sa 2 1/2 dle (ČSN) ISO8501-1s drsností povrchu odpovídající stupni BN9a dle Rugotest No.3. Odstranění prachu po tryskání.
1. Nátěry potrubí zahrnují nátěr uložení a vlastního potrubí. Barevný odstín je uveden níže. Nové armatury budou natřeny v nátěrovém systému dodavatele.
2. OK plošin vč. podpěr potrubí, zábradlí a žebříky natřít bílou hliníkovou RAL 9006.
První a poslední stupeň žebříků, nástupní schody, zůžené a snížené průchody, nebezpečné překážky natřít žlutočernými pruhy RAL 1023 a RAL 8022, kryty rotujících částí oranžovým odstínem RAL 2004.
3. Pojivová báze nátěrového systému: epoxid/polyurethan.
4. Pojivová báze nátěrového systému: epoxid.
5. Pojivová báze nátěrového systému: fenolický epoxid.
6. Zařízení bude dodáno v nátěrovém systému dodavatele.
VRCHNÍ BAREVNÝ ODSTÍN PRO NÁTĚRY POTRUBÍ:
Potrubí zemního plynu …………………….RAL 9006 (bílá hliníková) opatřit pruhy RAL 1021 (žluť kadmiová) - šířka a umístění pruhů dopřesnit s provozem při realizaci
Potrubí TEG ……………………………………...RAL 9006 (bílá hliníková) opatřit pruhy RAL 8024 (hnědobéžová),izolované potrubí na izolaci, neizolované na trubku - šířka a umístění pruhů dopřesnit s provozem při realizaci