Výpočet

Zdroj č. 1  Odfuk z ochozů armatur DN50 PN63

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | s | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 10,675000000 | 10,675000000 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Výška kužele, vrchol 30° | v | 72,457580382 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 794,479134378 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 28601,248837613 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č. 2  Odfuk pojistných ventilů absorpčních kolon C01A/B

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | s | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 4,320000000 | 9,320000000 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Výška kužele, vrchol 30° | v | 53,594774545 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 321,512867495 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 11574,4632229835 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č.3  Přírubové spoje

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | S | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 0,000001995 | 0,000001995 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Poloměr koule daného objemu | r | 0,108465209 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 0,000148476 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 0,01 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č.4  Armatury

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | S | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 0,000055800 | 0,000055800 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Poloměr koule daného objemu | r | 0,329246291 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 0,004152875 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 0,149503483 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č.5  Otevřený konec

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | S | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 0,000005620 | 0,000005620 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Poloměr koule daného objemu | R | 0,153186889 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 0,000418264 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 0,015057519 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č.6  Ostatní

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | S | Sekundární |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,50 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 0,000150700 | 0,000150700 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Poloměr koule daného objemu | r | 0,458508344 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 0,011215738 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 0,40 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | 2,327 | [min] |

Zdroj č.7  Odfuk z analyzátorů rosného bodu

| Hořlavá látka: zemní plyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadání | Výpočet | Jednotky |
| Dolní mez výbušnosti [% obj.] | 4,400000000 | 0,029853824 | [kg.m-3] |
| Molekulová hmotnost [kg.kmol-3] | 16,310 | 16,310 |  |
| Stupeň úniku: Trvalý, Primární, Sekundární | T | Trvalý |  |
| Bezpečnostní koeficient |  | 0,25 |  |
| Rychlost úniku [kg.s-1] | 0,000058330 | 0,000058330 | [kg.s-1] |
| [kg.m-3] |  |  |  |
| [m3 hod-1] |  |  |  |
| Počet výměn vzduchu za hodinu [hod-1] | 100 | 0,027777778 | [s-1] |
| Koeficient jakosti: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 |  |  |
| Okolní teplota [0 C] | 33,00 | 306,00 | [K] |
| Teplotní koeficient |  | 1,044368601 |  |
| Počáteční koncentrace [%] | 100,00 |  |  |
| Poloměr koule daného objemu | r | 0,421001345 | [m] |
| Minimální objemová rychlost průniku čerstvého vzduchu |  | 0,008682336 | [m3.s-1] |
| Hodnocení hypotetického objemu |  | 0,312564093 | [m3] |
| Doba přetrvávání |  | Neopodstatněná |  |