OBSAH

1.	ÚVOD	4

2.	SOUPIS PODKLADŮ	4

3.	POPIS SYSTÉMU ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ	4

4.	POPIS HW DOZBROJENÍ řídicího systému	4

5.	POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ	5

5.1.	Regulace nástřiku TEG do sušících kolon C01A, C01B	5

5.2.	Regulace hladiny TEG v C01A, C01B	6

5.3.	Dávkovací čerpadla TEG	6

6.	ZÁSADY PRO VOLBU, UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ	6

6.1.	Místní měření tlaku	6

6.2.	Dálkové měření průtoku	7

6.3.	Dálkové měření teploty	7

6.4.	Místní měření teploty	7

6.5.	On/Off armatury s pneupohonem	7

7.	METALICKÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY	8

8.	POPIS NAPÁJENÍ SŘTP	8

9.	DEMONTÁŽE SŘTP	8

10.	NÁVAZNOST NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE	8

# ÚVOD

Tato část projektu řeší obvody SŘTP pro akci „Stavba č.2191 Výměny sušících kolon a regenerátorů TEG“, regenerace TEG.

Jedná se o:

- Instalaci dálkově ovládaných armatur a polní instrumentace uvedených na PID 0755-CF-0132-102 a  0755-CF-0132-103

- ovládání dávkovacích čerpadel P01A, P01B, P01C a P01D

- připojení řídicích systémů balených jednotek regenerace TEG PA01A a PA01B do řídicího systému ZAT.

# SOUPIS PODKLADŮ

- Zápisy z projekčních jednání

# POPIS SYSTÉMU ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ

Pro značení a číslování obvodů měření a regulace byl použit dokument „Tvorba technické dokumentace a označování zařízení“, příloha P.1. Tento dokument tvoří přílohu této technické zprávy.

# POPIS HW DOZBROJENÍ řídicího systému

Podzemní zásobník plynu disponuje v současné době řídicím systémem (ŘS) společnosti ZAT SandRa Z200. V rámci tohoto projektu bude dodána nová skříň s ŘS, která bude umístěna na místě stávajícího demontovaného ŘS Simatic vedle jednotek pro regeneraci TEGu (viz. dispoziční výkres 0755-MM-0171-101). Skříň bude osazena řídicím systémem ZAT SadRa Z200.

Stanice řady Z200 je koncipována jako modulární. To znamená, že vlastnosti konkrétní řídicí stanice (např. počet vstupních a výstupních signálů, jejich typ a rozsah, typy a počty komunikačních kanálů, napájecí napětí, výpočetní výkon atd.) závisí na konfiguraci stanice.

Skříň s ŘS bude osazena jedním 19” rackem se zásuvnými deskami v provedení zajišťujícím odolnost proti elektromagnetickému rušení. Jednotlivé zásuvné desky budou napájeny stejnosměrným napětím 24V ze dvou redundantních napájecích zdrojů. Přívod 230V/50Hz pro skříň ŘS bude zajištěno z UPS zdroje v rámci projektu elektro.

Redundantní budou i všechny klíčové prvky stanice, tedy interní datová sběrnice a řídící desky (CPU).

Skříň bude osazena jiskrově bezpečnými galvanickými oddělovači od společnosti MTL a přepěťovými ochranami Generi.

Podrobná specifikace dozbrojení skříně ŘS je uvedena v části projektu 0755-MG-0171-101.

# POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Logika řízení je znázorněná v logických a funkčních blokových diagramech v části dokumentace 0755-MH-0171-201. Popisy uvedené v této kapitole se týkají složitějších vazeb.

V rámci akce budou provedeny úpravy ve stávajících obrazovkách operátora.

## Regulace nástřiku TEG do sušících kolon C01A, C01B

Množství nastřikovaného TEGu 4RT001CF001 (4RT002CF001) do kolony C01A (C01B) bude vypočítáno z průtoku suchého plynu 4SP001CF001 (4SP002CF001) přepočítaného na Sm3/hod (za použití naměřené hodnoty tlaku 4SP001CP208 (4SP002CP208) a teploty 4SP001CT003 (4SP002CT003). Pro výpočet bude použito následujících rovnic:

Pro rozsah 0-43562 kg/h bude množství TEGu regulováno na 2012 kg/hod

Pro rozsah 43562 kg/h – 90029 kg/h je výpočet množství TEGu lineární a je dán rovnicí:

QTEG=0,0164*VNG+1001

kde žádaná hodnota průtoku QTEG je v kg/h a průtok sušeného plynu QNG je v Sm3/hod (tedy přepočítaný na teplotu: 15 °C (288,15K) a tlak: 1,01325 barA).

Pro rozsah 90029 – 145208 kg/h je výpočet množství TEGu dán rovnicí:

QTEG=-2,045*10-7*QNG2+0,0473*QNG+400

kde žádaná hodnota průtoku QTEG je v kg/h a průtok sušeného plynu QNG je v Sm3/hod (tedy přepočítaný na teplotu: 15 °C (288,15K) a tlak: 1,01325 barA).

Pro rozsah 145208 kg/h a vyšším bude množství TEGu regulováno na 1353 kg/hod.

V automatickém režimu bude hodnota set pointu sledovat žádanou hodnotu tak, aby přepnutí regulace do místního ovládání bylo bez nárazové.

Výstup regulátoru bude nastavovat zdvih membránového čerpadla P01A (P01B), respektive P01C (P01D). Volba výstupu na čerpadlo bude prováděna operátorem SW přepínačem 4RT001HS001 (4RT002HS001). Čerpadla P01C a P01D jsou 100% rezervou čerpadel P01A a P01B.

## Regulace hladiny TEG v C01A, C01B

Hladina TEG 4SP001CL001 (4SP002CL001) v C01A (C01B) bude regulována odpouštěním TEGu přes regulační ventil 4RT001AA001 (4RT002AA001).

V automatickém režimu bude hodnota set pointu sledovat žádanou hodnotu tak, aby přepnutí regulace do místního ovládání bylo bez nárazové.

V případě dosažení limitních stavů H u čidla 4SP001CL002 (4SP002CL002) a L u čidla 4SP001CL003 (4SP002CL003) dojde k uzavření armatur 4RT001AA103 (4RT002AA103) a 4RT010AA103 (4RT010AA101) a k odstavení balené jednotky regenerace TEGu.

## Dávkovací čerpadla TEG

Dávkovací čerpadla TEG P01A (P01B) a P01C (P01D) jsou navržena s dálkově nastavitelným zdvihem výstupem z ŘS 4-20mA.

Dávkovací čerpadla pak bude možné spouštět místně, nebo dálkově. Ke zvolení místního, nebo dálkového ovládání bude sloužit přepínač umístěný na ovládací skříňce u každého čerpadla.

Na obrazovku operátora budou přenášeny následující signály:

- čerpadlo v MÍSTNÍM/DÁLKOVÉM ovládání

- čerpadlo v CHODu

- čerpadlo v PORUŠE

Místní ovládání čerpadel je zajištěno v části elektro.

# ZÁSADY PRO VOLBU, UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ

## Místní měření tlaku

Montáž manometrů bude korespondovat s montážním náčrtkem P-126. Budou dodány manometry WIKA v materiálovém provedení nerez, průměr ciferníku 100mm a s připojením na proces M20x1,5mm. Manometry budou dodány bez kapalinového tlumení.

## Dálkové měření průtoku

Pro měření průtoku TEGu na výtlaku dávkovacích čerpadel je navržen hmotnostní průtokoměr Micro Motion Série F od společnosti Emerson Process Management, s výstupním signálem 4-20mA Ex i, Hart.

Signály od průtokoměrů budou sdruženy ve sdružovacích krabicích podle napěťové úrovně a způsobu ochrany do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Kabely budou označeny gravírovanými, nebo nerezovými štítky. Štítek bude připevněn nerezovým drátkem.

## Dálkové měření teploty

Pro dálkové měření teploty budou použity termočlánkové teploměry v provedení do jímky se závitovou jímkou s připojením na proces závitem M27x2mm.

Teploměry jsou navrženy s převodníkem v hlavici od společnosti Emerson Process Management s výstupním signálem 4-20mA Ex i, Hart. Teploměry budou instalovány dle montážního náčrtku T-009.

Signály od teploměrů budou sdruženy ve sdružovacích krabicích podle napěťové úrovně a způsobu ochrany do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Kabely budou označeny gravírovanými, nebo nerezovými štítky. Štítek bude připevněn nerezovým drátkem.

## Místní měření teploty

Pro místní měření teploty jsou navržené bimetalové teploměry WIKA v provedení do jímky se závitovou jímkou s připojením na proces závitem M27x2mm. Teploměry jsou navržené se sklopným ciferníkem o průměru 150mm a v nerezovém provedení.

## On/Off armatury s pneupohonem

Nově instalované On/Off armatury s pneupohonem budou osazeny solenoidovým ventilem (napěťová úroveň 24 VDC, Ex em) a koncovými snímači polohy (Ex i).

Signály k On/Off armaturám budou sdruženy ve sdružovacích krabicích podle napěťové úrovně a způsobu ochrany do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Impulsní potrubí pro napájení On/Off ventilů bude nerezové 12x1,5mm, šroubení Swagelok – viz Hook-Up C-010, C-012.

Impulsní potrubí a kabel bude označen gravírovanými, nebo nerezovými štítky. Štítek bude připevněn nerezovým drátkem.

# METALICKÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY

Dodávané kabely budou splňovat následující požadavky: kabely stíněné, oheň nešířící, ohni odolné a bez halogenové. Pro vedení jiskrově bezpečných signálů bude použit kabel se světle modrou barvou pláště.

Jednoduchá kabeláž bude tažena v ochranných pancéřových trubkách. Kabely budou označeny gravírovanými, nebo nerezovými štítky, které budou připevněny ke kabelu nerezovým drátkem. Kabely budou sdružovány ve sdružovacích krabicích.

# POPIS NAPÁJENÍ SŘTP

Jiskrově bezpečné přístroje budou napájeny z Exi galvanických oddělovačů po proudové smyčce.

Cívky solenoidů budou napájeny ze stabilizovaného zdroje 24VDC a budou samostatně jištěné v systému SELV.

# DEMONTÁŽE SŘTP

V rámci SŘTP bude demontována veškerá polní instrumentace a kabeláž na stávajících jednotkách regenerace TEG, včetně skříní ŘS umístěných na skidu jednotlivých jednotek.

# NÁVAZNOST NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

Potrubní část zajistí:

- Odběry pro dálkové a místní měření tlaků, teplot a průtoku, včetně přírubových spojů (těsnění, svorníky) dle hranic zakreslených na montážních náčrtcích (Hook-Up)

- Instalaci armatur do potrubí

- Hlavní rozvod přístrojového vzduchu a přírubový spoj rozváděčů vzduchu

Elektro část zajistí:

- Napájení nového rozváděče z ŘS (z UPS zdroje)

- Napájení hmotnostních průtokoměrů z UPS

- Signály od dávkovacích čerpadel