## Soupis potrubí a příslušenství
Pol. | Projekční název | DN | Jmen.rozm. (DN) | Norma-výkres | TDP/Certifikát |  | Materiál | Množství (m/ks) | Hmotnost jedn.(kg) | Hmotnost celk.(kg)
I.N. | Design Name |  | Dimension Nom. | Standard-Drawing | Tech.Del.Req./Certificate |  | Material | Quantity | UnitWeight | Weight tot. | rez
1. | Trubka ocelová DN40 48,3x4,0 |  | 40 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 | L245NE | L245NE | 28.7076 | 4.37 | 125.4522 | 0.6
2. | Trubka ocelová DN25 33,7x4,0 |  | 25 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 |  | L245NE | 0.2 | 2.93 | 0.586
3. | Trubka ocelová DN25 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10 204-3.1 | L245NE | L245NE | 50.18 | 3.24 | 162.5832 | 0.6
4. | Trubka ocelová DN50 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 | L245NE | L245NE | 25.7804 | 5.56 | 143.339 | 0.3
5. | Trubka ocelová DN50 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10 204-3.1 | L245NE | L245NE | 265.7212 | 7.55 | 2006.1953 | 1.5
6. | Trubka ocelová DN80 88,9x4,0 |  | 80 | ČSN EN ISO 3183 - příloha M | ČSN EN 10204-3.1 |  | L245NE | 16.0052 | 8.38 | 134.1234
7. | Oblouk 90° DN50 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 16 | 0.7 | 9.8
8. | Oblouk 90° DN25 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 32 | 0.2 | 6.4 | 0.3
9. | Oblouk 90° DN40 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 48,3x4,0 |  | 40 | ČSN EN 10253-2, | ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 3 | 0.39 | 1.17
10. | Oblouk 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 106 | 0.9 | 95.4 | 0.3
11. | Oblouk 90° DN80 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 88,9x4,0 |  | 80 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 3 | 1.71 | 5.13
12. | Oblouk 45° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.2
13. | Redukce Koncentrická DN25/15, PN63, Připoj.rozměry 33,7x4,5-21,3x4,0 |  | 25 X 15 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 4 | 0.15 | 0.6
14. | Redukce Koncentrická DN80/40, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0-48,3x4,0 |  | 80 X 40 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 1.45 | 2.9 | 0.3
15. | Redukce Koncentrická DN50/25, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0-33,7x4,0 |  | 50 X 25 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 4 | 0.57 | 2.28
16. | Redukce Koncentrická DN50/25, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6-33,7x4,5 |  | 50 X 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 13 | 0.57 | 7.41 | 1.3
17. | T-kus DN25/25/25, PN63, Připoj.rozměry 33,7x4,5/33,7x4,5/33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.6
18. | T-kus DN50/50/50, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 10 | 2.5 | 20 | 0.3
19. | T-kus DN50/50/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/60,3x5,6/60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 40 | 3 | 120 | 0.5
20. | T-kus DN80/80/80, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0/88,9x4,0/88,9x4,0 |  | 80 | ČSN EN 10253-2 | ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 1 | 4.6 | 4.6
21. | T-kus redukovaný DN50/25/50, PN63, Připoj.rozměry 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6 |  | 50 X 25 | ČSN EN 10253-2, typ B | ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 21 | 1.65 | 34.65
22. | Příruba přivařovací krková DN15 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 21,3x4,0 |  | 15 | ČSN EN 1092-1/11 B2 | EN 10222-2/ ČSN EN 10 204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 6 | 1.19 | 7.14
23. | Příruba přivařovací krková DN25 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 33,7x4,5 |  | 25 | ČSN EN 1092-1/11 B2 | EN 10222-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 20 | 2.66 | 53.2
24. | Příruba přivařovací krková DN25 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 33,7x4,0 |  | 25 | ČSN EN 1092-1/11 B1 | EN 10222-2/ ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 6 | 1.29 | 7.74
25. | Příruba krková DN25 (1") 600LB, RF, SCH160 |  | 25 | ASME B16.5 / ASME B36.10 | EN 10 204-3.1 | ASTM A105 | ASTM A105 | 20 | 2.2 | 44
26. | Příruba přivařovací krková DN40 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 48,3x4,0 |  | 40 | ČSN EN 1092-1/11 B1 | EN 10222-2/ ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 2.33 | 4.66
27. | Příruba přivařovací krková DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 60,3x4,0 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/11 B1 | EN 10222-2/ ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 48 | 2.82 | 135.36 | 2
28. | Příruba přivařovací krková DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/11 B2 | EN 10222-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 88 | 4.55 | 400.4
29. | Příruba zaslepovací DN25 PN16, s hrubou těsnící lištou B1 |  | 25 | ČSN EN 1092-1/05 B1 | EN 10028-2/ ČSN EN 10204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 1 | 1.38 | 1.38
30. | Příruba zaslepovací DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, s dírou o průměru 15mm |  | 50 | ČSN EN 1092-1/05 B2 | EN 10028-2/ ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 2 | 4.51 | 9.02
31. | Příruba zaslepovací DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1 |  | 50 | ČSN EN 1092-1/05 B1 | EN 10028-2/ ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 4 | 2.88 | 11.52
32. | Záslepka otočná DN50 PN63 |  | 50 | v.č. KS-INT-506 | EN 10028-2 / ČSN EN 10 204-3.1 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 14 | 1.4 | 19.6
33. | Hrdlo trubkové DN15 PN100 | 15 | 15 | ČSN 132305.1 | ČSN 132300.11 / ČSN EN 10204-3.1 |  | Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5>=24 | 6 | 0.14 | 0.84
34. | Nástavec k přivaření D, M20x1,5L, PN630 |  | 15 | ČSN 137524.1 D | ČSN EN 10 204-3.1 | 11523.0 | 11523.0 | 2 | 0.0864 | 0.1728
35. | Kondenzační smyčka k přivaření, tvar B, M20x1,5L |  | 15 | ČSN 137524.1 D | ČSN EN 10 204-3.1 | 11523.0 | 11523.0 | 4 | 0.0864 | 0.3456
36. | Přípojka tlakoměrová nátrubková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630 |  | 15 | ČSN 137524.3 A | ČSN EN 10 204-3.1 | 17248.4 | 17248.4 | 6 | 0.0864 | 0.5184
37. | Šroubení s vnitřním závitem přivař. D12 |  | 15 | Schwer 529 12 L | ČSN EN 10 204-2.2 | 1.4571 | 1.4571 | 2 | 0.2 | 0.4
38. | Nátrubek s vnějším závitem G1/4" (L=100mm) |  | 8 |  | ČSN EN 10 204-2.2 |  | CS | 2 | 0.05 | 0.1
39. | Šroub svorníkový M12x80mm |  | 25 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 |  | 12050.6 - pozink | 28 | 0.065 | 1.82
40. | Šroub svorníkový M12x85mm |  | 15 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 |  | 12050.6 - pozink | 16 | 0.069 | 1.104
41. | Šroub svorníkový M20 x 140mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 24 | 0.276 | 6.624
42. | Šroub svorníkový M16x100mm |  | 25 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 96 | 0.148 | 14.208
43. | Šroub svorníkový UNC M16 (5/8")x100mm |  | 25 | BS 4882 | EN 10 204-3.1 | ASTM A193 Gr.B7 | ASTM A193 Gr.B7 | 80 | 0.037 | 2.96
44. | Šroub svorníkový M16x85mm |  | 40 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 |  | 12050.6 - pozink | 8 | 0.123 | 0.984
45. | Šroub svorníkový M16x85mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 208 | 0.123 | 25.584
46. | Šroub svorníkový M20x120mm |  | 50 | ČSN131520.1 | ČSN 131505.13 / ČSN EN 10 204-3.1 | 12050.6 - pozink | 12050.6 - pozink | 352 | 0.276 | 97.152
47. | Matice vysoká M12 |  | 15 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 |  | 12040.6 - pozink | 32 | 0.016 | 0.512
48. | Matice vysoká M12 |  | 25 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 |  | 12040.6 - pozink | 56 | 0.016 | 0.896
49. | Matice vysoká M16 |  | 25 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 192 | 0.04 | 7.68
50. | Matice vysoká M16 |  | 25 | ASME B18.2.2 | EN 10 204-3.1 | ASTM A194 Gr.2H | ASTM A194 Gr.2H | 160 | 0.04 | 6.4
51. | Matice vysoká M16 |  | 40 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 |  | 12040.6 - pozink | 16 | 0.04 | 0.64
52. | Matice vysoká M16 |  | 50 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 416 | 0.04 | 16.64
53. | Matice vysoká M20 |  | 50 | ČSN131530.1 | ČSN 131505.13/ČSN EN 10204-3.1 | 12040.6 - pozink | 12040.6 - pozink | 752 | 0.082 | 61.664
54. | Podložka vějířovitá 13 |  | 15 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 32 | 11701 - pozink | 32 | 0.0010667 | 0.034133
55. | Podložka vějířovitá 13 |  | 25 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 |  | 11701 - pozink | 56 | 0.0010667 | 0.059733
56. | Podložka vějířovitá 17 |  | 25 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 192 | 0.0026667 | 0.512
57. | Podložka vějířovitá 17 |  | 25 | ASME B18.2.2 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | ASTM A194 Gr.2H | ASTM A194 Gr.2H | 160 | 0.0026667 | 0.42667
58. | Podložka vějířovitá 17 |  | 40 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 |  | 11701 - pozink | 16 | 0.0026667 | 0.042667
59. | Podložka vějířovitá 17 |  | 50 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 416 | 0.0026667 | 1.1093
60. | Podložka vějířovitá 21 |  | 50 | ČSN 021745.05 | Dle výrobce / ČSN EN 10204-2.2 | 11701 - pozink | 11701 - pozink | 752 | 0.0054667 | 4.1109
61. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN15 PN63 |  | 15 | EN 1514-2 | ČSN EN 10 204-3.1 |  | Expand. grafit / AISI304 / CS | 4 | 0.018 | 0.072
62. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN16 |  | 25 | EN 1514-2 | ČSN EN 10204-3.1 |  | Expand. grafit / AISI304 / CS | 7 | 0.036 | 0.252
63. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN25 PN63 |  | 25 | EN 1514-2 | ČSN EN 10 204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 24 | 0.036 | 0.864
64. | Spirálově vinuté těsnění DN25 (1") 600LB, RF |  | 25 | ASME B16.20/B16.5 | EN 10 204-2.2 | AISI316,Graphite,CS centr./SS | AISI316,Graphite,CS centr./SS | 20 | 0 | 0
65. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN40 PN16 |  | 40 | EN 1514-2 | ČSN EN 10204-3.1 |  | Expand. grafit / AISI304 / CS | 2 | 0.058 | 0.116
66. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN16 | 7.41 | 50 | EN 1514-2 | ČSN EN 10204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 52 | 0.075 | 3.9
67. | Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63 |  | 50 | EN 1514-2 | ČSN EN 10 204-3.1 | Expand. grafit / AISI304 / CS | Expand. grafit / AISI304 / CS | 100 | 0.075 | 7.5
[5 empty] | Celkem : (kg) |  |  |  |  | 3844.8334
Poznámky:
1.Provozní a výpočtové podmínky:
MOP: 3,5 bar (g)
DP:10 bar(g)
Korozivní přídavek: 2 mm
Pracovní teplota: -20o až +100o C
Teplota okolí: -20o až +50o C
Pracovní médium: Zemní plyn dle ČSN EN ISO 13 443.
Triethylenglykol (TEG) - max. pracovní tlak 4,2 MPa (g), max. pracovní teplota +205°C
Součinitel bezpečnosti pro tvarovky: 1,8
Koeficient svarového spoje: v=1
2. Požadavky na volbu materiálu trubek a požadavek na TDP (ZP)
Jemnozrnná plně uklidněná ocel. Složení materiálu a ostatní požadavky dle ČSN EN ISO 3183 příloha M.
Min zaručená mez v kluzu Rt0,5 = 245MPa.
Min zaručená pevnost v tahu Rm = 415MPa.
TDP dle ČSN EN 3183 příloha M.
3. Požadavky na volbu materiálu tvarovek a požadavek na TDP (ZP)
Jemnozrnná plně uklidněná ocel.
Min zaručená mez v kluzu Rt0,5 = 245MPa.
Min zaručená pevnost v tahu Rm = 415MPa.
Přípustný poměr Rt0,5/Rm ≤ 0,90.
Tažnost pro příčné vzorky A≥18%
uhlíkový ekvivalent CEV ≤0,45% , obsah uhlíku C ≤0,21 %, obsah síry ≤0,030%, fosforu ≤0,035% (součet obsahu S +P ≤0,050 % )
Volbu tl. stěny tvarovky na základě pevnostního výpočtu garantuje výrobce.
TDP pro trubky dle ČSN EN 3183 příloha M, pro tvarovky dle ČSN EN 10253-2.