## SOUPIS POJISTNÝCH ARMATUR
Pol. | Projekční označ. | Chráněné | Výrobce | Typ | Procesní médium |  |  |  | Prac. | Výpočt. | Prac. | Výpočt. | Otevírací | Otevírací | DN | PN | Těsnící | Množství | Poznámky
|  | zařízení |  |  | Fluid |  |  |  | teplota | teplota | tlak | tlak | přetlak | podtlak |  |  | plocha
[5 empty] | Název | Stav | Koroz. | Hustota
| TAG No. | Service | Manufacturer | Designation |  |  |  |  | Operat. | Design | Operat. | Design | Set | Set |  |  |  |  | Remarks
|  | location |  |  | Description | L-S-G | C-N | Density | temper. | temper. | pressure | pressure | pressure | underpressure |  |  |  | Quantity
[6 empty] | 1) | 2) | [kg/m3] | [°C] | [°C] | [MPa g] | [MPa g] | (MPa g) | (mbar g)
1. | 4RT001AA301 | E02A |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [11 empty] | součást balené jednotky
2. | 4RT001AA302 | C01A, potrubí | Albrecht-Automatic GmbH | bezpečnostní uzávírací ventil KVAZ/SAV | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5,5 / 0,5 |  | 25 | 63 | Typ B2 (hladká lišta) | 1 | překročení tlaku / nedostatečný tlak
3. | 4RT001AA303 | P01A |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1
4. | 4RT001AA304 | P01C |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1
5. | 4RT001AA305 | 4RT001AA103 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
6. | 4RT001AA306 | 4RT001AA106 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
7. | 4RT001AA307 | 4RT001AA104 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 1 | TERV, součást balené jednotky
8. | 4RT001AA308 | 4RT001AA101 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
9. | 4RT001AA309 | [17 empty] | PCV, součást balené jednotky
10. | 4RT002AA301 | E02B |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [11 empty] | součást balené jednotky
11. | 4RT002AA302 | C01B, potrubí | Albrecht-Automatic GmbH | bezpečnostní uzávírací ventil KVAZ/SAV | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5,5 / 0,5 |  | 25 | 63 | Typ B2 (hladká lišta) | 1 | překročení tlaku / nedostatečný tlak
12. | 4RT002AA303 | P01B |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1
13. | 4RT002AA304 | P01D |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 5 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1
14. | 4RT002AA305 | 4RT002AA103 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
15. | 4RT002AA306 | 4RT002AA106 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
16. | 4RT002AA307 | 4RT002AA104 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 1 | TERV, součást balené jednotky
17. | 4RT002AA308 | 4RT002AA101 |  | pružinový | Triethylenglykol | L | N | [5 empty] | 6.3 |  | 1" x 1" | 600# | RF | 1 | TERV
18. | 4RT002AA309 | [17 empty] | PCV, součást balené jednotky
1) | L = kapalina (liquid); S = vodní pára (steam); G = plyny a páry (vapour / gas)
2) | C = látka způsobující korozi (corrosive); N = látka nezpůsobující korozi (non-corrosive)