- PROTOKOL č. AE 075500/0130/R0,

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

vypracovaný odbornou komisí Intecha spol. s r.o. dne 9.1.2017

Stavba:	Stavba č. 2191 Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PZP Štramberk

Investor:	innogy Gas Storage s.r.o., Praha

- Složení komise:

Předseda:	Ing. M. Reichl	......................

Členové	J. Vašíček	......................

Ing. J. Turaz	......................

I. Kovář	.…………………..

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Protokol č. 8/2008, revize 1, DA.AL corp. s.r.o.

Potrubní dispozice, Půdorys

Potrubní dispozice, Řez, pohledy

Přílohy:

Příloha č.1 - Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí

Příloha č.2 - Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů – Část 1:

Seznam hořlavých látek a charakteristik

Příloha č.3 - Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů – Část 2:

Seznam zdrojů úniků

Výkresy:	Určení nebezpečných zón 	0755-CZ-0130-101

- Protokol č. 075500/0130/R0 navazuje na předchozí Protokoly o určení vnějších vlivů.

- Popis technologického řešení, hlavní tech. parametry

Vlhký zemní plyn se za stávající armaturou K37 dělí do dvou linek sušení a vstupuje do absorpční kolony C01 A/B, kde dochází k sušení plynu absorpcí TEGem. Vysušený plyn z obou linek se spojí do jednoho potrubí a odchází ven z technologie sušení armaturou K38.

Nasycený TEG je potrubím přiveden do regenerace TEGu, která zahrnuje dvě technologie regenerace včetně regenerátorů s hořáky a spalovacími komorami, výměníků tepla, filtrů a čerpadel, tlumičů pulzací a potrubních rozvodů. Vysušený TEG je přiveden zpět na příruby sušicích kolon.

Na základě provedené identifikace možných zdrojů rizika ve smyslu normy API 4589 jsou hodnoceny čtyři typy možných zdrojů úniku:

- Spoje: šroubové spoje, přírubové spoje, fitinky, spoje od použitých armatur

- Armatury: armatury s pohonem, armatury se započítávají pouze jednou bez ohledu na počet dělících přírub, ucpávek apod. Příruby armatur viz spoje.

- Otevřené konce: otevřené konce armatur, odkalení, odfuky (v době uzavření), krátké trubky za armaturou do atmosféry se započtou jako otevřený konec bez spoje

4.  Ostatní: těsnění čerpadel, kompresorů, pojistné ventily, instrumentace, stavoznaky, leštěné tyče pístů pump a kompresorů, poklopy

Průměrné emisní faktory, náležející ke spojům, armaturám, potrubí s otevřeným koncem a ostatním jsou:

a)   Spoje					0,0038 lb/d		1,995 x 10-8 kg/s

b)   Armatury				0,1063 lb/d		5,580 x 10-7 kg/s

c)   Potrubí s otevřeným koncem	0,0107 lb/d		5,620 x 10-8 kg/s

d)   Ostatní					0,2870 lb/d		1,507.x 10-6 kg/s

Uvedené emisní faktory byly používány při výpočtech, v případech kde se nachází větší množství zdrojů úniku. V případě jednotlivých zdrojů úniku byly tyto faktory 100 násobně zvětšeny ve smyslu TNI 33 2320.

- Rozhodnutí:

Potrubní dvůr:

V celém posuzovaném prostoru se stanovuje prostor nebezpečný (příloha 1.1) ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 Z1, př. NA5, ČSN 33 2000-5-51.

Uvnitř přístřešku TEGu se stanovuje prostor nebezpečný (příloha 1.2) ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 Z1, tabulka NA.5, ČSN 33 2000-5-51.

Zóny a rozsah nebezpečných zón se stanovuje dle ČSN EN 60079-10-1 takto:

U odfuku z ochozu armatur DN50 PN63 se stanovuje od místa úniku do výšky 72,5 m zóna 2 IIA T1 ve tvaru kužele o vrcholu 30°.

U odfuku pojistných ventilů absorpčních kolon C01 A/B se stanovuje od místa úniku do výšky 53,6 m zóna 2 IIA T1 ve tvaru kužele o vrcholu 30°.

Zóny odfuků jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny zeleně (pro řez ve výšce 3,4 m nad zemí) a fialově (pro řez ve výšce 6 m nad zemí).

Kolem přírubových spojů se stanovuje do vzdálenosti 1 m všemi směry zóna 2 IIA T1.

Kolem armatur se stanovuje do vzdálenosti 1 m všemi směry zóna 2 IIA T1.

Kolem otevřených konců (otevřené konce armatur, odkalení, odfuky) se stanovuje do vzdálenosti 1 m všemi směry zóna 2 IIA T1.

U ostatního (pojistné ventily, instrumentace, stavoznaky) se stanovuje do vzdálenosti 1 m všemi směry zóna 2 IIA T1.

Zdroj úniku zemního plynu z analyzátorů rosného bodu činí max. 300 l/hod. Odfuky z analyzátorů rosného bodu vytváří výbuchem nebezpečný prostor do vzdálenosti 0,5 m zóna 0 IIA T1.

Zdůvodnění:

Prostředí bylo stanoveno s přihlédnutím ke všem vlivům, které působí na elektrické zařízení v daném prostoru.

Pro dané prostory bylo použito hodnocení údajů norem ČSN 33 2000-1,

ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 60079-10-1.

Podpis předsedy komise:	Ing. Michal Reichl		..............................

- Příloha 1.1

| # TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: AE067500 Stavba: Stavba č. 2191 Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PZP Štramberk Investor: innogy Gas Storage s.r.o. Praha |  |  |  |  |  |
| Název prostoru: Potrubní dvůr Zařízení se zemním plynem |  |  |  |  |  |
| Kapitola číslo | Charakteristika | Označení vnějších vlivů | Prostory pro posouzení z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem |  |  |
|  |  |  | normální | nebezpečné | zvlášť nebezpečné |
| 321.1 | Teplota okolí | AA8 *) | - | x | - |
| 321.2 | Atmosférické podmínky v okolí | AB8 *) | - | x | - |
| 321.3 | Nadmořská výška | AC1 | x | - | - |
| 321.4 | Výskyt vody | AD4 | - | x | - |
| 321.5 | Výskyt cizích pevných těles | AE3 | - | x | - |
| 321.6 | Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek | AF2 | x | - | - |
| 321.7.1 | Ráz | AG1 | x | - | - |
| 321.7.2 | Vibrace | AH1 | x | - | - |
| 321.8 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | x | - | - |
| 321.9 | Výskyt živočichů | AL1 | x | - | - |
| 321.10 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | x | - | - |
| 321.11 | Sluneční záření | AN1 | x | - | - |
| 321.12 | Seismické účinky | AP1 | x | - | - |
| 321.13 | Bouřková činnost | AQ1 | x | - | - |
| 321.14 | Pohyb vzduchu | AR1 | x | - | - |
| 321.15 | Vítr | AS2 | - | x | - |
| 322.1 | Schopnost osob | BA4 | x | - | - |
| 322.3 | Dotyk osob s potenciálem země | BC3 | - | x | - |
| 322.4 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | x | - | - |
| 322.5 | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE3N2 | x | - | - |
| 323.1 | Stavební materiály | CA1 | x | - | - |
| 323.2 | Konstrukce budovy | CB1 | x | - | - |

- *) AB8 s omezením od -25°C

- Příloha 1.2

| # TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: AE067500 Stavba: Stavba č. 2191 Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PZP Štramberk Investor: innogy Gas Storage s.r.o. Praha |  |  |  |  |  |
| Název prostoru: Potrubní dvůr Přístřešek TEGu |  |  |  |  |  |
| Kapitola číslo | Charakteristika | Označení vnějších vlivů | Prostory pro posouzení z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem |  |  |
|  |  |  | normální | nebezpečné | zvlášť nebezpečné |
| 321.1 | Teplota okolí | AA5 | x | - | - |
| 321.2 | Atmosférické podmínky v okolí | AB5 | x | - | - |
| 321.3 | Nadmořská výška | AC1 | x | - | - |
| 321.4 | Výskyt vody | AD1 | x | - | - |
| 321.5 | Výskyt cizích pevných těles | AE1 | x | - | - |
| 321.6 | Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek | AF1 | x | - | - |
| 321.7.1 | Ráz | AG1 | x | - | - |
| 321.7.2 | Vibrace | AH1 | x | - | - |
| 321.8 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | x | - | - |
| 321.9 | Výskyt živočichů | AL1 | x | - | - |
| 321.10 | Elektromagnetická,elektrostatická nebo ionizující působení | AM-x-1 | x | - | - |
| 321.11 | Sluneční záření | AN1 | x | - | - |
| 321.12 | Seismické účinky | AP1 | x | - | - |
| 321.13 | Bouřková činnost | AQ1 | x | - | - |
| 321.14 | Pohyb vzduchu | AR1 | x | - | - |
| 321.15 | Vítr | AS2*) | - | - | - |
| 322.1 | Schopnost osob | BA5 | x | - | - |
| 322.3 | Dotyk osob s potenciálem země | BC3 | - | x | - |
| 322.4 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | x | - | - |
| 322.5 | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE3N2 | x | - | - |
| 323.1 | Stavební materiály | CA1 | x | - | - |
| 323.2 | Konstrukce budovy | CB1 | x | - | - |

- *) vnitřní prostor – neurčuje se

Příloha 2

Tabulka C.1- Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů - Část 1: Seznam hořlavých látek a charakteristik

| Závod: innogy Gas Storage s.r.o. Praha Stavba: Stavba č. 2191 Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PZP Štramberk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výkres č: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Hořlavá látka |  |  | LEL |  | Těkavost 1) |  |  |  |  |  |
| Č. | Název | Složení % molární | Bod vzplanutí °C | kg/m3 | obj.% | Tlak par 20°C kPa | Bod varu °C | Relativní hustota plynů nebo par 2) | Teplota vznícení °C | Skupina a teplotní třída 3) | Další odp. informace a poznámky |
| 1 | zemní plyn | CH4 96,84% C2H6 1,50% C3H8 0,46% C4H10 0,07% uhlovodíky 0,11% CO2 + N2 1,02% | - | - | 4,4 |  | -162 | 0,534 | 623 | IIA T1 |  |
| 2 | Triethylenglykol (TEG) | C6H14O4 | 160 | - | - |  | 287 |  | 371 | T2 | toxický |
| - Normálně se uvádí tlak nasycených par, avšak v případě, že není znám, používá se bod varu (ČSN EN 60079-10 čl.4.4 1d) - ČSN EN 60079-10 čl.4.4.4 - Např. IIBT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha 3

Tabulka C.2 - Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů - Část 2: Seznam zdrojů úniku

| Závod: innogy Gas Storage s.r.o. Praha Stavba: Stavba č. 2191 Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG PZP Štramberk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Zdroj úniku |  |  | Hořlavá látka |  |  |  | Větrání |  |  | Nebezpečný prostor |  |  |  |  |
| Č. | Popis | Místo | Stupeň úniku 1) | Viz 2) | Provozní teplota tlak °C MPa |  | Stav 3) | Typ 4) | Stupeň 5) | Spolehlivost 6) | Typ zóny 0,1,2 | Rozsah zóny m vert. hor. |  |  |  |
| 1 | Odfuk z ochozů armatur DN50 PN63 | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 4,2 | G | N | S | D | 2 | Kužel, vrchol 30° L = 72,5 m |  |  | + zdroj č. 6 |
| 2 | Odfuk pojistných ventilů absorpčních kolon C01 A/B | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 4,2 | G | N | S | D | 2 | Kužel, vrchol 30° L = 53,6 m |  |  | + zdroj č. 6 |
| 3 | Přírubové spoje | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 2,6 - 6,1 | G | N | S | V | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Armatury | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 2,6 - 6,1 | G | N | S | V | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Otevřený konec | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 2,6 - 6,1 | G | N | S | V | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Ostatní | Potrubní dvůr | S | 1 | 15 | 2,6 - 6,1 | G | N | S | V | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Odfuk z analyzátorů rosného bodu | Potrubní dvůr | C | 1 | 15 | ATM. | G | N | S | D | 0 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) C-trvalý, S-sekundární, P-primární. 5) N-nízký, S-střední, V-vysoký 2) Uveďte číslo látky z části 1. 6) V-výborná, D-dobrá, N-nízká 3) G-plyn, L-kapalina, LG-zkapalněný plyn, S-pevná látka. 4) N-přirozené, A-nucené. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |