## Seznam potrubních větví
Poř. | Medium | DN | Potr. | Izolace Insulation |  | Trasa / Routing |  | Číslo P&I / PEFS |  | Nejvyšší pracovní Max. Operating |  | Návrhový Design |  | Zkušební / Test |  |  | Nátěr. | Číslo větve KKS | Poznámka
číslo |  |  | třída | [13 empty] | systém
|  | Pipe | Pipe | typ | tl. | Z | Do | Trasa z | Trasa do | Tlak | Teplota | Tlak | Teplota | Tlak | Teplota | Látka
No. | Service | Size | Class | Type | thick | From | To | From | To | Pressure | Temp. | Pressure | Temp. | Pressure | Temp. | Medium | Paint | Line No. KKS | Note
[5 empty] | (mm) |  |  |  |  | [bar (g)] | [oC] | [bar (g)] | [oC] | [bar (g)] | [oC]
15 | TG | 50 | CIX/CFX | F | 50 | C01A 4SP001 BB01 | E03A 4RT001 AC002 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0132-102 | 42 / 0.49 | 100 | 63 / 16 | 100 | 90 | okolí | voda | NS2 | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | částečně balená jednotka
16 | TG | 50 | CIX/CFX | F | 50 | C01B 4SP002 BB01 | E03B 4RT002 AC002 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0132-103 | 42 / 0.49 | 100 | 63 / 16 | 100 | 90 | okolí | voda | NS2 | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | částečně balená jednotka
17 | TG | 50 | CFX | F | 50 | E03A 4RT001 AC002 | E04C 4RT001 AC004 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | 120 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS2 | 4RT001BR002 TG-50-016-120-F | balená jednotka
18 | TG | 50 | CFX | F | 50 | E03B 4RT002 AC002 | E04D 4RT002 AC004 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | 120 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS2 | 4RT002BR002 TG-50-016-120-F | balená jednotka
19 | TG | 50 | CFX | F | 50 | E04A 4RT001 AC003 | C02A 4RT001BB001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | 120 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS2 | 4RT001BR003 TG-50-016-120-F | balená jednotka
20 | TG | 50 | CFX | F | 50 | E04B 4RT002 AC003 | C02B 4RT002BB001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | 120 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS2 | 4RT002BR003 TG-50-016-120-F | balená jednotka
21 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E02A 4RT001 AC001 | E04A 4RT001 AC003 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | 205 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR004 TG-50-016-205-F | balená jednotka
22 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E02A 4RT001 AC001 | 4RT001BR006 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | 205 | 16 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR005 TG-50-016-205-F | částečně balená jednotka
23 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E02B 4RT002 AC001 | E04B 4RT002 AC003 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | 205 | 16 |  | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR004 TG-50-016-205-F | balená jednotka
24 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E02B 4RT002 AC001 | 4RT002BR006 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | 205 | 16 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR005 TG-50-016-205-F | částečně balená jednotka
25 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E04C 4RT001 AC004 | P01A 4RT001AP001 P01C 4RT001AP002 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | 100 | 16 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR006 TG-50-016-100-F | sání čerpadel, částečně balená jednotka
26 | TG | 50 | CFX | F | 60 | E04D 4RT002 AC004 | P01B 4RT002AP001 P01D 4RT002AP002 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | 100 | 16 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR006 TG-50-016-100-F | sání čerpadel, částečně balená jednotka
27 | TG | 50 | CIX | F | 60 | P01A 4RT001AP001 P01C 4RT001AP002 | E01A 4SP001 AC001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | výtlak čerpadel
28 | TG | 50 | CIX | F | 60 | E01A 4SP001 AC001 | C01A 4SP001 BB01 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR008 TG-50-063-100-F
29 | TG | 50 | CIX | F | 60 | P01B 4RT002AP001 P01D 4RT002AP002 | E01B 4SP002 AC001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | výtlak čerpadel
30 | TG | 50 | CIX | F | 60 | E01B 4SP002 AC001 | C01B 4SP002 BB01 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR008 TG-50-063-100-F
31 | TG | 50 | CIX | F | 50 | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-103 | 42 | 100 | 63 | 100 | 90 | okolí | voda | NS2 | 4RT010BR001 TG-50-063-100-F
32 | TG | 50 | CIX | F | 50 | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-102 | 42 | 100 | 63 | 100 | 90 | okolí | voda | NS2 | 4RT010BR002 TG-50-063-100-F
33 | TG | 50 | CIX | F | 60 | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-103 | 42 | 100 | 63 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT010BR003 TG-50-063-100-F
34 | TG | 50 | CIX | F | 60 | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-102 | 42 | 100 | 63 | 200 | 23 | okolí | voda | NS3 | 4RT010BR004 TG-50-063-100-F
35 | TG | 25 | CFX | - | - | TI003 (B.L.) | E02A 4RT001 AC001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.49 | okolí | 63 | okolí | 23 | okolí | voda | NS1 | 4RT001BR034 TG-25-016-020-N | Doplňování TEGu
36 | TG | 25 | CFX | - | - | TI004 (B.L.) | E02B 4RT002 AC001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 0.49 | okolí | 63 | okolí | 23 | okolí | voda | NS1 | 4RT002BR034 TG-25-016-020-N | Doplňování TEGu
37 | NG | 80 | CFX | - | - | TI005 (B.L.) | 4RT001BR057 4RT002BR057 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.08 | okolí | 16 | okolí | 23 | okolí | voda | NS1 | 4RT010BR088 NG-80-016-020-N | Doplňování topného plynu
38 | NG | 40 | CFX | - | - | 4RT010BR088 | Z01A 4RT001 AV001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 0.08 | okolí | 16 | okolí | 23 | okolí | voda | NS1 | 4RT001BR057 NG-40-016-020-N | Doplňování topného plynu
39 | NG | 40 | CFX | - | - | 4RT010BR088 | Z01B 4RT002 AV001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-103 | 0.08 | okolí | 16 | okolí | 23 | okolí | voda | NS1 | 4RT002BR057 NG-40-016-020-N | Doplňování topného plynu
40 | NG | 25 | CFX | - | - | TI006, TI010, TI011 (B.L.) |  | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | - | - | - | - | - | - | - | NS1 | 4RT010BR085 NG-25-016-020-N | Přívod ZP pro ovládání armatur
41 | TEG | 25 | CIX | F | 60 | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 63 | 100 | 63 | 200 | - | - | - | NS3 | 4RT001BR009 TG-25-063-100-F | z poj. ventilu
42 | TEG | 25 | CIX | F | 60 | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 63 | 100 | 63 | 200 | - | - | - | NS3 | 4RT002BR009 TG-25-063-100-F | z poj. ventilu
43 | TEG | 25 | CIX | F | 60 | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | 63 | 100 | 63 | 200 | - | - | - | NS3 | 4RT001BR010 TG-25-063-100-F | z poj. ventilu
44 | TEG | 25 | CIX | F | 60 | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | 63 | 100 | 63 | 200 | - | - | - | NS3 | 4RT002BR010 TG-25-063-100-F | z poj. ventilu
45 | TEG |  |  | F | 60 | 4RT001AA301 | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | [8 empty] | 4RT001BR012 TG-XX-xxx-xxx-F | z poj. ventilů, balená jednotka
46 | TEG |  |  | F | 60 | 4RT002AA301 | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | [8 empty] | 4RT002BR012 TG-XX-xxx-xxx-F | z poj. ventilů, balená jednotka
47 | TEG | 50 | CIX | F/N | 50/- | C01A | Jímka | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 |  | 100 | 63 | 100 | - | - | - | NS2/NS1 | 4RT010BR005 TG-50-063-100-F/N | Vypouštění C01A
48 | TEG | 25 | CIX | F/N | 50/- | 4RT001BR001 | 4RT010BR005 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 |  | 100 | 63 | 100 | - | - | - | NS2/NS1 | 4RT010BR006 TG-25-063-100-F/N | Vypouštění
49 | TEG | 50 | CIX | F/N | 50/- | C01B | 4RT010BR005 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 |  | 100 | 63 | 100 | - | - | - | NS2/NS1 | 4RT010BR007 TG-50-063-100-F/N | Vypouštění C01B
50 | TEG | 25 | CIX | F/N | 50/- | 4RT002BR001 | 4RT010BR007 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 |  | 100 | 63 | 100 | - | - | - | NS2/NS1 | 4RT010BR008 TG-25-063-100-F/N | Vypouštění
51 | TEG | 50 | CIX | F | 60 | 4RT001BR007 | 4RT001BR001 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT001BR011 TG-50-063-100-F | Bypass C01A
52 | TEG | 50 | CIX | F | 60 | 4RT002BR007 | 4RT002BR001 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | 42 | 100 | 63 | 200 | 90 | okolí | voda | NS3 | 4RT002BR011 TG-50-063-100-F | Bypass C01B
Poznámky :
1) * Pracovní teplota v rozsahu - 20°C ÷ okolí