## CIX-1
[5 empty] | POTRUBNÍ TŘÍDA / PIPING CLASS | [13 empty] | CIX
[5 empty] | Jmenovitý tlak - PN Rating |  | 63 |  |  | Pracovní teplota Operating temp. (min-max) °C |  |  | -20 ÷ 205 |  |  | Úprava těsnících ploch přírub Flange facing |  |  | Typ B2 (hladká lišta)
PZP ŠTRAMBERK |  |  |  |  | Přídavek na korozi (mm) Corr. Allow. |  | 2 |  |  | Material trubek/ tvarovek / přírub Pipe/Fit/Flange |  |  | L245NE L360NE |  |  | Drsnost těsnící plochy Smoothing |  |  | 0,8 - 3,2 mm
Rozměry / Dimensions | DN |  |  |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 40 |  |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
| D-vnější f |  |  |  | 21.3 | 26.9 |  |  | 33.7 |  | 48.3 |  |  | 60.3 |  | 76.1 |  | 88.9 |  | 114.3 |  | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3
| TR - tl. (řada ISO 4200) |  |  |  | 4 (G) | 4 (G) |  |  | 4,5 (G) |  | 5 (G) |  |  | 5,6 (G) |  | 7,1 (G) |  | 5,6 (F) |  | 6,3 (F) |  | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 8.8 | PN63+3MM REAL
| Tvarovky-tl. (řada EN 10253-2) |  |  |  | 4 (5) | 4 (5) |  |  | 4,5 (5) |  | 5 (5) |  |  | 5,6 (5) |  | 7,1 (5) |  | 5,6 (4) |  | 6,3 (4) |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5 | TEOR
| DN |  |  |  | 150 | 200 |  |  | 250 |  | 300 |  |  | 350 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 3.718 | 3.718 | 3.718 | 4.147 | 4.576 | 5.148 | 5.72 | 7.15 | TEOR*1,43
| D-vnější f |  |  |  | 168.3 | 219.1 |  |  | 273 |  | 323.9 |  |  | 355.6 |  | 406.4 |  | 508 |  | 610 |  | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 8.8 | REAL *1,43
| TR - tl. (řada ISO 4200) |  |  |  | 11 (G) | 12,5 (G) |  |  | 14,2 (G) |  | 10 (F) |  |  | 11 (F) |  | 12,5 (F) |  | 16 (F) |  | 17,5 (F)
| Tvarovky-tl. (řada EN 10253-2) |  |  |  | 11 (5) | 12,5 (5) |  |  | 16 (6) |  | 10 (4) |  |  | 12,5 (4) |  | 12,5 (4) |  | 17,5 (5) |  | 17,5 (4)
Pr. látky / Media | [15 empty] | , | [5 empty] | 150 | 200 | 250 | 300
|  | ZEMNÍ PLYN - max. pracovní tlak 4,2 MPa (g), max. pracovní teplota +60°C | [19 empty] | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9
|  | Triethylenglykol (TEG) - max. pracovní tlak 4,2 MPa (g), max. pracovní teplota +205°C | [19 empty] | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 |  |  |  |  | PN63+3MM REAL
[22 empty] | 7 | 8 | 10 | 12.5 |  |  |  |  | TEOR
[22 empty] | 10.01 | 11.44 | 14.3 | 17.875 |  |  |  |  | TEOR*1,43
REAL *1,43
| Kód |  | Druh a rozsah používaných dílců | [7 empty] | Materiál |  |  |  | Norma / TDP |  |  |  | Atest
Trubky/Tubes | TR |  | Trubka ocelová / Pipe | [11 empty] | ČSN ISO 4200
|  |  |  | DN15÷250 | [6 empty] | L245NE |  |  |  | ČSN EN ISO 3183,
|  |  |  | DN300÷600 | [6 empty] | L360NE |  |  |  | příloha M
Tvarovky / Fittings | OH |  | Oblouk 90°, 45° Tvar 3D (5D) / Elbow 90°, 45° | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel | [7 empty] | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) |  |  |  | ČSN EN 10253-2 typ B |  |  |  | specifikace
|  |  |  | DN300÷600 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| TE |  | Te-kus, Te-kus red. / Tee equal, Tee reducing | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel | [7 empty] | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) |  |  |  | ČSN EN 10253-2 typ B |  |  |  | specifikace
|  |  |  | DN300÷600 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| RC |  | Redukce K(E) / Concentric (Eccentric) Reducer | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel | [7 empty] | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) |  |  |  | ČSN EN 10253-2 typ B |  |  |  | specifikace
|  |  |  | DN300÷600 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| DN |  | Dno klenuté / Cap | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel | [7 empty] | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) |  |  |  | ČSN EN 10253-2 typ B |  |  |  | specifikace
|  |  |  | DN300÷600 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| HR |  | Hrdlo trubkové / Welding on socket | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel |  |  |  | ČSN 132305.1 |  |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15÷50 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) | [7 empty] | specifikace
|  |  | Weldolet | [9 empty] | A 105 |  |  |  | MSS-SP97
DN80÷200
Příruby / Flanges | PK |  | Příruba krková / Weld neck flange |  |  |  |  | (tl.krku dle trubek) |  |  | uklidněná uhlíková ocel |  |  |  | ČSN EN 1092-1/11 B2 |  |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) | [7 empty] | specifikace
|  |  |  | DN300÷500 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| PZ |  | Příruba zaslepovací / Blind flange | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel |  |  |  | ČSN EN 1092-1/05 B2 |  |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) | [7 empty] | specifikace
|  |  |  | DN300÷500 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| ZS |  | Záslepka otočná / Spectacle blind | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel |  |  |  | KS-INT-506 |  |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15÷250 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) | [7 empty] | specifikace
|  |  |  | DN300÷500 PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=360MPa)
| CL |  | Clona omezovací / Restriction orifice | [7 empty] | uklidněná uhlíková ocel | [7 empty] | dle technické
|  |  |  | DN25-50, PN63 | [6 empty] | (Rt0,5>=245MPa) | [7 empty] | specifikace
4
3
2
1
0 |  | 09/2016 |  |  | Dok. pro provádění stavby |  |  |  | R. POZLER/P.PĚKNÝ |  |  | M. REICHL |  |  | J. TURAZ |  |  | Projektová, inženýrská. dodavatelská a obchodní společnost Argentinská 320/34 170 00 Praha 7
Rev./ Rev. |  | Datum/ Date |  |  | Popis/ Description |  |  |  | Navrhl/ Made by |  |  | Přezkoušel/ Checked by |  |  | Schválil/ Approved by
Číslo dokumentu/ Document No. |  |  |  |  | 0755-PK-0161-101 | [6 empty] | Strana č./ Page No. |  |  |  | 1 |  | Stran celkem/ Of |  |  | 3

## CIX-2
[5 empty] | POTRUBNÍ TŘÍDA / PIPING CLASS | [9 empty] | CIX
[5 empty] | Jmenovitý tlak - PN Rating | 63 |  | Pracovní teplota Operating temp. (min-max) °C |  |  | -20 ÷ 100 |  | Úprava těsnících ploch přírub Flange facing |  | Typ B2 (hladká lišta)
PZP ŠTRAMBERK |  |  |  |  | Přídavek na korozi (mm) Corr. Allow. | 2 |  | Material trubek/ tvarovek / přírub Pipe/Fit/Flange |  |  | L245NE L360NE |  | Drsnost těsnící plochy Smoothing |  | 0,8 - 3,2 mm
| Kód |  | Druh a rozsah používaných dílců | [5 empty] | Materiál |  |  | Norma / výkres |  |  | TDP / Atest
PS / Fl.joints | SS |  | Šroub svorníkový / Stud bolt | [5 empty] | 12050.6 pozink |  |  | ČSN 131520.1 |  |  | ČSN 131505.13
| MA |  | Matice vysoká / Nut | [5 empty] | 12040.6 pozink |  |  | ČSN 131530.1 |  |  | ČSN 131505.13
ČSN EN 10 204-3.1
| PD |  | Podložka vějířovitá / Washer |  |  | M12 - M24 |  |  | 11701 pozink |  |  | ČSN 021745.05 |  |  | ČSN 021005.53
| TK |  | Spirálově vinuté těsnění / Spiral wound | [5 empty] | expandovaný grafit / |  |  | EN 1514-2 |  |  | dle výrobce
|  |  |  | DN15-400, PN64 |  |  |  |  | AISI 304 / CS | [5 empty] | ČSN EN 10 204-3.1
Armatury / Valves | KO |  | Kohout kulový / Ball valve | [5 empty] | CS / SS-dle výrobce |  |  | ČSN EN 558 |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15-500, PN63 |  |  |  |  | acc.to manufacturer |  |  | ČSN EN 1092-1 B2 |  |  | specifikace
| VU |  | Ventil uzavírací / Globe valve | [5 empty] | uhlíková ocel-dle výrobce |  |  | ČSN EN 558 |  |  | dle technické
|  |  |  | DN15-50, PN63 |  |  |  |  | CS-acc.to manufacturer |  |  | ČSN EN 1092-1 B2 |  |  | specifikace
| SU |  | Šoupátko třmenové / Gate valve | [5 empty] | uhlíková ocel-dle výrobce |  |  | ČSN EN 558 |  |  | dle technické
|  |  |  | DN50-500, PN63 |  |  |  |  | CS-acc.to manufacturer |  |  | ČSN EN 1092-1 B2 |  |  | specifikace
Ulož./Support | L6 |  | Podpěra kluzná / Sliding support |  |  |  | DN25-150 |  | tř. 11 pozink- volí výrobce CS-acc.to manufacturer |  |  | INT-ULOZ-5101 |  |  | manuál uložení Intecha
| L9 |  | Podpěra kluzná / Sliding support |  |  |  | DN200-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5102
| L7 |  | Podpěra kluzná s vedením / Guide |  |  |  | DN25-150 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5301
| L10 |  | Podpěra kluzná s vedením / Guide |  |  |  | DN200-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5303
| P5 |  | Stojan kotevní / Anchor stand |  |  |  | DN65-100 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5401
| P8 |  | Stojan kotevní / Anchor stand |  |  |  | DN150-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5402
| P1 |  | Třmen / U bolt anchor |  |  |  | DN25-350 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5201
| L2 |  | Třmen / U bolt guide |  |  |  | DN25-350 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5202
| P3 |  | Třmen / U bolt anchor |  |  |  | DN65-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5204
| Z1,2,3 |  | Objímky / Clamps |  |  |  | DN25-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-5001
| Z.. |  | Závěsy / Hangers |  |  |  | DN25-400 |  |  |  |  | INT-ULOZ-50..
Uložení Redyst
4
3
2
1
0 |  | 09/2016 |  |  | Dok. pro provádění stavby |  | R. POZLER/P.PĚKNÝ |  |  | M. REICHL |  | J. TURAZ |  | Projektová, inženýrská. dodavatelská a obchodní společnost Argentinská 320/34 170 00 Praha 7
Rev./ Rev. |  | Datum/ Date |  |  | Popis/ Description |  | Navrhl/ Made by |  |  | Přezkoušel/ Checked by |  | Schválil/ Approved by
Číslo dokumentu/ Document No. |  |  |  |  | 0755-PK-0161-101 |  |  |  |  | Strana č./ Page No. |  |  | 2 | Stran celkem/ Of |  | 3

## CIX-3
|  |  |  | POTRUBNÍ TŘÍDA / PIPING CLASS | [15 empty] | CIX
|  |  |  | Jmenovitý tlak - PN Rating |  | 63 |  |  | Pracovní teplota Operating temp. (min-max) °C |  |  |  | -20 ÷ 100 |  |  |  | Úprava těsnících ploch přírub Flange facing |  |  | Typ B2 (hladká lišta)
PZP ŠTRAMBERK |  |  |  | Přídavek na korozi (mm) Corr. Allow. |  | 2 |  |  | Material trubek/ tvarovek / přírub Pipe/Fit/Flange |  |  |  | L245NE L360NE |  |  |  | Drsnost těsnící plochy Smoothing |  |  | 0,8 - 3,2 mm
Pr. látky / Media
|  | Nejvyšší dovolená teplota (°C) | [5 empty] | -20 |  | 0 |  | 100
|  | Nejvyšší dovolený přetlak p max (Mpa g) | [5 empty] | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3
Tabulka odboček / Branch connections
|  | Průběžná trubka - Run size (DN) |  |  | Odbočka - Branch size (DN)
[5 empty] | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
|  |  | 15 |  | TEE
|  |  | 20 |  | TER | TEE
|  |  | 25 |  | TER | TER | TEE
|  |  | 40 |  | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 50 |  | HR | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 80 |  | HR | HR | HR | TER | TER | TEE
|  |  | 100 |  | HR | HR | HR | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 150 |  | HR | HR | HR | HR | HR | TER | TER | TEE
|  |  | 200 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | TER | TER | TEE
|  |  | 250 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 300 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | W | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 350 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | W | TER | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 400 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | W | TER | TER | TER | TER | TER | TEE
|  |  | 500 |  | HR | HR | HR | HR | HR | W | W | W | W | TER | TER | TER | TER | TEE
|  |  | HR - Hrdlo trubkové / Socket |  | TEE TER TER TER TER W: TER - T-kus redukovaný / Reducing tee
|  |  | W - Weldolet / Weldolet |  | TEE TER TER TER TER W: TEE - T-kus / Equal tee
Pozn. / Notes |  | Výpočet tloušťky potrubí bude proveden dle ČSN EN 1594 za těchto podmínek :
1. Max pracovní tlak 6,3 MPa (g)
2 . Materiál s min Rt 0,5 = 245 Mpa (do DN250), min Rt 0,5 = 360 Mpa (od DN300)
3. Dle ČSN EN ISO 3183, tolerance tl. stěny 12,5 %
Součinitelé bezpečnosti k mezi kluzu a přídavek na korozi pro pevnostní výpočet (trubky, tvarovky, kompletační materiál)
4. Bezpečnostní koeficient - 1,5, součinitel zvýšení bezpečnosti - 1,2 (SS), 1,43 (CA)
5. Součinitel bezpečnosti k mezi kluzu pro kompletační materiál a armatury - 2,14.
Korozivní přídavek 2mm
4
3
2
1
0 | 09/2016 |  |  | Dok. pro provádění stavby | HR HR HR HR HR HR: R. POZLER/P.PĚKNÝ; TER TER TER TER TER W: M. REICHL; TEE TEE TEE TEE TER TER: J. TURAZ | Projektová, inženýrská. dodavatelská a obchodní společnost Argentinská 320/34 170 00 Praha 7
Rev./ Rev. | Datum/ Date |  |  | Popis/ Description | HR HR HR HR HR HR: Navrhl/ Made by; TER TER TER TER TER W: Přezkoušel/ Checked by; TEE TEE TEE TEE TER TER: Schválil/ Approved by
Číslo dokumentu/ Document No. |  |  |  | 0755-PK-0161-101 | TER TER TER TER TER W: Strana č./ Page No.; TEE TEE TEE TEE TEE TER: 3 | Stran celkem/ Of |  | 3