## Rozsah zkoušení svarů
Poř. |  | Medium | DN | Potr. | Trasa / Routing |  | Číslo P&I / PEFS |  | Kateg. |  |  | Zkouška |  |  | Poznámka
číslo | Číslo větve KKS |  |  | třída |  |  |  |  | kvality |  |  | povrchové
|  |  | Pipe | Pipe | Z | Do | Trasa z | Trasa do | Categ. |  |  | trhliny
No. | Line No. KKS | Service | Size | Class | From | To | From | To | qal. | VT | RT/UT | (MT/PT) | PWHT | Tvrdost | Note
[10 empty] | % | % | % | % | %
15 | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX/CFX | C01A 4SP001 BB01 | E03A 4RT001 AC002 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0132-102 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | částečně balená jednotka
16 | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX/CFX | C01B 4SP002 BB01 | E03B 4RT002 AC002 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0132-103 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | částečně balená jednotka
17 | 4RT001BR002 TG-50-016-120-F | TG | 50 | CFX | E03A 4RT001 AC002 | E04C 4RT001 AC004 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
18 | 4RT002BR002 TG-50-016-120-F | TG | 50 | CFX | E03B 4RT002 AC002 | E04D 4RT002 AC004 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
19 | 4RT001BR003 TG-50-016-120-F | TG | 50 | CFX | E04A 4RT001 AC003 | C02A 4RT001BB001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
20 | 4RT002BR003 TG-50-016-120-F | TG | 50 | CFX | E04B 4RT002 AC003 | C02B 4RT002BB001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
21 | 4RT001BR004 TG-50-016-205-F | TG | 50 | CFX | E02A 4RT001 AC001 | E04A 4RT001 AC003 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
22 | 4RT001BR005 TG-50-016-205-F | TG | 50 | CFX | E02A 4RT001 AC001 | 4RT001BR006 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | částečně balená jednotka
23 | 4RT002BR004 TG-50-016-205-F | TG | 50 | CFX | E02B 4RT002 AC001 | E04B 4RT002 AC003 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | balená jednotka
24 | 4RT002BR005 TG-50-016-205-F | TG | 50 | CFX | E02B 4RT002 AC001 | 4RT002BR006 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | částečně balená jednotka
25 | 4RT001BR006 TG-50-016-100-F | TG | 50 | CFX | E04C 4RT001 AC004 | P01A 4RT001AP001 P01C 4RT001AP002 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | sání čerpadel, částečně balená jednotka
26 | 4RT002BR006 TG-50-016-100-F | TG | 50 | CFX | E04D 4RT002 AC004 | P01B 4RT002AP001 P01D 4RT002AP002 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | sání čerpadel, částečně balená jednotka
27 | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | P01A 4RT001AP001 P01C 4RT001AP002 | E01A 4SP001 AC001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | výtlak čerpadel
28 | 4RT001BR008 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | E01A 4SP001 AC001 | C01A 4SP001 BB01 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
29 | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | P01B 4RT002AP001 P01D 4RT002AP002 | E01B 4SP002 AC001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | výtlak čerpadel
30 | 4RT002BR008 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | E01B 4SP002 AC001 | C01B 4SP002 BB01 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
31 | 4RT010BR001 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-103 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
32 | 4RT010BR002 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | 4RT002BR001 TG-50-063-100-F | 4RT001BR001 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-102 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
33 | 4RT010BR003 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-103 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
34 | 4RT010BR004 TG-50-063-100-F | TG | 50 | CIX | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-102 | D | 100 | 100 | 20 | - | -
35 | 4RT001BR034 TG-25-016-020-N | TG | 25 | CFX | TI003 (B.L.) | E02A 4RT001 AC001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | Doplňování TEGu
36 | 4RT002BR034 TG-25-016-020-N | TG | 25 | CFX | TI004 (B.L.) | E02B 4RT002 AC001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | Doplňování TEGu
37 | 4RT010BR088 NG-80-016-020-N | NG | 80 | CFX | TI005 (B.L.) | 4RT001BR057 4RT002BR057 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | Doplňování topného plynu
38 | 4RT001BR057 NG-40-016-020-N | NG | 80/40 | CFX | TI007 (B.L.) | Z01A 4RT001 AV001 | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | Doplňování topného plynu
39 | 4RT002BR057 NG-40-016-020-N | NG | 80/40 | CFX | 4RT001BR057 | Z01B 4RT002 AV001 | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | B | 100 | 10 | 5 | - | - | Doplňování topného plynu
40 | 4RT010BR085 NG-25-016-020-N | NG | 25 | CFX | TI006, TI010, TI011 (B.L.) |  | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | - | - | - | - | - | - | Přívod ZP pro ovládání armatur
41 | 4RT001BR009 TG-25-063-100-F | TEG | 25 | CIX | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | z poj. ventilu
42 | 4RT002BR009 TG-25-063-100-F | TEG | 25 | CIX | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | z poj. ventilu
43 | 4RT001BR010 TG-25-063-100-F | TEG | 25 | CIX | 4RT001BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | z poj. ventilu
44 | 4RT002BR010 TG-25-063-100-F | TEG | 25 | CIX | 4RT002BR007 TG-50-063-100-F | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | z poj. ventilu
45 | 4RT001BR012 TG-XX-xxx-xxx-F | TEG |  |  | 4RT001AA301 | Jímka | 0755-CF-0132-102 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | - | - | z poj. ventilů, balená jednotka
46 | 4RT002BR012 TG-XX-xxx-xxx-F | TEG |  |  | 4RT002AA301 | Jímka | 0755-CF-0132-103 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | - | - | z poj. ventilů, balená jednotka
47 | 4RT010BR005 TG-50-063-100-F/N | TEG | 50 | CIX | C01A | Jímka | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Vypouštění C01A
48 | 4RT010BR006 TG-25-063-100-F/N | TEG | 25 | CIX | 4RT001BR001 | 4RT010BR005 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Vypouštění
49 | 4RT010BR007 TG-50-063-100-F/N | TEG | 50 | CIX | C01B | 4RT010BR005 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Vypouštění C01B
50 | 4RT010BR008 TG-25-063-100-F/N | TEG | 25 | CIX | 4RT002BR001 | 4RT010BR007 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Vypouštění
51 | 4RT001BR011 TG-50-063-100-F | TEG | 50 | CIX | 4RT001BR007 | 4RT001BR001 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Bypass C01A
52 | 4RT002BR011 TG-50-063-100-F | TEG | 50 | CIX | 4RT002BR007 | 4RT002BR001 | 0755-CF-0131-101 | 0755-CF-0131-101 | D | 100 | 100 | 20 | - | - | Bypass C01B