OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Cíl a rozsah projektu	3

1.1.1	Potrubí triethylenglykolu (TEG)	3

1.1.2	Přípoj topného plynu	3

1.2	Výchozí podklady	3

1.3	Značky použité v projektové dokumentaci	4

1.3.1	Potrubní větve	4

2	technický popis PROVÁDĚNÝCH PRACÍ	5

2.1	Rozsah potrubních rozvodů, rozsah dodávky.	5

2.2	Potrubí TEG:	6

2.3	Potrubí topného plynu:	6

2.4	Napojovací místa	7

2.5	Dispoziční řešení	7

2.6	Materiálové provedení	8

2.7	Pevnostní výpočet:	8

2.7.1	Rozvody TEG.	8

2.7.2	Přívod topného plynu	8

2.7.3	Kompletační materiál	9

2.8	Konstrukční řešení	9

2.9	Armatury	9

2.10	Izolační spoje	10

2.11	Spádování potrubí	10

2.12	Uložení potrubí	10

3	protikorozní ochrana	11

4	izolace	12

4.1	Zemní izolace	12

4.2	Izolace proti zamrznutí	12

5	eLEKTRICKÉ OTÁPĚNÍ	12

6	montáž potrubí	13

6.1	Obecné požadavky na montáž	13

6.2	Rozsah a průběh montáže	13

7	zkoušení potrubí	15

7.1	Kontrola svarů	15

7.2	Stavební zkouška	15

7.3	Tlaková zkouška potrubních rozvodů	15

7.3.1	Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti  potrubí s pracovním tlakem nad 16 bar.	16

7.3.2	Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí s pracovním tlakem do 16 bar.	16

8	ochrana potrubí před účinky statické a atm. eletřiny	17

8.1	Umístění zemnících praporců	17

9	značení potrubí	17

10	BOZP, ochrana životního prostředí	17

10.1	BOZP	17

10.2	Životní prostředí	19

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Cíl a rozsah projektu

Cílem projektu je rekonstrukce zařízení na sušení zemního plynu na PZP Štramberk, které je na hranici životnosti. Současná technologie separace a sušení PZP Štramberk sestává ze tří sušicích linek. V nově budované technologii budou proces sušení tvořit dvě linky. Použitou metodou sušení je absorpce vody do triethylenglykolu (TEG). Tato část projektu řeší potrubní rozvody regenerace TEG.

### Potrubí triethylenglykolu (TEG)

Jedná se o propojení absorpčních a regeneračních kolon, respektive balených jednotek regenerace a cirkulačních čerpadel TEGu dle strojně-technologických schémat regenerace č.v. 0755-CF-0132-102 a 0755-CF-0132-103. Průběh potrubních tras je patrný z potrubních dispozic dokumenty č. 0755-PD-0161-201÷204.

### Přípoj topného plynu

Pro hořáky Z01A/B je ze stávajícího rozvodu topného plynu proveden nový napojovací bod a následný přívod k oběma hořákům.

## Výchozí podklady

- Zadávací dokumentace RWE Gas Storage s.r.o. rev 02 z 02. 08. 2016

- Zápisy z kontrolních dnů innogy, Intecha.

- Další upřesňující informace získané od pracovníků innogy.

- Situační výkres ZMZ, 3D model ZMZ, aktuální PID

- Informace z předběžných nabídek

## Značky použité v projektové dokumentaci

### Potrubní větve

Strojně technologická schémata č.v. 0755-CF-0132-102 a 0755-CF-0132-103 zhotovená v průběhu zpracování projektové dokumentace určují průběh jednotlivých potrubních větví - potrubní propojení částí technologického zařízení (aparátů, hraničních bodů dodávky zařízení, provozních potrubí), jednotlivá místa přepojení – armaturní uzle a osazení prvky M+R. Základní informace o potrubních větvích (číslo větve, médium, DN, potrubní třída, teplota, tlak, způsob izolace) jsou uvedeny v dokumentu č. 0755-PS-0161-201  "Seznam potrubních větví".

Každá potrubní větev je označena popisem podle dokumentu „Tvorba technické dokumentace a označování zařízení“, kap. P.1.7 – značení potrubí.

Příklad označování potrubních větví:

4RT001BR001

TG-50-063-100-F

kde jednotlivé položky mají následující význam:

4RT001BR001

4 – číslo zásobníku Štramberk

RT – Potrubí regenerace

001 – číselné označení (linka 1 – 001, linka 2 – 002, společné - 010)

BR – potrubí

001 – číslo potrubní větve

TG – Označení média

50 – DN potrubí

063 – PN potrubí

100 – Teplota

F – Typ izolace (F – Prevence proti nízkým teplotám (proti zamrznutí))

Význam zkratek používaných pro jednotlivé provozní látky, které jsou dopravovány potrubím:

NG – Zemní plyn

IA – Vzduch M+R

RT – Rozvod TEG (Trietylenglykol)

Značky použité v izometrických náčrtech jednotlivých potrubních větví a uzlech jsou vysvětleny v dokumentu 07550-PI-0000-001 „Legenda pro izometrie“.

# technický popis PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

## Rozsah potrubních rozvodů, rozsah dodávky.

Rozsah potrubních rozvodů je dán technologickými schématy:

0755-CF-0132-102 „Strojně-technologické schéma Regenerace TEG1“ a 0755-CF-0132-103 „Strojně-technologické schéma Regenerace TEG2“

Rozsah prací je následující:

- Demontáž stávajících tří regeneračních linek (včetně potrubí) – viz popis v části strojní

- Vysazení napojovacích bodů pro doplňování TEG a přívodu topného plynu k hořákům

- Instalace nových potrubních propojů TEG mezi sušícími linkami a regenerací

- Přívod topného plynu k hořákům spalovacích komor brýdových par

Projekt regenerace tvoří v části rozvodů TEG propojení zvodněného TEG z absorpční kolony do regenerační kolony resp. balené jednotky (kondenzátoru regenerační kolony a následný přívod sušeného TEG z regenerátoru, ekonomizéru, filtrace a cirkulačních čerpadel do chladiče a absorpční kolony). Pomocí armaturních uzlů je umožněno přepojování proudu TEG mezi jednotlivými sušícími a regeneračními linkami a aparáty, případně využití cirkulačních okruhů. Armaturní uzly pro přepojování budou umístěny podél absorpčních kolon C01A/B a chladičů TEG E01A/B, kde budou pro jejich uložení, ovládání a údržbu využity nově budované obslužné plošiny. Pro napojení předpokládané balené jednotky regenerace a cirkulačních čerpadel bude využit nově budovaný přístřešek na místě stávající demontované technologie.

Vzhledem k tomu, že ke dni ukončení DPS nebyly k dispozici od dodavatele balené jednotky regenerace TEGu detailnější informace o dispozičním uspořádání a umístění napojovacích bodů, dopojení potrubních větví k napojovacím bodům balené jednotky musí být provedeno až po obdržení detailních výkresů od vybraného dodavatele. Trasy potrubí kolem přístřešku se tak mohou později změnit vč. umístění rozdělovačů instrumentálního vzduchu („stromečků“) pro regeneraci a uložení potrubí.

## Potrubí TEG (PN63):

Médium: 	  Trietylenglykol

Max provozní tlak:	4,2 MPa(g)

Pracovní teplota:	+1000C až + 2050C

Pracovní teplota:	-200C až +500C    (mimo provoz – potrubí pod tlakem, médium neproudí)

Teplota okolí:	-200C až +500C

## Potrubí TEG (PN16):

Médium: 	  Trietylenglykol

Max provozní tlak:	0,49 MPa(g)

Pracovní teplota:	+1000C až + 2050C

Pracovní teplota:	-200C až +500C    (mimo provoz – potrubí pod tlakem, médium neproudí)

Teplota okolí:	-200C až +500C

## Potrubí topného plynu:

Médium: 	  zemní plyn

Max provozní tlak:	0,08 bar(g)

Pracovní teplota:	-200C až +500C

Teplota okolí:	-200C až +500C

## Napojovací místa

V rámci PS 13/2 se jedná o napojení na rozvod TEG – TI003 - do regenerátoru linka A aTI004 - do regenerátoru linka B. Jedná se o odbočky ze stávajícího rozvodu. Do seznamu napojovacích bodů je zahrnuto doplňování a vypouštění TEG TI003 a TI 004 do stávajícího systému. Vypouštění dále nepoužívaného TEG se bude provádět do záchytných jímek. Po odčerpání z jímek může dojít k jeho likvidaci. Napojovací bod topného plynu hořáku spalování brýdových par bude společný pro obě linky – TI005. Dále dojde k zaslepení přívodu ZP k ovládání stávajících armatur – TI006.

Místa napojení potrubí dle tohoto projektu na stávající rozvody jsou očíslovány a specifikovány v dokumentu č. 0755-PS-0161-202 – „Seznam napojovacích bodů“.

Napojovací body jsou označeny na schématu, příslušných izometriích a jsou zakresleny v potrubních dispozicích - dokumenty č. 0755-PD-0161-201÷204, na schématech 0755-CF-0132-102 a 0755-CF-0132-103.

Dispozičně je umístění napojovacích bodů určeno umístěním stávajících rozvodů. Projekt při dispozičním určení napojovacích míst vychází z podkladů předaných innogy. Jedná se především o podklad ZMZ situace a provozní schéma potrubního dvora.

## Dispoziční řešení

Dispoziční řešení potrubních rozvodů sušení vychází z požadavku na umístění nové technologie na místě stávající, dále z polohy napojovacích bodů. Řešení je zřejmé z dokumentů č. 0755-PD-0161-201 ÷204 – „Potrubní dispozice“.

Při návrhu potrubních propojení mezi jednotlivými aparáty a navazujícími technologickými zařízeními je zohledněno:

- Současné rozmístění rozvodů a aparátů,

- technologické požadavky jako např. výškové uspořádání, předepsané spádování potrubních větví, uklidňovací úseky proudu před osazení prvků M+R apod.

- požadavky vycházející z návrhu jednotlivých potrubních větví (zohledňuje se možnost kompenzace tepelných dilatací, optimalizace uložení, ochrana nových i stávajících a nově napojovaných zařízení před vnášením dodatečných zatížení),

- požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečné průchody a dosažitelnost pro obsluhu a údržbu zařízení,

- požadavky vycházející ze závazných předpisů (zákony, vyhlášky, normy),

- požadavky na ekonomická řešení dopravních cest (potrubí mezi jednotlivými aparáty), zohlednění technologických návazností mezi jednotlivými zařízeními.

Pro hořáky Z01A/B je ze stávajícího rozvodu topného plynu DN80 proveden nový napojovací bod a následný přívod k oběma hořákům. Stávající přívod ovládacího plynu DN25 bude odpojen od regulační stanice a v ní zaslepen. Potřebný materiál je součástí soupisu. Nadzemní část rozvodu bude zdemontována, část v záhozu bude kvůli omezení zásahu do podloží základu regulační stanice ponechána.

## Materiálové provedení

Volba materiálu byla provedena na základě pracovního média a pracovních podmínek. Přehledně je volba materiálu zpracována v dok. č. 0755-PK-0161-201 – „Potrubní třídy“. Pro rozvody TEG je použit materiál trubek L245NE - v souladu s ČSN EN ISO 3138, příloha M (totožné pro médium zemní plyn). Přívod topného plynu je ve stejném materiálovém provedení.

## Pevnostní výpočet:

### Rozvody TEG.

Pevnostní výpočet nebyl proveden. Pro kompletaci jednotlivých uzlů byl použit materiál stejné jakosti a stejných parametrů jako pro rozvody zemního plynu v části sušení.

### Přívod topného plynu

Pevnostní výpočet nebyl proveden. Byl použit materiál stejné jakosti a stejných parametrů jako pro rozvody zemního plynu v části sušení, avšak v úrovni PN16.

### Kompletační materiál

Součinitel bezpečnosti k mezi kluzu pro kompletační materiál vč. armatur 2,15.

Materiálové provedení potrubních dílů (ohyby, T-kusy, redukce, dna) volí dodavatel, na základě provedeného pevnostního výpočtu dle ČSN EN 1594. Každý potrubní díl musí být doložen výkresem a pevnostním výpočtem a odsouhlasen stavebníkem před zahájením jeho výroby. Materiál musí být uklidněná uhlíková ocel s vazbou na ČSN EN 10 253-2. Materiál přírub musí být uklidněná uhlíková ocel s vazbou na ČSN EN 1092-1.

Další požadavky na volbu materiálu tvarovek a TDP jsou uvedeny v dokumentu č. 0755-PS-0161-210 – „Soupis potrubí a příslušenství“.

## Konstrukční řešení

Z konstrukčního hlediska se jedná o ocelové svařované potrubí. Řešení potrubních tras a volba použitých prvků je v souladu s normami ČSN, EN a TPG – zejména TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu, ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem, ČSN EN ISO 3183  příloha M Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy a ČSN EN 12732 Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – funkční požadavky.

Potrubí je podle potřeby uloženo na podpěrách, konkrétní druh uložení je zřejmý z výkresové dokumentace. Trubky a tvarovky jsou použity v rozměrech a materiálovém provedení podle předepsaných potrubních tříd. Potrubní rozvody jsou navrženy s minimálním počtem přírubových spojů, aby se eliminovaly případné zdroje netěsností.

## Armatury

V rámci PS 13/2 část D2.4 se uvažuje s novými ručními a dálkovými armaturami. Rozsah a provedení armatur je dán dokumenty č.:

0755-PS-0161-240 – „Soupis nových ručních armatur“

0755-PS-0161-241 – „Specifikace uzavíracích armatur“

0755-PS-0161-242 – „Soupis nových dálkových armatur“

Zhotovitel musí zajistit, že všechny armatury (nové i stávající) budou opatřeny nerezovým štítkem připevněným k armaturám pomocí nerezového drátku. Na štítcích budou vyražena projekční označení armatur. Projekční označení je uvedeno v jednotlivých soupisech armatur.

Před zahájením montážních prací je třeba provést kontrolu stavebních délek a hlavních rozměrů všech armatur vč. pohonů a případnou úpravou návazného potrubí. Dále je třeba provést kontrolu popřípadě úpravu navržených podpěr a výšek základů. Armatury se montují v souladu se směrem proudění a v pořadí dle strojně-technologických schémat, dispozičních a izometrických výkresů.

## Izolační spoje

Izolační spoje nejsou součástí tohoto projektu.

## Spádování potrubí

Minimální požadovaný spád potrubních rozvodů je 2‰, konkrétní hodnoty spádu jednotlivých větví jsou uvedeny na potrubních izometriích..

## Uložení potrubí

Jednotlivé potrubní trasy musí být opatřeny potřebnými upevňovacími prvky - uloženími potrubí.

Potrubí v rámci PS 16/1 část D2.4 budou uložena pomocí běžných typů uložení. Jedná se o kluzné podpěry a objímkové třmeny.

Pohyblivá uložení musí dovolovat dilataci potrubí podle druhu uložení. Žádná z pohyblivých uložení se nesmí zadírat, nebo příčit. Je třeba dbát na to, aby montážní nastavení pohyblivých částí uložení dovolovala za provozu celý dilatační pohyb. Uložení potrubí nesmí být namontováno na svaru potrubí a musí být od svaru vzdáleno tak, aby svar na potrubí bylo možno prozářit.

Pro kluzné desky pod uložení, které jsou součástí stavební části je při jejich ustavení do požadované polohy (podkládání, výšky, spády atd) nutná koordinace s příslušnými dodavateli stavebních prací. Uložení musí být dodáno v povrchové úpravě pozink včetně spojovacího materiálu.

Jednotlivá běžná uložení na izometrických náčrtech jsou označena následujícím popisem:

4RT2BR2 S-1, kde 	4RT2BR2 ….	Zkrácené označení potrubní větve (4RT002BR002)

S -1	   ….	Pořadové číslo uložení na potrubní větvi

Celkový soupis potřebných podpěr a třmenů je obsahem dokumentu č. 0755-PS-0132-230 - „Soupis uložení“.

Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí budou dle situace součástí stavebních konstrukcí- betonových, či ocelových. Případně je budou tvořit doplňkové výložníky apod.

Rozpis případného profilového a pomocného materiálu pro jednotlivá běžná uložení (včetně odkazu na případný detail na výkrese) je možno nalézt v dokumentu č. 0755-PS-0161-291 - „Rozpisy profilů pro uložení“.

Celkový soupis profilového materiálu je obsahem dokumentu č. 0755-PS-0161-231 - „Soupis profilů“.

Profilový materiál dodaný v bm a plechy budou dále zpracovány montážní firmou pro jednotlivá uložení a pomocné OK (řezán, vrtán apod.).

Vzhledem k tomu, že ke dni ukončení DPS nebyly k dispozici detailnější informace o přístřešku regenerace, balené jednotce regenerace a ocelové konstrukci, dořešení uložení potrubí a návazností na OK musí být provedeno až po obdržení detailních výkresů. Uložení potrubí kolem přístřešku, balené jednotky a ocelové konstrukce se tak mohou později změnit. Montážní firma musí uvažovat s navýšením profilového a spojovacího materiálu pro pomocné konstrukce (cca 1000kg).

# protikorozní ochrana

Nátěrové systémy včetně návrhu barevného provedení vrchních nátěrů jsou dány dokumentem č. 0755-PS-0161-204 – „Nátěrový systém“. Rozsah ploch nátěrů nového potrubí je patrný z  dokumentu č. 0755-PS-0161-270 – „Soupis nátěrových ploch“. Přiřazení nátěrového systému k jednotlivým potrubním větvím je dáno dokumentem č. 0755-PS-0161-201 – „Seznam potrubních větví“. Výše uvedené dokumenty jsou zpracovány pro nátěry od firmy Hempel pro požadovanou garantovanou životnost min 15 let a zárukou 8 let. Jako dodavatele nátěrových hmot je možno použít i jinou certifikovanou firmu. V případě jiného dodavatele musí být zajištěna pojivová báze nátěrového systému dle výše uvedeného dokumentu.

Nátěry musí být provedeny dle specifikačních listů jednotlivých nátěrových hmot.

# izolace

## Zemní izolace

V rámci PS 13/2 část D2.4  není uvažována zemní izolace potrubí.

## Izolace proti zamrznutí

Potřeba izolace pro jednotlivé potrubní větve je vyspecifikována v seznamu potrubních větví. Izolace budou provedeny z minerálních vláken a chráněny hliníkovým plechem. Podklady pro specifikace izolací - informativní výměry jsou v dokumentu č. 0755-PS-0161-280 – „Soupis izolací“. Izolované potrubí musí být chráněno proti poškození izolace a oplechování, zatékání vody a stlačování izolační vrstvy. Použití jednotlivých technologií a projekt izolací je na uvážení odborné izolatérské firmy.

Armatury, příruby a prvky M+R u izolovaných potrubních větví, musí být opatřeny demontovatelnými (snímatelnými) izolačními kryty. Je nutné věnovat pozornost izolačním detailům, aby se zabránilo pronikání dešťové vody do izolace potrubí. Potrubí nesmí být izolováno před úspěšným dokončením tlakových zkoušek a nátěrů. Po těsnostní zkoušce lze zaizolovat i přírubové spoje.

Tloušťka izolace je stanovena v seznamu potrubních větví v souladu s doporučením na ekonomické provedení.

# eLEKTRICKÉ OTÁPĚNÍ

V rámci PS 13/2 je v části D2.4 u označených větví média TEG uvažováno s elektrickým otopem. Větve jsou označeny symbolem pro otápění na strojně-technologických schématech 0755-CF-0132-102 „Strojně-technologické schéma Regenerace TEG1“ a 0755-CF-0132-103 „Strojně-technologické schéma Regenerace TEG2“ a v dokumentu č. 0755-PS-0161-201  "Seznam potrubních větví".

# montáž potrubí

## Obecné požadavky na montáž

Montážní práce může provádět pouze zhotovitel, který má vystaveno oprávnění českým báňským úřadem v souladu s vyhláškou č. 392/2003 Sb. v platném znění.

Veškeré montážní a svářečské práce na potrubí musí být prováděny v souladu s ČSN EN 1594, ČSN EN 12732, TPG 201 01, TPG 702 04. Veškeré svářečské práce mohou vykonávat svářeči zhotovitele, kteří mají kvalifikaci, která musí odpovídat požadavkům na použitou metodu a technologii svařování a mají osvědčení pro práce na zařízení, podléhající dozoru ČBÚ.

Pro každou metodu svařování a tvar svaru musí být zpracován postup svařování (WPS), který musí být před zahájením prací schválen příslušným pracovníkem RWE.

Postupy svařování a pracovní instrukce musí být vypracovány dle ČSN EN ISO 15607 a ČSN EN ISO 15609-1. Ověření WPS se provádí dle ČSN EN ISO 15614-1.

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel vypracovat technologické postupy montáže, které podléhají schválení innogy Gas Storage.

## Rozsah a průběh montáže

Rozsah montáže potrubí vyplývá z dokumentu č. 0755-PS-0161-201  "Seznam potrubních větví" a z výkresové dokumentace projektu ("Potrubní dispozice" a “Izomerie“).

Zhotovitel montážních prací musí před zahájením montážních prací vypracovat technologický postup přípravy pro jednotlivé napojovací body a uzly, který podléhá schválení innogy.

Před zahájením montáže potrubí je montážní organizace povinna provést přeměření (zjištění skutečného stavu pro provedení montáže strojů a zařízení), prověřit rozměry stávajících potrubí v jednotlivých napojovacích bodech (TP) a kontrolu, zda navržené řešení respektuje skutečný stav. Před montáží je dále nutné provést přeměření stavební délky dodaných potrubních dílů a armatur a porovnat naměřené hodnoty s rozměry na izometriích. V případě zjištění rozdílů je třeba provést příslušné délkové úpravy v napojení na potrubí.

Případné rozpory a rovněž veškeré změny, které vzniknou v průběhu předvýroby a vlastních montážních prací, je třeba projednat s projektantem. O veškerých odsouhlasených změnách je nutno provést zápis do montážního deníku. Před montáží je nutno provést kontrolu materiálu podle dokumentace – materiálových specifikací, rozpisů potrubních dílů a detailních výkresů. Pro montáž lze použít pouze nepoškozené části potrubí. Materiál a části musí být označeny tak, aby během montáže byla zajištěna jeho totožnost a během montáže nemohlo dojít k materiálové záměně. Pro všechny montážní a svářečské práce musí být zvolen takový odborný způsob práce, který zaručuje, že do potrubního systému nebudou vneseny dodatečné nežádoucí síly a předpětí.

Všechny kořenové svary požadujeme provést v ochranné atmosféře – TIG (zajišťuje montážní organizace.

Po ukončení svářečských a montážních prací souvisejících s instalací potrubních větví musí být potrubí vyčištěno. Účelem vyčištění je odstranit z potrubí okuje, pecky od sváření a jiné mechanické nečistoty.  Provedení vyčištění potrubí musí být řádně protokolováno formou příslušného zápisu o provedení těchto prací.

# zkoušení potrubí

Montáž potrubí, inspekce a zkoušky musí být prováděny dle požadavků ČSN EN 1594, ČSN EN 12732, ČSN EN 12327, ČSN EN 12007-1, ČSN EN 13480-5, TPG 201 01.

## Kontrola svarů

Přidělení kategorie požadované kvality bylo provedeno dle ČSN EN 12732. Rozsah zkoušek byl stanoven dle ČSN EN 12732 a TPG 201 01.

Potrubní kategorie a rozsah zkoušení svarů je obsažen v dokumentu č. 0755-PC-0161-202 „Rozsah zkoušení svarů“.

Vizuální kontrola se provádí dle ČSN EN 17637 s vyhodnocením dle ČSN EN 25817, stupeň jakosti B.

Vyhodnocení RT se provede podle ČSN EN 12 732 ve vazbě na kategorii požadované kvality.

## Stavební zkouška

Konečná kontrola resp. vizuální kontrola (dříve stavební zkouška) musí být provedena na smontovaném potrubí v rozsahu dle ČSN EN 13480-5 článek 9.2.2 a musí být dokladována písemnou formou.

## Tlaková zkouška potrubních rozvodů

Tlakové zkoušky (pevnosti a těsnosti) musí být prováděny a dokumentovány na základě vypracovaného technologického postupu, který musí být v souladu s ČSN EN 1594, ČSN EN 12327 a vyhláškou ČBÚ č.392/2003 Sb v platném znění. Technologický postup musí být před zahájením prací schválen pracovníky innogy. Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti. Zkušební tlaky a zkušební média jsou uvedeny v dokumentu č. 0755-PS-0161-201 – „Seznam potrubních větví“.

### Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti  potrubí s pracovním tlakem nad 16 bar.

V rozsahu části regenerace se bude jednat o rozvody potrubních větví média TEG v provedení PN63.  Tyto větve budou dle možností (tzn. na základě velikosti (složitosti) jednotlivých větví, popřípadě spojením několika větví do jednoho celku) tlakově zkoušeny vodou. Zkušební tlak dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. je dán jako 1,43 násobek nejvyššího pracovního tlaku. Svary, které nebudou podrobeny tlakové zkoušce vodou, musí být vyzkoušeny na 100% dvěma zkušebními metodami (viz požadavek ČSN EN 12 732).

### Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí s pracovním tlakem do 16 bar.

V rozsahu části regenerace se bude jednat o rozvody potrubních větví média TEG v provedení PN16 a přívod topného plynu. Tyto větve budou dle možností (tzn. na základě velikosti (složitosti) jednotlivých větví, popřípadě spojením několika větví do jednoho celku) tlakově zkoušeny vodou. Zkušební tlak je stanoven dle ČSN EN 12007-1 jako 1,3 násobek nejvyššího pracovního tlaku. Svary, které nebudou podrobeny tlakové zkoušce vodou, musí být vyzkoušeny na 100% dvěma zkušebními metodami (viz požadavek ČSN EN 12 732).

Doporučení k postupu:

V postupu montáže (předvýroby) je nutné zohlednit provedení tlakové zkoušky vodou včetně možnosti maximálního vypuštění vody.

Díly v potrubí, které nejsou určeny pro zatěžování při tlakových zkouškách (prvky M+R,  atd.) musí být při zkoušce nahrazeny odpovídajícími mezikusy. Potřebný materiál pro provedení tlakových zkoušek včetně prací zajistí montážní organizace.

Vypouštění

Po úspěšně provedené tlakové zkoušce bude zkušební médium vypuštěno.

# ochrana potrubí před účinky statické a atm. eletřiny

Základním požadavkem na ochranu před účinky statické a atmosférické elektřiny je vodivé propojení jednotlivých dílů potrubí a uzemnění připojením na novou (stávající) zemnící síť. Zemnění řeší část elektro.

Uzemnění potrubí bude provedeno dle požadavků ČSN EN 62 305 – 3.  Jednotlivé potrubní větve budou v místech přírubových spojů vodivě propojeny vějířovými podložkami do velikosti šroubů M24 včetně.

## Umístění zemnících praporců

Protože vzdálenost propojovaných zařízení nepřesáhne 30m, není použití uzemňovacích praporců na potrubí zapotřebí. Uzemňovací praporce jsou však součástí doplňkových OK – samostatně stojících stojanů apod.

# značení potrubí

Potrubí bude natřeno vrchním nátěrem jednotně v odstínu RAL 9006 (bílá hliníková) a opatřeno pruhy RAL 8024 (béžově hnědá). Dále bude potrubí označeno nalepovacími šipkami směru toku v černé barvě.

# BOZP, ochrana životního prostředí

## BOZP

Před zahájením realizace je třeba, aby všichni pracovníci zhotovitele byli proškoleni z místních bezpečnostních podmínek PZP Štramberk.

V průběhu prací je třeba z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídit platnými zákony a vyhláškami v platném znění. Jedná se zejména o:

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982, a kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu ……Vyhláška 392/2003 Sb. v platném znění

Vyhláška 239/1998 Sb. v platném znění

## Životní prostředí

Provádění stavby nenaruší životní prostředí svého okolí za předpokladu dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a technologie stavebních a montážních prací na staveništi.

V souladu s příslušným zákonem (185/2001 Sb. Zákon o odpadech) a prováděcími předpisy bude řešeno nakládání s odpady tj. jejich uložení, třídění a případná likvidace. Při provádění stavby bude vznikat komunální odpad a odpad ze stavební výroby. Za likvidaci odpadů je zodpovědný dodavatel stavby.

Provozem stavebních strojů musí být dodržena ekvivalentní hladina hluku LAeq p ve venkovním prostoru i v přilehlých kancelářských a dělnických pracovištích (Nařízení vlády č. 272/2001 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se změnami. 217/2016 Sb.).

Prašnost je třeba snížit čištěním aut, mytím komunikací, dodržováním technologické kázně při výkopových a betonářských pracích.

Ochrana půdy a vody – látky ohrožující půdu a podzemní popř. povrchové vody budou jímány do záchytných nádob, popř. jímek, aby se nedostaly do půdy.

Provoz mechanismů nutno omezit na dohodnuté dopravní trasy a staveniště, omezit chod těchto mechanismů naprázdno, při výjezdu ze staveniště nutno provádět očištění vozidel.

# ENERGIE

Osvětlení technologie regenerace na potrubním dvoře: 1400kwh/rok.