## 0755-ME-0171-201
Project: | AD 075500 - STAVBA Č. 2191 VÝMĚNA SUŠÍCÍCH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG | [14 empty] | INTECHA s.r.o.
Plant: | PZP ŠTRAMBERK |  | Soupis obvodů
Dwg. No.: 0755-ME-0171-201
|  |  | Rev.: 1 | [12 empty] | Date: 03.2017
Loop Name | Tag Number | Service | Instrument Type | I/O | I.S.Loop | Status | Range | Alarm LL | Status L | Status H | Alarm HH | Hook-Up | P&ID | Manufacturer | Model | Note |  | 123
LV 4RT001AA001 | 4RT001AA001_YQ01 | TEG z C01A | E/P pozicionér | AO | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-001 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
TV 4RT001AA002 | 4RT001AA002_YQ01 | TEG - by pass E03A | E/P pozicionér | AO | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-001 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA101 | 4RT001AA101_XB01 | Ventil 4RT001AA101 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA101 | 4RT001AA101_XB02 | Ventil 4RT001AA101 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA101 | 4RT001AA101_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA101 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA102 | 4RT001AA102_XB01 | Ventil 4RT001AA102 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA102 | 4RT001AA102_XB02 | Ventil 4RT001AA102 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA102 | 4RT001AA102_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA102 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA103 | 4RT001AA103_XB01 | Ventil 4RT001AA103 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA103 | 4RT001AA103_XB02 | Ventil 4RT001AA103 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA103 | 4RT001AA103_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA103 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA104 | 4RT001AA104_XB01 | Ventil 4RT001AA104 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA104 | 4RT001AA104_XB02 | Ventil 4RT001AA104 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA104 | 4RT001AA104_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA104 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA105 | 4RT001AA105_XB01 | Ventil 4RT001AA105 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA105 | 4RT001AA105_XB02 | Ventil 4RT001AA105 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA105 | 4RT001AA105_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA105 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA106 | 4RT001AA106_XB01 | Ventil 4RT001AA106 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA106 | 4RT001AA106_XB02 | Ventil 4RT001AA106 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AA106 | 4RT001AA106_YB01 | Ovládání ventilu 4RT001AA106 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA302 | 4RT001AA302_XB01 | Ventil 4RT001AA302 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AA302 | 4RT001AA302_XB02 | Ventil 4RT001AA302 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AP001 | 4RT001AP001_XB01 | P01A - Chod | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
XA 4RT001AP001 | 4RT001AP001_XB07 | P01A - porucha | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
XB 4RT001AP001 | 4RT001AP001_XB23 | P01A - Místně/Dálkově | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AP001 | 4RT001AP001_YB01 | P01A - povel Start/Stop | Cívka relé | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
FV 4RT001AP001 | 4RT001AP001_YQ01 | Zdvih P01A |  | AO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT001AP002 | 4RT001AP002_XB01 | P01C - Chod | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
XA 4RT001AP002 | 4RT001AP002_XB07 | P01C - porucha | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
XB 4RT001AP002 | 4RT001AP002_XB23 | P01C - Místně/Dálkově | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT001AP002 | 4RT001AP002_YB01 | P01C - povel Start/Stop | Cívka relé | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
FV 4RT001AP001 | 4RT001AP002_YQ01 | Zdvih P01C |  | AO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
FI 4RT001CF001 | 4RT001CF001_XQ01 | Regenerovaný TEG za P01A/D | Průtokoměr | AI | ANO | NOVÝ | 0 - 3500 kg/h | - | - | - | - | F-009.1 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
FI 4RT001CF002 | 4RT001CF002 | Zemní plyn do Z01A | Místní průtokoměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LIA 4RT001CL001 | 4RT001CL001_XQ01 | Hladina v E02A | Plovákový stavoznak | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LB 4RT001CL002 | 4RT001CL002 | Hladina v E02A - nízká | Snímač hladiny |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LA 4RT001CL002 | 4RT001CL002_XH01 | Hladina v E02A - vysoká | Snímač hladiny | DI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LA 4RT001CL002 | 4RT001CL002_XH02 | Hladina v E02A - nízká | Snímač hladiny | DI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LI 4RT001CL002 | 4RT001CL002_XQ01 | Hladina v E02A | Plovákový stavoznak | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
PI 4RT001CP742 | 4RT001CP742_XQ01 | Tlak E02A | Vysílač tlaku | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
PDI 4RT001CP743 | 4RT001CP743 | Diference na filtru F01A | Diferenční manometr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
PI 4RT001CP744 | 4RT001CP744 | Regenerovaaný TEG za E04C | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-100 kPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  | 1 | 1
PI 4RT001CP745 | 4RT001CP745 | Výtlak P01A | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-8 MPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  | 1 | 1
PI 4RT001CP747 | 4RT001CP745 | Zemní plyn do Z01A | Manometr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
PI 4RT001CP746 | 4RT001CP746 | Výtlak P01D | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-8 MPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  | 1 | 1
PS 4RT001CP748 | 4RT001CP748 | Spalovací vzduch do Z01A | Manostat | DI |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
TI 4RT001CT782 | 4RT001CT782 | Teplota E02A | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
TI 4RT001CT783 | 4RT001CT783_XQ01 | Teplota E02A | Dálkový teploměr | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A | 1 | 1
TZ 4RT001CT784 | 4RT001CT784 | Teplota E02A | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
TA 4RT001CT784 | 4RT001CT784 | Teplota E02A | Suchý kontakt | DI |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
TC 4RT001CT785 | 4RT001CT785_XQ01 | Teplota v E03A | Dálkový teploměr | AI | ANO | NOVÝ | 0 - 150 °C | - | - | - | - | T-009 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
TI 4RT001CT786 | 4RT001CT786 | Spaliny v A01A | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
TI 4RT001CT790 | 4RT001CT790 | TEG za E04A | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
TI 4RT001CT791 | 4RT001CT791 | TEG za F01A | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
TI 4RT001CT792 | 4RT001CT792 | Regenerovaný TEG za E04C | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
LV 4RT002AA001 | 4RT002AA001_YQ01 | TEG z C01B | E/P pozicionér | AO | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-001 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
TV 4RT002AA002 | 4RT002AA002_YQ01 | TEG - by pass E03B | E/P pozicionér | AO | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-001 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA101 | 4RT002AA101_XB01 | Ventil 4RT002AA101 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA101 | 4RT002AA101_XB02 | Ventil 4RT002AA101 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA101 | 4RT002AA101_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA101 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA102 | 4RT002AA102_XB01 | Ventil 4RT002AA102 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA102 | 4RT002AA102_XB02 | Ventil 4RT002AA102 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA102 | 4RT002AA102_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA102 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA103 | 4RT002AA103_XB01 | Ventil 4RT002AA103 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA103 | 4RT002AA103_XB02 | Ventil 4RT002AA103 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA103 | 4RT002AA103_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA103 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  | 1 | 1
GB 4RT002AA104 | 4RT002AA104_XB01 | Ventil 4RT002AA104 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA104 | 4RT002AA104_XB02 | Ventil 4RT002AA104 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA104 | 4RT002AA104_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA104 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA105 | 4RT002AA105_XB01 | Ventil 4RT002AA105 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA105 | 4RT002AA105_XB02 | Ventil 4RT002AA105 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA105 | 4RT002AA105_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA105 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA106 | 4RT002AA106_XB01 | Ventil 4RT002AA106 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA106 | 4RT002AA106_XB02 | Ventil 4RT002AA106 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AA106 | 4RT002AA106_YB01 | Ovládání ventilu 4RT002AA106 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA302 | 4RT002AA302_XB01 | Ventil 4RT001AA302 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AA302 | 4RT002AA302_XB02 | Ventil 4RT001AA302 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0131-101 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AP001 | 4RT002AP001_XB01 | P01B - Chod | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
XA 4RT002AP001 | 4RT002AP001_XB07 | P01B - porucha | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
XB 4RT002AP001 | 4RT002AP001_XB23 | P01B - Místně/Dálkově | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AP001 | 4RT002AP001_YB01 | P01B - povel Start/Stop | Cívka relé | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
FV 4RT002AP001 | 4RT002AP001_YQ01 | Zdvih P01B |  | AO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT002AP002 | 4RT002AP002_XB01 | P01D - Chod | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
XA 4RT002AP002 | 4RT002AP002_XB07 | P01D - porucha | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
XB 4RT002AP002 | 4RT002AP002_XB23 | P01D - Místně/Dálkově | Suchý kontakt | DI | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT002AP002 | 4RT002AP002_YB01 | P01D - povel Start/Stop | Cívka relé | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
FV 4RT002AP002 | 4RT002AP002_YQ01 | Zdvih P01D |  | AO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
FI 4RT002CF001 | 4RT002CF001_XQ01 | Regenerovaný TEG za P01B/D | Průtokoměr | AI | ANO | NOVÝ | 0 - 3500 kg/h | - | - | - | - | F-009.1 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
FI 4RT002CF002 | 4RT002CF002 | Zemní plyn do Z01B | Místní průtokoměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
LIA 4RT002CL001 | 4RT002CL001_XQ01 | Hladina v E02B | Plovákový stavoznak | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
LB 4RT002CL002 | 4RT002CL002 | Hladina v E02B - nízká | Snímač hladiny |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
LA 4RT002CL002 | 4RT002CL002_XH01 | Hladina v E02B - vysoká | Snímač hladiny | DI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
LA 4RT002CL002 | 4RT002CL002_XH02 | Hladina v E02B - nízká | Snímač hladiny | DI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
LI 4RT002CL002 | 4RT002CL002_XQ01 | Hladina v E02B | Plovákový stavoznak | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
PI 4RT002CP742 | 4RT002CP742_XQ01 | Tlak E02B | Vysílač tlaku | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
PDI 4RT002CP743 | 4RT002CP743 | Diference na filtru F01B | Diferenční manometr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
PI 4RT002CP744 | 4RT002CP744 | Regenerovaaný TEG za E04D | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-100 kPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
PI 4RT002CP745 | 4RT002CP745 | Výtlak P01B | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-8 MPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
PI 4RT002CP747 | 4RT002CP745 | Zemní plyn do Z01B | Manometr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1
PI 4RT002CP746 | 4RT002CP746 | Výtlak P01D | Manometr |  |  | NOVÝ | 0-8 MPa(g) | - | - | - | - | P-126 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
PS 4RT002CP748 | 4RT002CP748 | Spalovací vzduch do Z01B | Manostat | DI |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TI 4RT002CT782 | 4RT002CT782 | Teplota E02B | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TI 4RT002CT783 | 4RT002CT783_XQ01 | Teplota E02B | Dálkový teploměr | AI |  | NOVÝ | COM | [5 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TZ 4RT002CT784 | 4RT002CT784 | Teplota E02B | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TA 4RT002CT784 | 4RT002CT784 | Teplota E02B | Kontakt | DI |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TC 4RT002CT785 | 4RT002CT785_XQ01 | Teplota v E03B | Dálkový teploměr | AI | ANO | NOVÝ | 0 - 150 °C | - | - | - | - | T-009 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  | 1 | 1
TI 4RT002CT786 | 4RT002CT786 | Spaliny v A01B | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TI 4RT002CT790 | 4RT002CT790 | TEG za E04B | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  | 1 | 1
TI 4RT002CT791 | 4RT002CT791 | TEG za F01B | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B | 1 | 1
TI 4RT002CT792 | 4RT002CT792 | Regenerovaný TEG za E04D | Místní teploměr |  |  | NOVÝ | 0 - 60 °C | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA101 | 4RT010AA101_XB01 | Ventil 4RT010AA101otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA101 | 4RT010AA101_XB02 | Ventil 4RT010AA101 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT010AA101 | 4RT010AA101_YB01 | Ovládání ventilu 4RT010AA101 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA102 | 4RT010AA102_XB01 | Ventil 4RT010AA102 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA102 | 4RT010AA102_XB02 | Ventil 4RT010AA102 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
HS 4RT010AA102 | 4RT010AA102_YB01 | Ovládání ventilu 4RT010AA102 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-102 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA103 | 4RT010AA103_XB01 | Ventil 4RT010AA103 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA103 | 4RT010AA103_XB02 | Ventil 4RT010AA103 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
HS 4RT010AA103 | 4RT010AA103_YB01 | Ovládání ventilu 4RT010AA103 | Solenoidový ventil | DO | NE | NOVÝ |  | - | - | - | - | C-010 | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA104 | 4RT010AA104_XB01 | Ventil 4RT010AA104 otevřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
GB 4RT010AA104 | 4RT010AA104_XB02 | Ventil 4RT010AA104 zavřen | Induktivní snímač polohy | DI | ANO | NOVÝ |  | - | - | - | - |  | 0755-CF-0132-103 |  |  |  |  | 1
LZ 4RT001CL002 |  | Hladina v E02A - místní měření | Snímač hladiny |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-102 |  | HOLD | Součástí dodávky E02A |  | 1
LZ 4RT002CL002 |  | Hladina v E02B - místní měření | Snímač hladiny |  |  | NOVÝ | [6 empty] | 0755-CF-0132-103 |  | HOLD | Součástí dodávky E02B |  | 1