- Průtokoměr

01.01.00	F050S178CCEZEZZZZMC	EMERSON 	2

Snímač Série F Micro Motion Coriolis; 1/2 in; 316L nerez ocel

F050S 	Model: Snímač Série F Micro Motion Coriolis; 1/2 in; 316L nerez ocel

178 	Pracovní spoje: DN15 PN100 EN 1092-1 F316/F316L Weld neck flange Form D

C 	Volba pouzdra: Kompaktní pouzdro

C 	Electronics Interface: Electronics Interface: Pro integrovanou montáž převodníku řady 1700/2700

E 	Připojení přívodu: M20 - bez vývodky

Z 	Schválení: ATEX - Equipment Category 2 (Zone 1) / PED compliant

E 	Jazyk: English installation manual

Z 	Budoucí volba 1: Vyhrazeno pro budoucí použití

Z 	Calibration Options (for liquids only): 0.20% mass flow and 0.002 g/cc density

calibration (+/- 0.28% Volume flow)

Z 	Měřicí aplikační software: Bez aplikačního software pro měření

Z 	Výrobní volby: Standardní produkt

MC 	Inspekčni materiálový certifikát: Material Inspection Certificate 3.1 (Supplier Lot Traceability per
    		EN 10204)

Položka: 4RT001CF001, 4RT002CF001

Rozsah: 0 - 3500 kg/h

01.01.01 	1700I11AEZEZZZ 	EMERSON 	2

Převodník proměnného průtoku MVD Micro Motion Coriolis

1700 	Model: Převodník proměnného průtoku MVD Micro Motion Coriolis

I 	Montáž: Integrálně montovaný převodník (polyuteranově leštěné hliníkové pouzdro)

1 	Napětí: 18 až 100 VDC a 85 až 265 VAC; vlastní přepínání

1 	Displej: Dvouřádkový displej pro CSA, UL, a IIB + H2 ATEX, IECEx a NEPSI hodnocení

A 	Výstup (1700): Jeden mA; jedna frekvence; RS485

E 	Připojení přívodu: M20 - bez vývodky

Z 	Schválení: ATEX - zařízení kategorie 2 (Zóna 1 - zvýšená bezpečnost svorkovnice)

E 	Jazyk: Anglický instalační manuál a anglický návod k nastavení

Z 	Softwarová volba 1: Variabilní průtok (standard)

Z 	Softwarová volba 2: Žádné softwarové volby 2

Z 	Výrobní volby: Standardní produkt

Položka: 4RT001CF001, 4RT002CF001

- Teploměry

02.01.00	0065C01E0150Y0225T93I1XAW0046	EMERSON	2

Odporový snímač, Pt 100, standard třídy B, s kuželovou teploměrovou jímkou

0065 	Popis: Odporový teploměr, Pt 100 Ohm RTD Standard s kuželovou jímkou

C 	Hlavice/Materiál/IP/Závit vývodky: Rosemount, materiál hliník, 68, M 20 × 1,5

0 	Ukončení vodičů senzoru: Volné přívodní vodiče – bez pružin na DIN desce

1 	Sensor Type Range: Pt 100 RTD, jednoduché čidlo, čtyřvodičové zapojení, -50 °C až 450 °C

E 	Extension Type Instrument Conn. Thread Material: DIN – standardní M12x1,5, M24×1,5, M20×1,5,

nerezová ocel

0150 	Délka prodloužení (N) v milimetrech: 150

Y 	Materiál teploměrové jímky: 1,4571 (AISI 316Ti)

0225 	Ponor (U) (mm): 225

T93 	Mounting StyleProcess Conn. Stem Style: Závitové připojení, M27x2, Kuželové

I1 	Certifikace výrobku: EEx ia - ATEX/IBExU Certifikace pro jiskrovou bezpečnost

XA 	Assemble To Options: Sestavení senzoru pro specifický teplotní snímač

W0046 	Speciální volba: Štítek na drátku z nerezové oceli 316

Položka: 4RT001CT785, 4RT002CT785

02.01.01	248HAI1N0XAQ4 	EMERSON	2

Smart převodník teploty pro montáž do DIN B hlavice

248 	Převodník teploty: Smart převodník teploty pro montáž do DIN B hlavice

H 	Styl montáže: Montáž do hlavice typu DIN B

A 	Výstupní protokol: 4–20 mA s digitálním signálem s HART protokolem

I1 	Certifikace výrobku: ATEX certifikace pro jiskrovou bezpečnost

N 	Pouzdro: Bez připojovací hlavice

0 	Kabelový/přívodní vstup: Bez připojovací hlavice

XA 	Typ snímače: Snímač specifikován odděleně a smontován s převodníkem

Q4 	Kalibrační certifikát: Kalibrační certifikát (tříbodový standardně; pro vystavení

certifikátu pětibodové kalibrace použijte s volbou Q4 také volbu C4)

Položka: 	Rozsah:

4RT001CT785 	0 - 150 °C

4RT002CT785 	0 - 150 °C

- Místní teploměry

03.02.00	S5550 -4-C1K-MI-B250HZY-ZZZZ	WIKA/JSP	 4

Bimetal thermometer, stainless steel version

Case: stainless steel

Stem material: stainless steel

Model: S 5550, nominal size 100, adjustable stem and dial

Accuracy class: class 1 per EN 13190

Connection design: 4, compression fitting, sliding on stem

Unit: °C

Scale range: -20 °C ... 50 °C

Process connection: M20 x 1.5

Stem diameter: 6 mm

Insertion length L1: 250 mm

Window: laminated safety glass

Stem material: stainless steel

Manufacturer logo: *WIKA*

Serialnumber on dial: Serial number *...*

Special design features: ATEX (CE EX II 2 GD c TX)

Položky: 4RT001CT790,  4RT001CT792, 4RT002CT790, 4RT002CT792

03.02.01	KTE 3 (xxx) 3A			4

KTE - Kalibrace snímače teploty včetně kalibračního listu z AKL

3 ... tři zákazníkem stanovené teplotní body

3A ... bimetalový snímač teploty, rozsah teplot -40 až +600 °C

Položky: 4RT001CT790,  4RT001CT792, 4RT002CT790, 4RT002CT792

03.02.02	WT70 C 01 V700 Z01 P02 L155 M04		4

WT70 C - Teploměrová jímka válcová, PN 160

01 ... válcová k zašroubování

V700 ... vnitřní vývrt d=7 mm, vnější průměr D=12 mm / D1=12 mm (D1=10 mm pro kód M08 a M09)

Z01 ... vnitřní závit M20x1,5, délka L5=18 mm, rozměr klíče SW 30

P02 ... procesní připojení M27x2, délka L4=25,5 mm

L155 ... jmenovitá délka L=155 mm, délka L1=156+1 mm, délka L2=130 mm

M04 ... materiál jímky 17348 (1.4571), Tmax=500 °C

Položky: 4RT001CT790,  4RT001CT792, 4RT002CT790, 4RT002CT792

03.02.03	NT70 D14 M090 Z01 P3		4

NT70 - Prodlužovací nástavec teploměrový

D14 ... průměr 14x2,5 mm, materiál 17248 (1.4541), Tmax 600 °C

M090 ... délka nástavce M 90 mm

Z01 ... vnitřní závit Z M20x1,5, délka L1=18 mm

P3 ... procesní připojení P vnější závit M20x1,5, délka L2=15 mm, průměr d =9 mm

Položky: 4RT001CT790,  4RT001CT792, 4RT002CT790, 4RT002CT792

03.02.04 	BZS Nerezový štítek		4

Položky: 4RT001CT790,  4RT001CT792, 4RT002CT790, 4RT002CT792

- Manometry

04.01.00	232.50.100		WIKA	 2

Tlakoměr WIKA v provedení pro chemické provozy

Třída přesnosti 1 podle ČSN-EN 837-1

Ciferník Ø100mm, CrNi-ocel 316L

Spodní připojení M20x1,5

Měřící rozsah viz. tabulka níže

Kalibrační protokol

Položka: 	Rozsah:

4RT001CP744	0 - 100 kPa(g)

4RT002CP744	0 - 100 kPa(g)

04.02.00	233.50.100		WIKA	 4

Tlakoměr WIKA v provedení pro chemické provozy s kapalinovým tlumením

Třída přesnosti 1 podle ČSN-EN 837-1

Ciferník Ø100mm, CrNi-ocel 316L

Spodní připojení M20x1,5

Měřící rozsah viz. tabulka níže

Kalibrační protokol

Položka: 	Rozsah:

4RT001CP745	0 - 8 MPa(g)

4RT001CP746	0 - 8 MPa(g)

4RT002CP745	0 - 8 MPa(g)

4RT002CP746	0 - 8 MPa(g)