- Kabely a kabelové trasy

01.01.00	JCXFE-R 1x2x1,12/m/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	160 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: modrá

01.02.00	JCXFE-R 1x2x1,12/š/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	530 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: šedá

01.03.00	JCXFE-R 2x2x1,12/m/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	360 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: modrá

01.04.00	JC2XFE-R 8x2x0,75/m/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	300 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: modrá

01.05.00	JC2XFE-R 8x2x0,75/š/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	750 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: šedá

01.06.00	JC2XFE-R 16x2x0,75/m/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	750 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: modrá

01.07.00	JC2XFE-R 16x2x0,75/š/čb žíly	KABEX HOLÝŠOV	 300 m

slaboproudý kabel stíněný

oheň nešířící bezhalogenový

barva pláště: šedá

01.08.00	H07V-K 1x6/zž/-/	KABEX HOLÝŠOV	230 m

pro přizemnění polní instrumentace

01.09.00	Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/100 mm 	KOPOS KOLÍN	50 m

s perforovaným dnem

včetně víka, spojovacího materiálu, kolen, odboček, výložníků

Materiál: pozinkovaná ocel

Pro hlavní kabelovou trasu

01.10.00	Kabelový žlab MARS s jednou přepážkou 250/50 mm 	KOPOS KOLÍN	30 m

s perforovaným dnem

včetně víka, spojovacího materiálu, kolen, odboček, výložníků

Materiál: pozinkovaná ocel

Pro hlavní kabelovou trasu

Ocelová konstrukce pro uchycení výložníků kabelové trasy	MONT. FIRMA	odb. odhad

- Sdružovací krabice

02.01.00	Sdružovací krabice plastová Ex i	W. H. HAUN	5

s antistatickou povrchovou úpravou, krytí IP 65

pro použití v prostředí ZONA2 IIB T3

okolní teplota -29 až +40°C

rozměry cca 360 x 160 x 90 mm

na víku vybavená gravírovaným štítkem s položkou.

Výbava:

- Lišta pro montáž 32 svorek

- 32 ks svorek, barva modrá, pro vodič do 2.5 mm2

číslování svorek: 1 až 32

- Ekvipotencální Cu lišta pro připojení 17 stínění kabelů

- Vývodky a zátky plastové modré umístěné dole, Ex i

Počty a velikost dle tabulky pro rozměry kabelů:

M20x1.5 =  6 - 12 mm (Stahl)

M32x1.5 = 13 - 21 mm (Stahl)

- ATEX certifikát a příslušné označení krabice

| Položka | Vývodky | zátky |
| --- | --- | --- |
| MX2115 | 8xM20x1.5 | 0xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2116 | 2xM20x1.5 | 12xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2120 | 4xM20x1.5 | 12xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2123 | 5xM20x1.5 | 6xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2124 | 3xM20x1.5 | 10xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |

02.02.00	Sdružovací krabice plastová EEx i	W. H. HAUN	2

s antistatickou povrchovou úpravou, krytí IP 65

pro použití v prostředí ZONA2 IIB T3

okolní teplota -29 až +40°C

rozměry cca 260 x 160 x 90 mm

na víku vybavená gravírovaným štítkem s položkou.

Výbava:

- Lišta pro montáž 16 svorek

- 16 ks svorek, barva modrá, pro vodič do 2.5 mm2

číslování svorek: 1 až 16

- Ekvipotencální Cu lišta pro připojení 9 stínění kabelů

- Vývodky a zátky plastové modré umístěné dole, Ex i

Počty a velikost dle tabulky pro rozměry kabelů:

M20x1.5 =  6 - 12 mm (Stahl)

M32x1.5 = 13 - 21 mm (Stahl)

- ATEX certifikát a příslušné označení krabice

| Položka | Vývodky | zátky |
| --- | --- | --- |
| MX2112 | 2xM20x1.5 | 6xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2121 | 2xM20x1.5 | 6xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |

02.03.00	Sdružovací krabice plastová Ex e	W. H. HAUN	1

s antistatickou povrchovou úpravou, krytí IP 65

pro použití v prostředí ZONA2 IIB T3

okolní teplota -29 až +40°C

rozměry cca 360 x 160 x 90 mm

na víku vybavená gravírovaným štítkem s položkou.

Výbava:

- Lišta pro montáž 32 svorek

- 32 ks svorek, barva šedá, pro vodič do 2.5 mm2

číslování svorek: 1 až 32

- Ekvipotencální Cu lišta pro připojení 17 stínění kabelů

- Vývodky a zátky plastové šedé umístěné dole, Ex e

Počty a velikost dle tabulky pro rozměry kabelů:

M20x1.5 =  6 - 12 mm (Stahl)

M32x1.5 = 13 - 21 mm (Stahl)

- ATEX certifikát a příslušné označení krabice

| Položka | Vývodky | zátky |
| --- | --- | --- |
| MX2125 | 7xM20x1.5 | 9xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |

02.04.00	Sdružovací krabice plastová Ex e	W. H. HAUN	2

s antistatickou povrchovou úpravou, krytí IP 65

pro použití v prostředí ZONA2 IIB T3

okolní teplota -29 až +40°C

rozměry cca 260 x 160 x 90 mm

na víku vybavená gravírovaným štítkem s položkou.

Výbava:

- Lišta pro montáž 16 svorek

- 16 ks svorek, barva šedá, pro vodič do 2.5 mm2

číslování svorek: 1 až 16

- Ekvipotencální Cu lišta pro připojení 9 stínění kabelů

- Vývodky a zátky plastové šedé umístěné dole, Ex e

Počty a velikost dle tabulky pro rozměry kabelů:

M20x1.5 =  6 - 12 mm (Stahl)

M32x1.5 = 13 - 21 mm (Stahl)

- ATEX certifikát a příslušné označení krabice

| Položka | Vývodky | zátky |
| --- | --- | --- |
| MX2118 | 8xM20x1.5 | 0xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |
| MX2122 | 4xM20x1.5 | 4xM20x1.5 |
|  | 1xM32x1.5 |  |

- Ventily

03.01.00	EIL201-F02		SMC Industrial	 15

Blokovací ventil

Připojení G1/4“oheň retardující

- Rozváděč vzduchu

04.01.00	Rozváděč vzduchu	MONT. FIRMA	2

dle výkresu 0755-ML-0171-101, H-102.3

DN80, délka cca 800 mm, materiál nerez, vybavený:

- přírubou DN25/PN40 nahoře pro připojení přívodu přístrojového vzduchu

- 11 ks kulových ventilů se šroubení pro trubku 12mm O.D., nerez, specifikováno pod položkou 09.04.52

- Nerezovým štítkem s položkou

Položka:

- Ostatní montážní materiál

09.03.01	12x1.5mm trubka bezešvá přesná, nerez	MONT. FIRMA	300 m

09.04.02	12mm O.D./12mm O.D. spojovací šroubení, nerez	SWAGELOK	60

09.04.03	1/4"NPT(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez	SWAGELOK	18

09.04.04	12mm O.D. T-kus, nerez	SWAGELOK	15

09.04.07	G1/4"(m)/12mm O.D. připojovací šroubení, nerez	SWAGELOK	50

09.04.30	Zátka pro kohout, nerez	SWAGELOK	22

09.04.41	Ventil tlakoměrový zkušební, typ B, nerez	JSP	6

09.04.52	12mm O.D./12mm O.D. Kohout, nerez	SWAGELOK	22

09.04.61	M20x1.5 ploché těsnění - žíhaná měď	JSP	12

L-profil perforovaný	MONT. FIRMA	odb. odhad

Gravírované štítky pro označení kabelů	MONT. FIRMA	odb. odhad

Gravírované štítky pro označení impulsního potrubí	MONT. FIRMA	odb. odhad

Kabelové vývodky pro výše uvedené kabely	MONT. FIRMA	dle sezn. kab.

Stojan se stříškou - trubka 2“ – 1,5m, žárově zinkované	MONT. FIRMA	X

Drobný montážní materiál	MONT. FIRMA	odb. odhad

Výložníky, držáky, ochranné trubky,	MONT. FIRMA	odb. odhad

koncovky ochranných trubek, upevňovací materiál		odb. odhad