SEZNAM PŘÍLOH

k dokumentaci pro provádění stavby

„HOLICE – STADION DUKELSKÁ

ZDROJE VODY PRO ZÁVLAHY“

objekt: SO 06 – Provozní objekt

| SO 06.D1 | Seznam příloh a technická zpráva |  | 11 A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 06.D2 | Situace provozního objektu | 1:100 | 2 A4 |
| SO 06.D3 | Výkopový plán | 1:50 | 8 A4 |
| SO 06.D.4-1 | Provozní objekt - Půdorys 1S (nádrž) | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-2 | Provozní objekt - Půdorys 1NP | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-3 | Provozní objekt - Řez 1-1 | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-4 | Provozní objekt - Řez 2-2 | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-5 | Provozní objekt - Střecha | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-6 | Provozní objekt - Pohled od VJV | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-7 | Provozní objekt - Pohled od JJZ | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-8 | Provozní objekt - Pohled od ZSZ | 1:50 | 2 A4 |
| SO 06.D.4-9 | Provozní objekt - D1 Sokl | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-10 | Provozní objekt - D2 Okap | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-11 | Provozní objekt - D3 Nadpraží okno | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-12 | Provozní objekt - D4 Střešní vtok | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-13 | Provozní objekt - D5 Střecha - atika | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-14 | Provozní objekt - D6 Střecha - kotvení v ploše | 1:50 | 1 A4 |
| SO 06.D.4-15 | Provozní objekt - Výpisy |  | 6 A4 |
| SO 06.D.5 | Požární zpráva |  | 7 A4 |
| SO 06.D.6 | Statický výpočet |  |  |
| Celkem |  |  | 56 A4 |

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. DANIEL KOTAŠKA |  |  |  | E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| PROFESE V+K |  |  |  |  |  |
| ING. DANIEL KOTAŠKA | ING.ELIŠKA KUDRNOVÁ | ING. D. KOTAŠKA |  |  |  |
| INVESTOR: MĚSTO HOLICE, HOLUBOVA 1, 534 01 HOLICE |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 7195 17 041 |
| NÁZEV AKCE: HOLICE – STADION DUKELSKÁ ZDROJE VODY PRO ZÁVLAHY |  |  |  | FORMÁT A4 | 7 |
|  |  |  |  | DRUH PROJEKTU | DPS |
| OBJEKT: SO 06 – PROVOZNÍ OBJEKT |  |  |  | DATUM | 09/2017 |
| ČÁST: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ |  |  |  | MĚŘÍTKO | - |
| NÁZEV VÝKRESU: input.doc |  |  |  | ČÍSLOVÝKRESU: | PARÉ Č.: |
| SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | SO 06.D1 |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Identifikační údaje

Název stavby:          	HOLICE – STADION DUKELSKÁ

ZDROJE VODY PRO ZÁVLAHY

Místo stavby: 	sportovní areál

Kraj, obec:	Pardubický kraj, obec Holice

Katastrální území:     	Holice v Čechách

Pozemek :      	1724/19; 1725/23

Investor :     	Město Holice

Holubova 1, 534 01 Holice

Zastoupený Mgr. Ladislav Effenberg, starosta města

Projektant :	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

15053695

Odpovědný zástupce Ing. Daniel Kotaška, autorizace č. 0700680

Účel stavby:                zásobování vodou

Stupeň dokumentace: pro provádění stavby

Objekt:	SO 06 – PROVOZNÍ OBJEKT

2.  Úvod

Předmětem této části dokumentace je stavební část provozního objektu, jenž se skládá z podzemní železobetonové nádrže o rozměrech 6,4 x 11,7 m a vrchní části stavby o půdorysných rozměrech 8,9 x 11,7 m, který bude plnit funkci, dílny, garáže a strojovny. Tato stavba nebude vyžadovat oplocení, příjezd bude umožněn po stávající areálové komunikaci, která bude stavbou zasažena a znovu obnovena. Tato areálová komunikace se napojuje na místní komunikaci v ulici Dukelská. Podlaha budovy bude výškově umístěna nepatrně nad úrovní příjezdové komunikace. Okolní terén v blízkosti areálové komunikace bude ponechán. Směrem k hřišti, kde se momentálně nachází val, bude terén snížen na navazující kótu terénu.

Součástí objektu SO 06 jsou:

- Stavební část spodní stavby provozního objetu - podzemní retenční nádrže

- Stavební část horní stavby provozního objektu

- Výkopový plán provozního objektu

3.  Popis objektu

Podzemní retenční nádrž bude železobetonová stavba o vnějších půdorysných rozměrech 6,4 x 11,7 m. Vnitřní výška nádrže bude 2,0 m, tloušťka stěn a dna 400 mm. Celková výška spodní stavby je 2,6 m. Dno podzemní nádrže bude vyspádováno do jímky v severozápadní části nádrže. Nádrž bude opatřena jedním hlavním vstupním poklopem ve stropě nádrže 0,6 x 0,6 m z objektu strojovny a druhým bezpečnostním vstupním poklopem z objektu dílny. Vstup do obou šachet bude umožněn pomocí kramlových stupadel s plastovým povrchem. Nadzemní část provozní budovy bude přesahovat nad podzemní nádrž a bude vyzděna do těsné blízkosti stávajícího objetu garáží. Většina stavby bude uložena na stěnách podzemní nádrže, pod zbývajícími stěnami horní stavby budou vybudovány základové pásy. Horní stavba, vyzděná z pórobetonových tvárnic, bude vnějších půdorysných rozměrů 8,9 x 11,7 m, rozdělena stěnou tl. 300 mm na dvě poloviny, každá část bude opatřena dvoukřídlovými vstupními vraty. Jedna polovina objektu bude využita jako dílna se čtyřmi okny mm a druhá polovina bude dále rozdělena na prostor garáže bez oken s rozměry 6,55 x 3,9 m, v zadní části bude strojovna úpravny vody s jedním oknem o půdorysných rozměrech 4,2 x 3,9 m. Je navržena plochá střecha, aby byla dodržena stávající koncepce budov. Podlaha uvnitř objektu bude betonová, stěny budou opatřeny vápenocementovými omítkami. Podlaha budovy bude výškově umístěna nepatrně nad úrovní příjezdové komunikace.

Střecha objektu je navržena plochá, aby byla dodržena stávající architektonická jednotnost budov. Na obvodových stěnách a vnitřní příčce tl. 300 mm budou uloženy stropní panely z předpjatého betonu. Výška stropních panelů je 200 mm.

Celková zastavěná plocha objektu je 8,9 x 11,7 m, tj. 105 m2, celková výška 6,8 m.

Ve strojovně bude do přiváděné surové vody dávkován koagulant a následně bude voda čištěna na odpovídajících filtrech. Vyčištěné vody pak budou akumulovány v podzemní části provozního objektu - retenční nádrži, odkud budou následně přes automatickou tlakovou stanici distribuovány do závlahového systému, který již není předmětem řešení tohoto projektu. Z objektu podzemní retenční nádrže bude dále proveden bezpečnostní přepad, zaústěný do areálové dešťové kanalizace. Z filtrů bude provedeno odpadní potrubí do areálové splaškové kanalizace.

4. Technické řešení

4.1 Zemní práce

Před provedením zemních prací si prováděcí subjekt zajistí vytyčení všech případných dotčených inženýrských sítí, v případě kolize postupovat dle platné legislativy a případně dle požadavků správců jednotlivých sítí.

Před zahájením zemních prací bude v prostoru dotčeném výstavbou sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm a deponována na pozemku, odděleně od ostatního výkopku. Po provedení stavby bude ornice užita k finálním terénním úpravám v dotčeném prostoru a jako podklad k případnému zatravnění (osivo).

Dle geologických poměrů oblast leží v jižní části české křídové pánve. Území náleží k faciální oblasti labské. V širším okolí zájmového území jsou ověřena litologická souvrství perucko-korycanské (cenoman) až jizerské (střední turon).

Na lokalitě se do hloubky 2 m pod terénem nacházejí zeminy jílovité. Od 2,0 – 4,5 m zcela zvětralé jílovité eluvium a nad 4,5 m slínovec. Vlastní výkopové práce budou prováděny v zeminách tř. těžitelnosti 3-4 (charakter jíl). Hladina podzemní vody se předpokládá na úrovni 6 m pod stávajícím terénem. Nepředpokládá se tedy, že stavbou bude hladina podzemní vody zastižena. V opačném případě bude voda stažena do čerpacích studní a přečerpávána do dešťové kanalizace či nejbližší vodoteče.

Pažení stavebních výkopů se předpokládá v souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití se předpokládá od hloubky výkopů 1,5 m a větší.

Výkopy budou provedeny v rozsahu stavební jámy pro objekt provozního objektu a rýh pro propojovací sítě mezi objektem a areálovými rozvody. Při výkopu stavební jámy bude částečně zasažena areálová asfaltová komunikace. Stavbou tedy vzniknou asfaltové odpady, které budou okamžitě po odfrézování ze stávající komunikace odváženy a deponovány na skládce, kde bude rozhodnuto o dalším využití, pravděpodobně recyklaci. Po dokončení stavby provozního objektu bude znovuzřízená areálová komunikace dle následující skladby:

Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch (místní komunikace)

- zhutnění pláně po vrstvách max.300mm na 120 Mpa

- 240 mm štěrkopísku

- 240 mm štěrkodrť

- 70 mm podkladní  vrstva – obalované kamenivo

- ABS tř.II tl. 50mm

Znovuzřízení stávajících nezpevněných ploch

- obsyp štěrkopískem

- zásyp původním výkopkem

- 300 mm zatravnění + ohumusování

Rýhy a jámy (jímka) pro uložení vedení nových inženýrských sítí budou v hloubkách předepsaných příslušnou normou (ČSN 736005) a dle požadavků jednotlivých správců sítí. Případné křížení inženýrských sítí a další související dle ČSN 73 6005. Případný prostor pod podkladní betonovou deskou (skladba A2) – bude dosypán zeminou a zhutněn. Zásyp prostoru mezi pasy bude prováděn ve vrstvách tl. max. 150 mm a každá vrstva bude hutněna na hodnotu 98% Proctor-standard. Zásyp možno také provést např. z kameniva frakce 0-32 mm. Podkladní betonová deska je navržena v tl. 200 mm. Deska není navržena jako nosná, ale jako podkladní na zhutněném podloží (98% PS) a bude vyztužena sítí dle PD s patřičným krytím výztuže.

Vlastní ŽB konstrukce podzemní nádrže pod řešeným objektem je popsána v samostatné statické části.

Vytěžená zemina bude použita částečně k provedení potřebných násypů a terénních úprav v okolí stavby a případně částečně bude uložena na deponii na dotčeném pozemku.

S přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu s obecní vyhláškou o odpadech, tj. bude odvezena na příslušnou skládku.

4.2 Základové konstrukce

Vlastní ŽB konstrukce podzemní nádrže pod řešeným objektem je popsána v samostatné statické části. Na těchto konstrukcích je převážně dále založena nadzemní část řešeného objektu.

Dále se jedná o založení nových konstrukcí objektu na základových plošných konstrukcích - pasech. Základová spára se musí nacházet vždy min 800 mm pod úrovní upraveného terénu a na rostlém terénu (nikoliv na navážce apod.). Základové kce jsou navrženy z prostého betonu C16/20.

V nepodsklepené části objektu bude proveden podkladní beton. deska o tloušťce desky 200 mm. Provedená taktéž z betonu C 16/20 a vyztužen sítí dle PD. Na podkladní desce bude realizována povlaková hydroizolace (předtím opatřeno penetrací). Její řešení je podrobně popsáno v samostatné kapitole. Před betonáží bude nutné do prostoru základových konstrukcí osadit případné prvky inženýrských sítí a prostupy pro technologie.

Projektant si vyhrazuje právo předložení návrhu betonové směsi k odsouhlasení. Pro návrh betonové směsi je nutné vycházet z toho, že kvalita betonu je navržena C 16/20. Při výběru jednotlivých složek musí být splněny ustanovení platných předpisů. Použití plastifikační přísady je věcí výrobce betonu a dodavatele. Dalším nutným opatřením je zamezení odparu vody. Jedním z řešení je možnost použití nástřiku na zavadlý povrch a případně následně zakrýt mokrou jutou a folií. Při ošetřování vodou je nutné dbát, aby konstrukce nebyla vystavena teplotním šokům. Není přípustné základovou desku zaplavovat, ale pouze provádět smáčení pomocí jemné vodní clony. Dodavatel je povinen v souladu s normami o provádění betonových konstrukcí zabezpečit průkazní zkoušky betonu s prokázáním požadovaných vlastností. Projektant trvá na provádění kontrolních zkoušek betonu v dohodnuté četnosti na vzorcích vyráběných na staveništi. Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům - budou dodrženy všechny požadované skutečnosti vyplývající zejména z ČSN a EN pro přípravu před betonáží, betonáž a ošetřování betonu vč. rozdělení na případné dilatační celky.

Na urovnanou a zhutněnou základovou spáru provedeného výkopu o půdorysných rozměrech 7,62 x 12,92 m v rostlém terénu bude proveden štěrkopískový podsyp tl. 200 mm. Na něj bude vybetonován podkladní beton tl. 100 mm z betonu C12/15-XC2 o rozměrech 6,8 x 12,1 m. Na podkladní beton bude vybetonováno dno ŽB nádrže z betonu C30/37 o tl. 400 mm. Železobetonová konstrukce stěn a stropu bude vybetonována do systémového bednění vcelku. Současně budou vybetonovány tři nosné sloupy uvnitř nádrže o rozměrech 0,3 x 0,3 m a ŽB průvlak nad sloupy šířky 300 mm a výšky 400 mm. Po vybetonování ŽB nádrže bude proveden částečný zásyp výkopu se zhutněním, až po úroveň základových pásů horní stavby provozního objektu. Větší část horní stavby bude uložena právě na stěnách podzemní retenční nádrže, zbytek objektu bude uložen na základových pásech. Rozměry základových pásů jsou: šířka pasů 400 mm, výška 1,2 m a celková délka je 15,9 m. Betonová konstrukce pasů bude vybetonována do systémového bednění vcelku.

Pro inženýrské sítě budou vynechány prostupy. Při realizaci stropní konstrukce podzemní nádrže budou vynechány prostupy pro potrubí dle výkresu SO06 D3. Prostup výtlačných řadů V1 a V2 bude DN100 pro potrubí d40. Po vstupu do objektu bude potrubí redukováno na d32.

4.3 Vodorovné konstrukce

a) Stropy

Vlastní ŽB konstrukce podzemní nádrže pod řešeným objektem je popsána v samostatné statické části.

Nad podlažím 1NP bude provedena stropní/stření konstrukce pomocí prefabrikovaných stropních ŽB dutinových panelů. Bude užito prvků SPG 20095 v dl. 4,10 m a š. standardně 1,20 m.

Při montáži se bude postupovat dle technologického předpisu výrobce/dodavatele panelů.

b) Železobetonové věnce

ŽB věnce jsou popsány v samostatné statické části.

c) Střešní plášť

Nová střešní konstrukce - jedná se o střechu hmotově řešenou jako plochá. Nosnou konstrukci tvoří zmíněné panely SPG200. Nová střešní krytina je navržena jako povlaková z asfaltových pásů. Krytina se bude pokládat dle technologického postupu výrobce. Všechny další detaily a montážní postupy provádět výhradně právě podle předpisů výrobce.

V případě nejasností správný postup rozhodne technický dozor investora. Součástí jsou i všechny systémové prvky – okapničky apod. Dále také viz výkresová část.

4.4 Svislé konstrukce

Vlastní ŽB konstrukce podzemní nádrže pod řešeným objektem je popsána v samostatné statické části.

Nové svislé konstrukce nadzemní části jsou navrženy z uceleného keramického systému - keramického kusového staviva. Tvarovky jsou zděny na zdící pěnu. Pouze první řádek je prováděn do zakládací malty. Tvar zdiva, otvory a použité tvarovky určují platné výkresy stavební části. Zdivo bude v místě napojení a v rozích vzájemně provázáno.

Nad novými otvory dveří a nad okny budou ve stěnách použity systémové překlady, popř. dle výkresové části dokumentace. Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce použitého keramického systému.

Při realizaci stěn podzemní akumulační nádrže a základových pásů budou vynechány prostupy pro potrubí dle stavebního výkresu SO06 D3. V případě prostupu pod hladinou vody v nádrži, budou prostupy vodotěsně utěsněny segmentovým těsněním.

4.5 Úpravy povrchů

a) Vnitřní omítky a obklady

V rámci keramického staviva bude nanesena standardní MVC jádrová omítka a následně finální vrstvou bude vnitřní MVC štuk.

Spodní rovina panelů bude opatřena armovací stěrkou s perlinkou a finálně opět štukovou vrstvou.

b) Vnější omítky a obklady

Vnější fasáda bude rovněž započata jádrovou MVC omítkou, následně bude užito armovací stěrky s perlinkou a pomocí penetrace bude nanesena finální silikonová omítka zatíraná.

Fasáda soklu bude řešena pomocí KZS z XPS tl. 40 mm a finální tenkovrstvé omyvatelné, vysokopevnostní  pastovité omítky. Vše provádět dle technologických předpisů výrobce (penetrace,..).

c) Podlahy

Jednotlivé skladby jsou řešeny také ve výkresové části projektové dokumentace. Nášlapná vrstva bude tvořena betonovou mazaninou s ukončující samonivelační stěrkou. Dilatace podlah bude provedena v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými požadavky.

Na vhodných místech budou použity systémové kovové dilatační prvky -lišty. Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, včetně technologických pozastávek.

Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové mirelonové pásky.

V místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty.

Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly.

U stěn budou v podlaze (betonová roznášecí vrstva) vždy použity podlahové pásky, které zajistí pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí.

Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů,

včetně technologických přestávek.

d) Vnitřní podhledy

Neuvažují se.

4.6 Výplně otvorů

Materiál výplní vnějších otvorů upřesní při realizaci investor v součinnosti s výše uvedenými skutečnostmi - viz Výpisy. Všechny výplně otvorů oken v obálce konstrukce (okna) budou v provedení s mikroventilací, s celoobvodovým kováním, min. dvojitým těsněním a budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací profily v barvě a provedení výplní. Deklarovaná výsledná hodnota celé výplně okna, tzn. profilu a skla musí být min. Uw = 1,5 W/m2K. Pokud není uvedeno jinak určí bližší specifikace TDI.

Vrata se uvažují jako ocelová atypická - viz Výpisy.

Dveře interiérové se plánují jako dřevěné do ocelových zárubní s osazením standardních plných křídel na bázi dřeva.

Přesné rozměry (výška, šířka, příp. nadsvětlíky) a systém otevírání dveří (otočné, posuvné,

skládací, kyvné; jedno nebo dvoukřídlé) budou provedeny dle výkresů stavební části.

Obecně je standardní světlá výška dveří 1,97 m. Dveřní křídla musí být osazena tak, aby se křídlo dalo snadno otevírat v plném rozsahu, daném např. navazující kolmou stěnou (90° až 170°). Mezera mezi nášlapnou vrstvou podlahy a spodní hranou dveřního křídla bude max. 12 mm. Rám a křídlo nesmí být "zkřížené" a musí být přesně rovnoběžné se stěnovou konstrukcí, do které jsou zabudovány (dovolená max. odchylka rovnosti 2 mm).

Dveřní křídla budou mít tříbodové uchycení (panty).

4.7 Ostatní konstrukce a práce

Budou vycházet zejména z řešení jednotlivých problémů neznámých při zpracování projektu.

Obecně:

Všude na vnějších rozích případných obkladů bude použit profil v barvě ostatních spár, osazený do lepícího tmelu pod obklad. Všude na rozích stěn budou v rámci omítek použity příslušné stavební lišty k ochraně rohů.

V místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty.

Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly. Konkrétní typ lišt určí investor. Rovněž se uvažuje i s dilatačními lištami ve fasádě při napojení na stávající sousední objekt.

Všechny povrchové úpravy budou ohraničeny pomocí systémových lišt - ukončovacích, přechodových, dilatačních, koutových a nárožních.

Styk dvou materiálů bude obecně řešen pomocí negativní spáry (drážky) nebo pomocí ozubu, pokud nebude požadováno jinak. Spára nebo ozub musí být podél celé své délky pravidelná, stejného příčného průřezu. Např. styk monolitické a prefabetonové konstrukce bude řešen také negativní spárou (trojúhelníkovou nebo půlkruhovou).

Rovinnost povrchů stěn (i prosklených), sloupů a stropů musí být v toleranci 3 mm (měřeno na dvoumetrové lati) a 1 mm měřeno na dvaceticentimetrové lati a 5 mm měřeno na 5-ti metrech. Rozdíl výšek na dvou sousedních obkládačkách musí být do 0,5 mm. Pro prefa prvky jsou tolerance pro rovinnost o 1 mm přísnější.

Musí být dodržena pravoúhlost v napojení stěn (pokud není požadován architektem jiný úhel) a svislost stěn a příček s odchylkou max. l°deg. Toto platí i pro stěnové a podlahové konstrukce.

Šikmé drážkování stěn a sloupů je zakázáno. V odůvodněných případech, se svolením vedení stavby a TDI, je povoleno provést vodorovné drážky (pro zapuštění zařízení a rozvodů) do hloubky 20% tl. stěny a po instalaci rozvodů důkladně zaházet cementovou maltou.

Svislé drážky je potřeba také omezit na minimum. Drážky lze provádět pouze frézováním, v žádném případě je nelze provádět sekáním. Drážky v obvodových stěnách jsou zakázány, není-li uvedeno jinak.

Při prováděcích pracích musí být zajištěna ochrana "čistých" povrchů vůči znečištění a poškození (např. zakrytí položených koberců, dlažeb, rohů stěn a sloupů, atd. při následných dokončovacích pracích).

Před začátkem povrchových úprav zhotovitel ověří, že zárubně a okna a upínací a kotevní prvky, které mají být omítnuty (závěsy, konzolky, ... ) jsou osazené.

Všechny vnitřní prostory budou vymalovány interiérovými nestíratelnými barvami.

Definitivní barevnosti místnosti určí investor před započetím malířských prací (předpokládá se bílá barva).

Způsob nanášení nátěrů a maleb musí odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, resp. válečkem. Omítky a popř. betony musí být před nátěrem dostatečně vyzrálé. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C, ani nad průměrnými denními teplotami +30°C.

Barevnost určí investor.

4.8 Schodiště

Jedná se pouze o osazení šachtových stupadel. Viz výkresová část a Výpisy.

4.9 Vytápění

Objekt bude temperován elektrickými přímotopy s termostatem na teplotu min 5°C. V dílně bude možné přitopit na vyšší teplotu plynovým ohřívačem vzduchu. Investor předpokládá přivedení plynového potrubí ze sousední budovy.

4.10 Větrání

Přirozené větrání je zajištěno okny. Nucené odvětrávání každé nadzemní místnosti objektu bude navíc řešeno ventilátorem s čidlem vlhkosti. Místnost, která bude využívána jako garáž, bude v protilehlých rozích opatřena větracími otvory. Jeden otvor bude u podlahy, druhý pod stropem. Otvory budou zakryty neuzavíratelnou mřížkou 150 x 150 mm.

4.11 Propojovací sítě mezi objektem nádrže areálovými rozvody

Z objektu podzemní retenční nádrže bude proveden bezpečnostní přepad na kotě 252,35 m n.m., který bude zaústěn do areálové dešťové kanalizace, umístěné jižně od objektu nádrže. Potrubí bude z PE d150 délky 4,2 m.

Z horní části stavby bude provedeno odpadní potrubí z filtrů, PE d160 délky 14 m, zaústěné do areálové splaškové kanalizace, která se nachází před objektem nádrže, v místní asfaltové komunikaci. Pro praní filtrů bude využita upravená voda z akumulační nádrže.

Z objektu podzemní nádrže bude voda čerpána automatickou tlakovou stanicí do závlahového systému potrubím PE d110, který již není předmětem řešení této akce.

P S V

711- Izolace proti vodě

Izolace obecně:

Při provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení výrobců, budou ctěny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané technologické přestávky. Vlastní realizaci je možné svěřit pouze oprávněné a řádně kvalifikované firmě, vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s patřičným odborným vzděláním. Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně vyučené a proškolené. Při provádění budou

dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Během realizace budou prováděny předepsané kontroly jak materiálů, tak způsobu provádění. Mezi odpovědnými osobami a subjekty budou probíhat řádné přebírky a předávky jednotlivých vrstev s provedením předepsaných kontrol. O všech kontrolách, postupu prací, apod. budou prováděny zápisy do stavebního deníku nebo budou zpracovávány příslušné protokoly. Výše uvedené platí obecně pro veškeré práce a materiály.

Izolace je provedena na vodorovných a svislých plochách přitavením asfaltového SBS modifikovaného pásu. Izolace bude provedena na předem napenetrovaný podklad.

Izolaci provádět dle technologických předpisů výrobce a v 1. kategorii těsnosti.

Všechna proražení izolační bariéry během prováděných prací musí být opraveny stejným materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat provedení prostupů instalačních vedení.

Všechny prostupy musí být realizovány tak, aby v těchto místech byla zajištěna plynotěsnost a odolnost tlakové vodě. Nedochází-li k dilatačním pohybům prostupujícího tělesa, lze izolaci vytáhnout pomocí manžety na prostupující těleso. Dochází-li k dilatačním pohybům, řeší se prostupy pomocí plášťové trouby (ocelové, plastové atd.) s přírubou, na kterou se plynotěsně připevní izolace. Prostor mezi plášťovou troubou a vedením se vyplní nenasákavou pružnou hmotou (např. pryžovým mezikružím, PU pěnou atd.) a na konci trvale pružným tmelem umožňujícím dilataci.

Při izolatérských pracích bude nutné dodržet veškeré technologické postupy dle technologického předpisu výrobce a platné normy. Je nezbytné, aby byly použity materiály od jednoho výrobce a aby tyto materiály byly určeny ke společnému použití.

Všechna zapravení stávajících izolacích porušených během prováděných prací musí být opraveny stejným materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce. Výsledná účinnost těchto izolací závisí ve velké míře na technologické kázni a pečlivosti provedení.

Rovněž se jedná o parobrzdu (součást skladby A3 - asfaltový pás provedený na ŽB panelech) ve skladbě zateplení střešní/stropní konstrukce.

Povlaková krytina je rovněž provedena jako hydroizolační bariéra - postup montáže dle technologického předpisu výrobce. Na tepelnou izolaci bude užito podkladního samolepícího pásu a finální pás je již proveden natavením.

713- Tepelné izolace

Jedná se zejména o zateplení podlahových konstrukcí (EPS), zateplení soklu pomocí XPS, zateplení v místech věnců a překladů (EPS-G a izolant z fenolitické pěny) a zateplení střešní/stropní kce pomocí EPS 100 S.

762- Tesařské konstrukce

Jedná se pouze o drobné práce související s provedením detailů střešní krytiny (desky OSB apod.).

764- Klempířské konstrukce

Veškeré klempířské prvky se předpokládají z pozinkovaného plechu s finální polymerní povrchovou úpravou (barevnost určí TDI) - viz Výpisy. Pozor ale na „snášenlivost“ jednotlivých kovových materiálů s případným rozdílným potenciálem.

Dešťové svody budou opatřeny plastovými geigry – lapači střešních nečistot. Tyto budou obetonovány tak, že vrchní líc geigru bude v úrovni nového terénu včetně obetonávky.

765 Krytiny

Viz HSV 4c)

Ostatní

Jedná se o případné průvětrníky a větrací mřížky, poklopy (viz Výpisy) apod.

Konkrétně bude řešeno dle pokynů výkresové části, popř. dle TDI ve standardním provedení (kryty větracích mřížek apod.).

Použité kabely budou celoplastové s Cu jádry, pod komunikacemi uložené v PE chráničkách.

Trasa k Vrtu HG-1 – kabel CYKY 3Jx4mm2 – délka cca 60m

Trasa k Vrtu HG-2 – kabel CYKY 3Jx4mm2 – délka cca 145m

Trasa ze stávajícího rozvaděče RP1  – kabel CYKY 4Jx10mm2 – délka cca 60m

5. Závěr

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška a desinfekce potrubí.

Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy:

- ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí

- ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

Při provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení výrobců,

budou ctěny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané technologické

přestávky. Vlastní realizaci je možné svěřit pouze oprávněné a řádně kvalifikované firmě, vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s patřičným odborným vzděláním. Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně vyučené a proškolené. Při provádění budou dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Během realizace budou prováděny předepsané kontroly jak materiálů, tak způsobu provádění. Mezi odpovědnými osobami a subjekty budou probíhat řádné přebírky a předávky jednotlivých vrstev s provedením předepsaných kontrol. O všech kontrolách, postupu prací, apod. budou prováděny zápisy do stavebního deníku nebo budou zpracovávány příslušné protokoly.

Kde není podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora vzorník či nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele materiálů a prvků stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně použitém prvku, popř. přímo rozhodne investor. Veškeré změny a doplňky budou konzultovány předem se zpracovatelem projektu a investorem a budou společně odsouhlaseny se stavebním dozorem. Prováděcí subjekt je povinen ze své erudovanosti upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a navrhnout alternativní řešení, které bude odsouhlaseno původním projektantem a stavebníkem. Prováděcí subjekt je povinen se řádně a plně seznámit s projektovou dokumentací před vlastním započetím stavby.

Upozornění pro zhotovitele:

- provézt kopané sondy k obnažení veškerých podzemních inženýrských sítí v prostoru stavby, tyto hodnoty porovnat s PD, v případě kolize přizvat projektanta a investora, event. přizpůsobit výškově niveletu návrhu potrubí.

- Nutno ctít stanoviska a požadavky správců dotčených stavbou inženýrských sítí a orgánů státní správy – viz dokladová část

V Chrudimi, září 2017					Ing. Josef Jůn