## Položkový rozpočet
INSTRUMENTACE SPECIFIKACE PRO ČOV
Název položky, specifikace | MJ | množství | cena/MJ | celkem (Kč)
Instrumentace automatického systému řízení - sondy
Sonda pro měření kyslíku (s integrovaným teplotním čidlem) - digitální, optická, dodávka vč. montáže - dlouhá životnost měřicí hlavice (min. 10 let) - nízké provozní náklady - do výše 5% investičních nákladů ročně, maximálně 45.000,- Kč (posuzovat náklady na předepsaný servis výrobcem v rozsahu 5 let) - robustní snímač pro in-situ měření v aktivační nádrži komunální čistírny odpadních vod - robustní snímač minimálně z nerez oceli (VA steel 1.4571) nebo titanu - nevyžadující průběžnou kalibraci po celou dobu - možnost připojení k libovolnému modulu v systému - integrovaná ochrana před bleskem - minimální ochrana IP68 nebo vyšší - vhodné pro komunální a průmyslové odpadní vody - tovární kalibrace, možnost kontroly kalibrační strmosti uživatelem - spotřeba energie maximálně 1,0 W - sensor s integrovaným teplotním čidlem - odolnost vůči H2S, chloru, iontovým látkám bez vlivu na měření - možnost výměny měřicí hlavice uživatelem bez následné kalibrace - samostatný vyměnitelný připojovací kabel univerzální pro všechny sondy, konektorové spojení s IP 68, délka kabelu min. 15,0 m - digitální přenos měřených dat (ProfiBus) - rozsah (25°C): minimálně 0-20 mg O2/l, min. 0-200% nasycení - přesnost (minimální): + / - 0,05 mg / l, O2 <1 mg / l + / - 0,1 mg / l, O2> 1 mg / l - reprodukovatelnost (minimální): 0,05 mg / l - provozní rozsah: minimálně -5°C až 40°C - tlaková odolnost: minimálně 10 bar - univerzální závěsné armatury pro připojení na stěnu či zábradlí | kpl | 1 | 0 | 0
Digitální sonda pro měření množství suspendovaných látek, dodávka vč. montáže - dlouhá životnost (min. 10 let), záruka na měřící elektrody minimálně 1 rok - nízké provozní náklady - do výše 5% investičních nákladů ročně, maximálně 45.000,- Kč (posuzovat náklady na předepsaný servis výrobcem v rozsahu 5 let - automatické čištění ultrazvukem s možností dopojení čištění tlakovým vzduchem - robustní snímač minimálně z nerez oceli (VA steel 1.4571) nebo titanu - robustní snímač pro in-situ měření v aktivační nádrži komunální čistírny odpadních vod - měřící hlavice odolná proti poškrábání - možnost připojení k libovolnému modulu v systému - integrovaná ochrana před bleskem - minimální ochrana IP68 nebo vyšší - vhodné pro komunální a průmyslové odpadní vody - vodotěsný konektor hlavy - spotřeba energie maximálně 2,0 W - samostatný vyměnitelný připojovací kabel univerzální pro všechny sondy, konektorové spojení s IP 68, délka kabelu min. 15,0 m - digitální přenos měřených dat (ProfiBus) - možnost kalibrace uživatelem nebo možnost využití tovární kalibrace - rozsah (minimální): 0 do 300 g / l SiO2 0 - 1000 g / l TSS - maximální chyba měření: <2% pro provzdušňované vody (aerace v čistírnách odpadních vod) při koncentraci větší nebo rovno než 3 g/l celkových nerozpuštěných látek; vratný kal <4% pro vyhnilý kal - provozní teplota: minimálně 0°C až 60°C - materiál: Měřící hlava: safír, tělo: nerez ocel - tlaková odolnost: minimálně 10 bar - možnost měření koncentrace kalů v potrubích, možnost zabudovaní sond do tlakových armatur - univerzální závěsné armatury pro připojení na stěnu či zábradlí | kpl | 1 | 0 | 0
Digitální iontově-selektivní sonda pro měření koncentrace amonných iontů a dusičnanových iontů, dodávka vč. montáže - dlouhá životnost (min. 10 let), záruka na měřicí elektrody minimálně 1 rok - nízké provozní náklady - do výše 5% investičních nákladů ročně, maximálně 45.000,- Kč (posuzovat náklady na předepsaný servis výrobcem v rozsahu 5 let - možnost dopojení čištění tlakovým vzduchem - robustní snímač pro in-situ měření v aktivační nádrži komunální čistírny odpadních vod - možnost připojení k libovolnému modulu v systému - robustní snímač minimálně z nerez oceli (VA steel 1.4571) nebo titanu - integrovaná ochrana před bleskem - minimální ochrana IP68 nebo vyšší - vhodné pro komunální a průmyslové odpadní vody - vodotěsný konektor hlavy - spotřeba energie maximálně 0,5 W - sensor s integrovaným teplotním čidlem - digitální přenos měřených dat (ProfiBus) - samostatný vyměnitelný připojovací kabel univerzální pro všechny sondy, konektorové spojení s IP 68, délka kabelu min. 15,0 m - součástí dodávky kalibrační roztok (množství minimálně 1l) v případě potřeby kalibrace - možnost nastavení matrice uživatelem nebo kalibrace na standardní roztoky uživatelem - Rozsahy (minimální): 0,1 až 1000 mg / l NH4-N 0,1 až 1000 mg / l NO3-N 1 až 1000 mg / l K + 0 až 40°C 4,0 až 8,5 pH - pevnost v tlaku minimálně 0,2 bar přetlak - elektrody v rámci dodávky 1ks sondy: referenční iontově-selektivní elektroda, amonná iontově-selektivní elektroda, dusičnanová iontově-selektivní elektroda, kompenzační iontově-selektivní draslíková elektroda - univerzální závěsné armatury pro připojení na stěnu či zábradlí | kpl | 1 | 0 | 0
Analyzátor pro měření PO4-P, dodávka vč. montáže - venkovní provedení analyzátoru - volitelný rozsah měření - analyzátor včetně filtrační jednotky, možnost instalace na odtok nebo do biologické části ČOV - možnost přímého připojení kabelem k libovolnému modulu v systému - vlastní ohřev a chlazení analyzátoru - t90 pod 5 min - digitální přenos měřených hodnot - vhodné pro komunální a průmyslové odpadní vody - součástí dodávky všechny kalibrační roztoky - automatická kalibrace analyzátoru - rozsah měření (minimálně): 0,05 až 15 mg / l PO4-P 1 až 50 mg / l PO4-P - provozní rozsah: minimálně -20°C až 40°C - instalace senzoru v rozsahu pH: minimálně pH 5 až pH 9 | kpl | 1 | 0 | 0
Terminály pro připojení vstupů ze sond a čidel v rámci definovaného systému v tomto zadání s případnou regulací pro variabilitu systému – 1 ks terminálu (převodníku), možnost bezdrátové komunikace, záruka min. 36 měsíců, dodávka vč. montáže - USB rozhraní - řídicí jednotka s tlačítky pro rychlý výběr softwarových funkcí - podsvícený grafický displej - viditelný popis ID změřeného údaje - vysoká odolnost vůči slunečnému záření - možnost back-up převzetí řízení terminálu při výpadku kontroléru - integrovaná ochrana před bleskem - napájení přímo přes součást systému - komunikační systém: digitální přenosová technologie - pouzdro: Odolné pouzdro(a) z plastu či kovu či kompozitu na všechny součástky - teplotní rozsah: provozní rozsah: minimálně -20°C až 50°C - spotřeba energie: maximálně 5,0 W - ochrana: minimálně IP 66 ochrana, přepěťová ochrana - datová komunikace: ProfiBus | kpl | 1 | 0 | 0
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem, vč. dodávky na místo určení Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství: cca. 48 l/s Čerpaná výška: cca. 11,0 m Čerpané médium: splašková voda s abrazivními příměsmi Teplota média: max. 40° C Příkon čerpadla v prac. bodě: 6,8 kW Výkon elektromotoru: 7,5 kW Počet otáček: 1455 ot./min. Rozběh: Y/D Jmenovitý proud: 19,1 A Rozběhový proud: 86 A Druh krytí: IP 68 Průchodnost oběžným kolem: 100 mm – bezbariérová Hmotnost: 217 kg Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného média SiC/SiC trapézoidní adaptér pro DN 150 Adaptér se spouštěcími brýlemi umožňující přichycení přírubového čerpadla na patkové koleno s trapézoidem. Pro přírubu čerpadla DN150. | kpl | 1 | 0 | 0
Klimatizační jednotky
Klimatizační jednotky v kancelářích techniků, vč. dodávky a montáže Rozměr kancelářských prostor: kancelář č.1: 3 x 5,5 x 3,5m kancelář č.2: 4 x 5,5 x 3,5m Kombinace klimatizačních jednotek: - varianta 1 + 1 (1 x vnitřní + 1 x venkovní jednotka pro každou kancelář, tj. 2x) Specifikace provedení jednotek: - stacionární klimatizace – nástěnná (pevná venkovní a vnitřní jednotka) - jednotka vhodná na chlazení i celoroční přitápění tepelným čerpadlem - ekologický provoz v energetické třídě min. cca A+ nebo lepší - nehlučná, hlučnost do 22dB - možnost nastavení pozice lamel – zabrání přímému foukání v místnosti na osoby - pracuje do venkovní teploty -15°C - umožňuje výměnu vzduchu - účinná filtrace pachů - inteligentní řízení klimatizace - záruka min. 3 roky - dostupný, odborný a pružný servis - kvalitní a ověřený výrobce (výrobek) | kpl | 1 | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  |  | 0
DPH 21,0 % |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0