| TPM RWE CZ | Technická specifikace trubek z PE 100 | Vydání: | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stran: | 1 / 12 |
| Technická specifikace | TS – PE | Účinnost od: | Říjen 2012 |

Tato technická specifikace stanovuje technické požadavky na neopláštěný trubní materiál z PE 100 určený pro výstavbu plynovodů a přípojek ve společnostech RWE v ČR.

Postupování třetím osobám je možné pouze pro účely výběrových řízení na dodávku komodity.

|  | Zpracoval | Přezkoumal po věcné stránce | Vedoucí odboru TPM | Schválil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | TPE | TPM | Vedoucí odboru TPM | Technický ředitel DSO |
| Jméno | Vlastimil Krykorka Roman Šťastný | František Humhal | Radek Libák | Stanislav Kazda |
| Podpis |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …

Rozdělovník

a) Typový:

Přepište textem týkajícím se typového rozdělovníku – styl Text_odstavec.

b) Individuální:

| Útvar | Funkce |
| --- | --- |
| Odbor technického produktového managementu | Vedoucí odboru |
| RWE Transgas,a.s. | Vedoucí odboru Distribution Grid&Construction Team |

Obsah

Změnový list	2

Rozdělovník	3

Obsah	4

A	Účel	5

B	Rozsah platnosti	5

C	Definice pojmů a zkratek	5

D	Popis činností a pravidel	5

D.1	Všeobecně	5

D.2	Požadavky (obecně)	5

D.2.1	Základní požadavky	5

D.2.2	Zvláštní požadavky	5

D.3	Požadavky na výrobu	6

D.3.1	Vstupní surovina – požadavky na dodavatele granulátu	6

D.3.2	Výrobní zařízení	6

D.4	Tolerance výrobku	6

D.5	Zkoušky, měření	7

D.6	Značení	8

D.6.1	Značení trubek	8

D.7	Doklad kvalitativních vlastností	8

D.7.1	Systém kvality, archivace	8

D.7.2	Inspekční certifikát	9

D.7.3	Doklady předávané odběrateli	9

D.8	Doprava a skladování	9

D.8.1	Trubky v tyčích	9

D.8.2	Trubky v návinech	9

D.8.3	Víčka a zátky trubek	10

D.8.4	Vrácení prořezu trubek a víček	10

D.9	Referenční materiály	11

D.10	Starší vydání	11

D.11	Změny	11

P	Přílohy	11

P.1	Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)	12

# Účel

Tato technická specifikace (dále jen TS)  je určena pro ověření kvality neopláštěných trubek z polyetylénu PE 100 pro zásobování plynem, v dimenzích dn 32  až dn 400 se  standardním rozměrovým poměrem SDR 11, SDR 17 a  SDR 17,6. ( U trubek do dn 63 výhradně se standardním rozměrovým poměrem SDR 11)

# Rozsah platnosti

Technická specifikace je řídicím dokumentem využívaný při nákupu polyetylénových trubek pro společnosti skupiny RWE CZ.

# Definice pojmů a zkratek

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| RWE CZ | Společnosti RWE v České republice |
| TPM | Technický produktový manažer RWE ČR |
| TPE | Technický produktový expert pro komoditu plasty RWE ČR |
| PE | Polyetylén |
| Produkt | PE trubky specifikované v článku A, |
| Uchazeč | Účastník poptávkového/výběrového řízení, možný dodavatel produktu do RWE CZ. |
| Smluvní partner | Dodavatel produktu (výrobků) na základě již uzavřené smlouvy |

# Popis činností a pravidel

## Všeobecně

Technická specifikace jednoznačně definuje technické požadavky na produkt, který je předmětem poptávky společností RWE CZ

Technická specifikace může být aktualizována. O změně technické specifikace musí TPM smluvního partnera informovat.

## Požadavky (obecně)

### Základní požadavky

- Trubky jsou vyráběny ve výrobních šaržích v  souladu s EN 1555-1,2 v platném znění

- Výrobní šarže - je množství trubek vyrobené kontinuálně ze stejné šarže granulátu v jednom extrudéru, max. po dobu 7 dnů, přičemž takto vyrobená trubka má:

  - stejný jmenovitý vnější průměr

  - tloušťku stěny

  - značení.

### Zvláštní požadavky

- V rámci výběrového řízení musí být mimo jiné doloženy dokumenty o uvedení produktu (PE trubek) na trh v ČR v souladu s platnou legislativou. Tj. zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády  č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů Pro PE trubky je takovým dokladem Certifikát,  platné  „Stavební technické osvědčení“ vydávané AO (autorizovanou osobou) např. ITC Zlín.

- Dále doklady o provedení zkoušek PENT test a SIS/DSC na trubkách  v nezávislé laboratoři POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o., které nesmějí být starší než 18 měsíců. Pro doložení těchto zkoušek lze využít výsledky, komplexního posouzení výrobku pro plynárenství, Pokud toto komplexní posouzení neproběhlo, jsou vzorky pro tyto zkoušky vybírány náhodně  z produkce výrobního závodu na požádání zástupcem RWE.

Deklarace výrobce, že:

  - Trubky dodávané v rámci kontraktu nesmí být starší než 9 měsíců od výroby

  - Trubky dodávané v rámci kontraktu jsou vyráběny v souladu s TS

  - zkoušky prováděné na granulátu a produktu jsou prováděny s četností dle EN 1555-7

  - potrubí lze uzavírat stlačováním podle jím stanoveného postupu.

## Požadavky na výrobu

### Vstupní surovina – požadavky na dodavatele granulátu

- Vlastnosti granulátu musí odpovídat EN 1555-1 s následujícím upřesněním:

      - hodnota hustoty ρ>945 kg/m3

      - hodnota MFR v rozmezí 0,2-1,4 g/10´ za podmínek 190°C, 5 kg

- Pro výrobu trubek je používán pouze granulát uvedený v aktuálním seznamu asociace PE100+.

- Granulát je stabilizován proti UV záření na 3,5 GJ/m2/rok.

- Granulát nesmí obsahovat látky ohrožující zdraví a životní prostředí (např. kadmium).

- Pro výrobu trubek se používá výhradně nerecyklovaný (panenský) materiál

- disperze sazí bude ověřena zkouškou – 1x na typu granulátu, pak 1x ročně

### Výrobní zařízení

- Extrudéry pro výrobu trubek jsou zásobovány výhradně granulátem uloženým v silech.  Uvedená podmínka se nevztahuje na granulát pro extruzi podélných pruhů.

- Doprava granulátu od sila k extrudéru je zabezpečována pomocí uzavřených dopravních systémů, přes sušící zařízení. Transport různě zbarvených granulátů musí probíhat v oddělených dopravních systémech.

## Tolerance výrobku

- Dle ČSN EN 1555-2 v platném znění

## Zkoušky, měření

- V rámci vstupní kontroly granulátu výrobcem trubek je nutné, na každé šarži doložit zkoušky a tyto archivovat:

  - hmotnostní index toku taveniny (MFR) – ověří v i v rámci vstupní kontroly výrobce trubky

  - hustota – ověří v i v rámci vstupní kontroly výrobce trubky

  - termooxidační stabilita (oxidační indukční doba – tepelná stálost)

  - obsah těkavých látek

  - obsah vody

  - obsah sazí

  - disperze sazí

  - disperze pigmentu

  - odolnost proti kondenzátu z plynu

  - odolnost k povětrnostním vlivům

  - odolnost proti rychlému šíření trhliny

  - odolnost proti pomalému šíření trhliny

  - pevnost v tahu spoje svařeného na tupo (svařitelnost)

  - třídění – klasifikace MRS

  - granulát je stabilizovaný proti UV záření na 3,5 GJ/m2/rok.

- V rámci výstupní kontroly je nutné, na každé vyrobené šarži trubky provést zkoušky níže uvedených charakteristik  a tyto archivovat:

  - vzhled,

  - barva,

  - jakost povrchu

  - geometrické vlastnosti,

  - tvarová stálost

  - hydrostatická pevnost (165 hod při 80 °C),

  - poměrné prodloužení při přetržení (tažnost),

  - termooxidační stabilita (oxidační indukční doba – tepelná stálost),

  - značení.

- Ve výrobním procesu je používáno:

- A  kontinuální měření:

  - tloušťky stěny po celém jejím obvodu

  - vnějšího průměru trubky

  - ovality trubky

  - kontrola homogenity stěny (s výjimkou černých trubek)

- B   ruční měření:

  - vnějšího průměru

  - tloušťky stěny

  - ovality trubky

- v periodě 1 x za 2 hodiny

- Výrobce je povinen na vyžádání doložit výsledek zkoušky:

  - pevnosti v tahu svaru na tupo EN ISO 6259

  - hydrostatické pevnosti po stačení trubky (165 hod. při 80 °C),

- Tyto zkoušky jsou prováděny min. 1x ročně z každého typu granulátu, který je používán   k výrobě trubek dn 110 dle této technické specifikace.

## Značení

### Značení trubek

- Trubky jsou značeny v souladu s TPG 702 01, tj trubky jsou oranžové nebo černé barvy. Trubky černé barvy jsou označeny podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy, rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky následovně:

  - trubky s dn ≤ 110 mm mají nejméně čtyři pruhy,

  - trubky s dn > 110 mm mají nejméně šest pruhů.

- Systém značení trubek je popsán v inspekčním certifikátu 3.1 (EN 10 204).

- Odchylky ve značení lze projednat a odsouhlasit v rámci auditu

- Trubky jsou od počátku do konce výrobní šarže trubky opatřeny údajem o metráži (nepřerušovaná vzestupná číselná řada).

- Značení popisem je v souladu s ČSN EN 1555-2.

- Minimální značení trubek popisem odpovídá tabulce 1.

| Jméno nebo obchodní značka výrobce | „Výrobce“ |
| --- | --- |
| Norma pro trubku | EN 1555 |
| Médium | GAS nebo PLYN |
| Označení materiálu | PE 100 |
| Standardní rozměrový poměr (SDR) | např. SDR 11 |
| Vnější průměr x tloušťka stěny | např. 110 x 10 |
| Tolerance mezního rozměru | stupeň B |
| Datum výroby den/měsíc/rok | 010113 |
| Označení výrobní šarže trubky | 12345... |
| Doporučení: výrobní směna | např. 1 = ranní směna, 2 =… |
| Číslo výrobní linky | např. 3 |

Tabulka 1

## Doklad kvalitativních vlastností

- Kontinuální počítačově řízená registrace provozních a kvalitativních dat pro sledování jakosti zaznamenává hodnoty:

  - minimální a maximální tloušťky stěny

  - středních hodnot vnějšího průměru

- Na kartách měření jsou zaznamenávány výsledky ručních měření:

  - vnějšího průměru - měření obvodu.

  - tloušťky stěny

  - ovality trubky.

- Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány 1 x za 2 hodiny

### Systém kvality, archivace

  - Výrobce má zaveden certifikovaný systém managementu kvality (QM) nejméně podle EN ISO 9000. Do systému managementu kvality jsou zapojeny veškeré úseky podniku,

  - Údaje o procesu výroby a dodávkách výrobku se archivují po dobu min. 10 let.

### Inspekční certifikát

- Požadovaná jakost trubky se dokládá inspekčním certifikátem 3.1 (atestem) dle ČSN EN 10204, ve kterém je uveden rozsah výstupní výrobní zkoušky.

- Inspekční certifikát:

  - uvádí požadované a skutečné (naměřené) hodnoty (výsledky) zkoušek

  - je vydáván pro každou šarži trubek

  - je součástí dodávky odběrateli.

- Vzor inspekčního certifikátu je přílohou č.1 této technické specifikace

### Doklady předávané odběrateli

- odběrateli je s výrobkem dodáván návod k montáži, který obsahuje nejméně tyto údaje:

  - způsoby a podmínky spojování, stlačování a případně vtahování,

  - rozsah teplot pro montáž a manipulaci (°C),

  - údaje o podmínkách skladování.

## Doprava a skladování

### Trubky v tyčích

- Trubky v tyčích jsou standardně dodávány v délkách 6 nebo 12 m. Jiné délky jsou předmětem dohody mezi výrobcem (dodavatelem) a RWE CZ.

- Trubky jsou dodávány v paletových rámech (např. rám z dřevěných hranolů), které musí  zamezit poškození trubek v průběhu skladování a přepravy (viz Obrázek 1). Trubky 12 m musí být svázány stejnoměrně na sedmi místech do dn 125 a na šesti místech nad dn 125. Paletové rámy musí umožňovat vzájemné skladování na sobě bez poškození trubek. Jiný způsob paletizace musí být předem odsouhlasen společností RWE CZ.

Obrázek 1: Druh balení svazek trubek

### Trubky v návinech

- Trubky v návinech jsou standardně dodávány v délce 50 nebo 100 m. Jiná délka návinu je předmětem dohody mezi výrobcem (dodavatelem) a RWE CZ.

- Rozměry a vázání návinů je prováděno podle tabulky 2 a obrázku 2, pomocí pásků, které nepoškodí trubku. Vázací pásky musí na návinu sedět tak pevně, aby nebylo možné posunování vrstev trubky během nakládání nebo přepravy. Trubky nesmí být svázáním zdeformovány.

- Náviny se skladují naležato na paletách nebo na stojato, a to na vhodném podkladu, který nepoškodí trubku. V případě skladování trubek na stojato, jsou trubky uloženy tak, aby konce trubek směřovaly k zemi.

| Trubka |  | Rozměry návinu |  |  | Svázání (páskování) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn [mm] | l [m] | Da [mm] | Di [mm] | b [mm] | Délka [m] | n * [Počet] |
| 25 | 100 | 1080 | 900 | 195 | 50 | 4/6 |
| 32 | 100 | 1080 | 900 | 195 | 50 | 4/6 |
| 40 | 100 | 1260 | 900 | 270 | 50 | 4/6 |
| 50 | 100 | 1760 | 1400 | 320 | 50 | 4/6 |
| 63 | 100 | 2100 | 1600 | 330 | 50 | 4/6 |
| 90 | Dle dohody |  |  |  |  |  |
| 110 | Dle dohody |  |  |  |  |  |

Tabulka 2: Rozměry a vázání návinů

| Délka [m]: | Udává délku, po které je zapotřebí nové svázání |
| --- | --- |
| n [Počet]*: | Udává minimální počet svázání, která musí být rozdělená stejnoměrně po obvodu návinu. První číslo představuje počet svázání před dosažením konečné délky; poslední číslo pak počet svázání při dosažení konečné délky. |
| Da: | Vnější průměr návinu |
| Di: | Vnitřní průměr návinu |
| b: | Šířka návinu |

Obrázek 2: Vázání trubek v návinu

### Víčka a zátky trubek

- Konce trubek jsou zajištěny proti vnikání nečistot plastovými víčky, nebo zátkami. Zátky a víčka musí umožnit odvětrávání vnitřního prostoru trubky.

### Vrácení prořezu trubek a víček

- Prořez trubek včetně víček bezplatně odebere výrobce trubek

## Referenční materiály

ČSN EN 1555-1

ČSN EN 1555-2

pr EN	  1555-7

ČSN EN 10 204

ČSN EN 12 007-2

TPG 702 01

Zákon 22/1997 Sb.

## Starší vydání

## Změny

Přílohy

P.1	Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)

Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)

Inspekční certifikát  3.1

vydán v souladu s EN 10204

Výrobek :	Trubka PE 100 32 x 3 mm, pro rozvody topných plynů uložených v zemi

Kódové číslo :			0123

Výrobce :			„Výrobce“

Datum výroby den/měsíc/rok: 28.01.2006 - 31.01.2006

Dodávka /číslo výrobní šarže:	 xxxxxxxxx

Forma dodávky:	            tyče po 12 m

Číslo výrobní linky :		3

Výchozí materiál :		ELTEX TUB 121 Black

Značení na trubce :		Výrobce, EN 1555, GAS, PE 100, SDR 11,  32x3, B2,

010113, 005, 01050,

Výrobce, výrobková norma, médium, materiál, standardní rozměrový poměr,  průměr x tl. stěny, číslo směny a linky, datum výroby, třída indexu, metráž vztažená k č. šarže

Granulát : Zkoušky dle EN 1555-1 (požadované a naměřené parametry):

  - hustota

  - hmotnostní index toku taveniny MFR

Trubka:  Zkoušky dle EN 1555-2 (požadované a naměřené parametry):

  - hydrostatická pevnost 80 oC/165 hod.

  - tažnost

  - tvarová stálost

  - oxidační indukční doba OIT

  - jakost povrchu

  - geometrie trubek

  - homogenita (s výjimkou černých trubek)

Autorizace certifikátu: např. podpis vedoucí zkušebny/laboratoře s uvedením data a místa