Příloha č. 1 KD „NDT kontroly“

Rozsah NDT kontrol PZ prováděných na stavbách RWE ČR

| Druh plynovodu | Druh svaru | Zkouška RTg | Zkouška PT / MT | Zkouška UT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTL a STL svary podrobené tlakové zkoušce | Potrubní mosty, volně kladené mostní potrubí, křížení úseku potrubí se železnicí, vodní toky splavnými pro lodě s přístavními moly nebo rampami | 100% | 0% | 0% |
| NTL a STL svary nepodrobené tlakové zkoušce - garanční | Potrubní mosty, volně kladené mostní potrubí, křížení úseku potrubí se železnicí, vodní toky splavnými pro lodě s přístavními moly nebo rampami | 100% | 100%** | 0%* |
| VTL svary podrobené tlakové zkoušce | Obvodové svary a podélné svary | 100% | 0% | 0%* |
|  | Koutové svary na odbočkách, nátrubkách a tvarovkách | 0% | 100% | 0% |
| VTL svary nepodrobené tlakové zkoušce – garanční | Obvodové svary a podélné svary | 100% | 100%** | 0%* |
|  | Koutové svary na odbočkách, nátrubkách a tvarovkách | 0% | 100% | 0% |

* u tloušťky stěny nad 8,00 mm se požaduje 100%

** u tlouštěk stěny do 8,00 mm

Poznámka: O případné další kombinaci NDT metod rozhodne inspekční svářečský dozor společnosti RWE ČR.