- Vizuální kontrola dle ČSN EN ISO 17637 – Postup/instrukce

  - Metodický předpis a předpisy pro přípustnost vad

## ČSN  EN ISO 17637   Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

ČSN EN 12732  Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

Přípustnost vad:

ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů jakosti

ČSN EN 12732   Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

  - Kvalifikační požadavky na pracovníky provádějící VT:

1. Dle Odborného stanoviska GAS č. 104/2008

2. Požadavky provozovatele plynovodu:

- znalost příslušných norem, předpisů a specifikací

- znalost postupu svařování (WPS)

- zraková schopnost (v souladu s ČSN EN ISO 9712)

3.  Schválení dokladu o kvalifikaci provozovatelem plynovodu  (čl. 4.4   ČSN EN 12732)

  - Metodika vizuální kontroly ČSN EN ISO 17637 ,  ČSN EN 12732

Svar určený k vizuální kontrole (v souladu s metodikou provozovatele) je kontrolován v délce 100 % a ihned po svaření. Výsledek je zaznamenán do příslušného protokolu.

Nepřípustné indikace jsou před dalšími předepsanými zkouškami formou opravy odstraněny (oprava svaru v souladu s požadavky provozovatele).

- před svařováním

- kontrola čistoty svarových ploch a povrchu přiléhajícímu ke svaru minimálně 10 mm od svarové hrany na straně povrchu i kořene svaru

- kontrola svarového úkosu (geometrie)

- kontrola sestavení (prostorová geometrie svarového spoje – souosost, lineární přesazení)

- během svařování

-  kontrola kladení housenek (dle WPS)

- kontrola každé housenky po jejím svaření (povrchové necelistvosti – póry, trhliny; zápaly; převýšení; …)

- čištění jednotlivých housenek/vrstev (struska, oxidy, zásahy nářadím do povrchu při čištění svaru)

- po svaření

- čistota povrchu/kořene (pokud je přístupný) a okolí svaru (odstranění strusky, oxidů, okují, rozstřiku apod.)

-  kontrola poškození nástroji při čištění svaru a okolí, nebo razidly (značky svářečů)

- plynulost přechodu svarové krycí housenky/vrstvy do základního materiálu (ČSN EN 12732, příloha  E)

- kontrola profilu svaru (převýšení, šířka, nerovnoměrnost/rovnoměrnost kresby/ povrchu svaru, vyplnění svarového úkosu dle výkresu, WPS, nebo příslušné normy, standardu)

-  povrchové trhliny, bubliny na povrchu svaru nebo v tepelně ovlivněné oblasti  (v okolí svaru), napojení housenek

-  zápaly

- odstranění dočasně přivařených součástí (pokud bylo povoleno!) - v souladu s požadavky provozovatele (příložky, pomocné plechy pro montáž apod. kontrola místa přivaření)

- kontrola po opravě svaru

-  částečný výřez svaru

- úplný výřez svaru (vložení nového dílu), pokud  více než 20% délky svaru vykazuje nepřípustné vady,  které lze/je povoleno opravit

Provádí se stejným postupem a dle stejných požadavků jako kontrola původního svaru (před, během a po svařování)

Pozn.: 	      Opravy vad svarů se provádějí dle konkrétní zjištěné vady:

    - vybroušením/přebroušením a dovařením chybějícího profilu svaru

    - vyříznutím svaru a nahrazením novým dílem potrubí, svařením

Svařování/„dovařování“ se provádí dle stejného postupu svařování (WPS), který je schválen pro konkrétní svar!

Požadovaná kvalita svarů pro svary vyrobené na stavbě

Kód vady dle ČSN EN ISO 6520-1 Název vady Přípustnost vad Poznámka Kategorie jakosti A+B Stupeň jakosti ČSN EN ISO 5817 Kategorie jakosti D Stupeň jakosti ČSN EN ISO 5817 100 (104) Trhliny (Kráterové trhliny) 2 Nepřípustné C Nepřípustné B 2017 Povrchový pór 3 4 – shluk dutin 2013 5 – póry červovité dutiny 2015, 2016 Do T ≤ 3 mm nepřípustný T> 3 mm d ≤ 0,2 T mm (max. 2 mm) C Do T ≤ 3 mm nepřípustný T> 3 mm d ≤ 0,2 T mm (max. 2 mm) C 2024 Kráterová staženina h ≤ 0,2 T (max. 2 mm) D Nepřípustná B 2025 Koncová kráterová staženina h ≤ 0,2 T (max. 2 mm) D Nepřípustná B 401 Studený spoj 8 Nepřípustný C Nepřípustný C 4021 Neprovařený kořen 9 Krátká vada: h ≤ 0,2 T (max. 2 mm) D Nepřípustný C 5011 5012 5013 21 Souvislý zápal 11 Nesouvislý zápal Vruby v kořeni h ≤ 0,1 T (max. 1,5 mm) C h ≤ 0,1 T (max. 1,5 mm) C délky do 50 mm vyžaduje se plynulý přechod do základního materiálu 502 Nadměrné převýšení tupého svaru 12 h ≤1 mm + 0,25 b (max. 10 mm) D h ≤ 1 mm + 0,15 b (max. 7 mm) C b = šířka povrchové housenky/vrstvy 503 Nadměrné převýšení koutového svaru h ≤1 mm + 0,25 b (max. 5 mm) D h ≤ 1 mm + 0,15 b (max. 4 mm) C b = šířka povrchové housenky/vrstvy 505 Strmý přechod svaru ≥ 90° D ≥ 120° ČSN EN 12732 T – tloušťka stěny trubky a – velikost koutového svaru h – charakteristický rozměr vady (délka, šířka, hloubky, výška) d – charakteristický rozměr vady (průměr – bubliny, póry) Pozn.: čísla v závorkách (1. nebo 2. sloupec tabulky) viz ČSN EN 12732 Příloha G, tabulka G.1 – Pořadová čísla vad (Pozor - dle CSN EN 25817 !!! ) Stupeň jakosti – dle ČSN EN ISO 5817 Pokračování Kód vady dle ČSN EN ISO 6520-1 Název vady Přípustnost vad Poznámka Kategorie jakosti A+B Stupeň jakosti ČSN EN ISO 5817 Kategorie jakosti D Stupeň jakosti ČSN EN ISO 5817 506 Přetečení h ≤ 0,2 b D nepřípustné B Lineární přesazení Obvodové svary 5072 18 h ≤ 0,5 T (max. 4 mm) D vnější 5072 : T ≤10 mm - 0,3T 10 mm < T ≤ 24 mm - 3 mm T > 24 - 0,125 T ČSN EN 12732 509 511 Proláklina Neúplné vyplnění svaru Krátká vada: h ≤ 0,25 T (max. 2 mm) D T ≤ 3 mm : nepřípustná T > 3 mm : krátká vada : h ≤ 0,05 T (max. 0,5 mm) B 512 Nadměrná asymetrie koutového svaru h ≤ 2 mm + 0,2 a D h ≤ 1,5 mm + 0,15 a B 517 Vadné napojení Přípustné, mezní hodnota závisí na druhu vady způsobené napojením D nepřípustné B 5213 Podkročení velikosti koutového svaru T ≤ 3 mm : krátká vada: h ≤ 0,2 mm + 0,1 a T > 3 mm : krátká vada : h ≤ 0,3 mm + 0,1 a (max. 2 mm) D nepřípustné B 5214 Překročení velikosti koutového svaru Neomezeno D h ≤ 1 mm + 0,15 a (max. 3 mm) B 601 Dotyk elektrodou 24 Nepřípustný Nepřípustný 602 Rozstřik 25 Nepřípustný Nepřípustný 604, 605 Stopa po broušení, sekání Nepřípustná Nepřípustná