## 1.  Rozsah platnosti

Tento postup se používá pro radiografické zkoušení obvodových tupých svarů plynových potrubí z nelegované a nízkolegované uhlíkové oceli. Písemný postup odpovídá požadavkům radiografického zkoušení a kritériím přípustnosti podle normy ČSN EN 12732. Postup je závazný pro všechny pracovníky provádějící zkoušení radiografickou metodou (RT) a pro všechny pracovníky, jejichž činnost s tímto zkoušením souvisí.

Tento postup se může také použít pro radiografické zkoušení koutových svarů odboček a nátrubků, a zkoušení podélných svarů.

## 2.  Zkušební předpisy

- - ČSN EN ISO 9712   	Nedestruktivní zkoušení  - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

- ČSN EN 12732 	Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

- ČSN EN 1435 	Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů

## 3.  Definice

3.1 Jmenovitá tloušťka, t

Jmenovitá tloušťka základního materiálu. Výrobní tolerance se neuvažují.

3.2  Prozařovaná tloušťka, w

Tloušťka základního materiálu ve směru prozařování vypočtená (odvozená) ze jmenovité tloušťky.

3.3 Vzdálenost objekt – film, b

Vzdálenost mezi zdrojovou stranou předmětu a filmem.

3.4 Rozměr zdroje

Rozměr zdroje záření.

# 3.5 Vzdálenost zdroj záření – film (SFD, FFD, FFA)

# Vzdálenost mezi zdrojem záření a filmem, měřená v ose radiačního svazku.

3.6 Vzdálenost zdroj záření – objekt, f

Vzdálenost mezi zdrojovou stranou předmětu a zdrojem záření, měřená v ose radiačního svazku.

3.7 Vnější průměr trubky, De

# Jmenovitý vnější průměr trubky.

# 3.8 Filmový systém

### Kombinace filmu a zpracování filmu doporučené výrobcem filmu a/nebo výrobcem chemikálií pro zpracování filmu

3.9 Oblast zájmu

Vyšetřovaná část předmětu

# 3.10 Měrka

Měrka jakosti obrazu (IQI)

3.11 Tepelně ovlivněná oblast, TOO

Teplem ovlivněná oblast základního materiálu procesem svařování

## 4.  Kvalifikace personálu

Pracovníci provádějící zkoušky prozářením podle tohoto postupu musí být kvalifikováni a certifikováni v souladu s normou ČSN EN 473 respektive ČSN EN ISO 9712 v metodě RT ve stupni 1, minimálně v sektoru w.

Pracovník vyhodnocující zkoušky RT musí být certifikován nejméně ve stupni 2.

Všichni pracovníci provádějící nedestruktivní zkoušení musí mít kvalifikaci podle ČSN EN 473 respektive ČSN EN ISO 9712.

## 5.  Příprava povrchu

Příprava povrchu není obvykle nutná.

Zkušební povrch však musí být zbaven povrchových vad, povlaků apod., které by bránily zjištění vnitřních vad.

| ## 6. Objem zkoušení Zkoušený objem musí zahrnovat objem svarového kovu a přilehlý základní materiál na obou stranách svaru. Tato oblast se uvažuje nejméně 10 mm nebo o šířce tepelně ovlivněné oblasti, přičemž platí větší hodnota. | Obr. 1: Zkoušený objem svaru |
| --- | --- |

## 7.  Radiografická technika

- třída B dle ČSN EN 1435 u kategorie požadované jakosti potrubí A, B, C a D.

## 8.  Rozsah zkoušení

Určuje provozovatel plynovodu vnitřním předpisem v závislosti na kategorii jakosti potrubí.

## 9.	 Časové zařazení zkoušky

Radiografické zkoušení svarů musí být provedeno po vizuální zkoušce, před MT, PT, UT zkouškou a s výjimkou propojovacích svarů, před tlakovou zkouškou.

## 10. 	Zdroje záření

- Významné zdroje ionizujícího záření (izotopové zdroje)

(a) - Iridium 192 (Ir192) – radionuklidy  do  aktivity 3,7 TBq (100 Ci)

- - pracovní a transportní kontejnery pro  Ir192

- (b) - Selen 75 (Se75) – radionuklidy  do  aktivity 3,7 TBq (100 Ci)

- - pracovní a transportní kontejnery pro  Se75

- Jednoduché zdroje ionizujícího záření

- Rentgenky do 420 kV

Provozovatel plynovodu souhlasí s použitím zdroje Iridium Ir192 pro prozařované tloušťky „w“ ≥ 8 mm a pro jmenovité tloušťky „t“ ≥ 5,0 mm za podmínky dodržení minimální hodnoty jakosti obrazu.

## 11.  Filmové systémy

| ###### Zdroj záření [kV] | Prozařovaná tloušťka w mm | Typy a tloušťky kovových fólií, přední/zadní mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Třída B |  |
| U  100 |  | C3 | bez, nebo Pb do 0,03/0,03 |
| 100  U  150 |  |  | Pb do 0,15/0,15 |
| 150  U  250 |  | C4 | Pb 0,02 - 0,15/0,02 - 0,15 |
| 250  U  500 | w  50 mm |  | Pb 0,02 - 0,2/0,02 - 0,2 |
| 250  U  500 | w 50 mm | C5 | Pb 0,1 - 0,2/0,02 - 0,2 |
| Se 75 |  | C4 | Pb 0,1 - 0,2/0,1 - 0,2 |
| Ir 192 |  | C4 | 0,1 - 0,2/0,02 - 0,2 |

Tabulka č. 2: Volba filmového systému – minimální požadavky

| Třída filmového systému | AGFA GEVAERT STRUCTURIX | KODAK INDUSTREX | FOMA |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | D4 | MX125 | R4 |
| C4 | D5 | T200 | R5 |
| C5 | D7 | AA400 | R7 |

Tabulka č. 3: Doporučené filmové systémy používané v RWE ČR

## 12.  Technika snímkování

Při prozařování podélných svarů odboček a koutových svarů se mohou použít jiné techniky v souladu s ČSN EN 1435, než níže uvedené techniky pro prozařování obvodových svarů.

##### - prozařování rovinných objektů

-  Prozařování přes dvě stěny, hodnocení obou stěn

Pro obvodové svary o De  100 mm se může použít technika, prozařování přes dvě stěny, s hodnocením obou stěn dle ČSN EN 1435, 6.1.6, obrázek 11 (eliptický způsob). Je-li poměr t/De   0,12 postačí k zobrazení celého obvodu dvě expozice pootočené o 90o.

V případě, že je obtížné použít eliptický způsob (široký svar, tlustostěnná trubka), může se použít kolmý způsob prozařování přes dvě stěny, zobrazení obou stěn, dle odstavce 6.1.7, obrázek 12, ČSN EN 1435.  V tomto případě jsou k zobrazení celého obvodu zapotřebí minimálně tři expozice pootočené o 60o, resp. 120 o.

Obrázek 11 dle ČSN EN 1435                                   Obrázek 12 dle ČSN EN 1435

- Prozařování přes dvě stěny, hodnocení jedné stěny

Pro obvodové svary o De  100 mm se používá technika, prozařování přes dvě stěny, s hodnocením pouze jedné stěny (na straně filmu) dle ČSN EN 1435, 6.1.8, obrázek 13 nebo 14.

Obrázek 13 dle ČSN EN 1435                            Obrázek 14 dle ČSN EN 1435

Minimální počet radiogramů / expozic pro prozáření se musí stanovit na základě poměrů De / SFD  a  t / De  v nomogramech přílohy A, ČSN EN 1435.

Vzhledem k zanedbatelné pravděpodobnosti vzniku příčných trhlin ve svarovém kovu a TOO se vychází při stanovení minimálního počtu expozic při prozařování obvodových tupých svarů plynových potrubí z nomogramu A.4,  jak je uvedeno v následující tabulce č.4.

| průměr potrubí (mm) | rozsah tloušťky stěny potrubí (mm) | způsob prozařování dle ČSN EN 1435 | minimální počet expozic |
| --- | --- | --- | --- |
| 108,0 | 3,6 – 7,1 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 114,3 | 3,6 – 7,1 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 159,0 | 4,0 – 8,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 168,3 | 4,0 – 8,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 219,1 | 4,5 – 8,8 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 273,0 | 5,0 – 8,8 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 323,9 | 5,6 – 10,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 406,4 | 5,6 – 10,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 508,0 | 6,3 – 10,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 535,0 | 6,3 – 10,0 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 610,0 | 7,1 – 12,5 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| 711,0 | 7,1 – 12,5 | prozařování přes 2 stěny, obraz 1 stěny | 3 |
| Tabulka č.4: Minimální počet expozic při prozařování obvodových tupých svarů |  |  |  |

## - Prozařování přes jednu stěnu, měrka jakosti obrazu na straně filmu

## Technika snímkování bude provedena podle ČSN EN 1435, odstavce 6.1.4, obr.5.                                                                                      Minimální počet expozic při snímkování podle odstavce 6.1.4, obr.5, ČSN EN 1435   je 1.

## 13.	 Jakost obrazu

Jakost obrazu je dána číslem nejmenšího viditelného drátku (minimálně 10 mm v oblasti rovnoměrného zčernání) a musí se ověřovat použitím drátkových měrek dle EN 462-1.

Při prozařování obvodových svarů přes dvě stěny se zobrazením jedné stěny se musí drátková měrka umístit na stranu filmu tak, aby drátky byly kolmo ke svaru a alespoň 10 mm zasahovalo do oblasti s rovnoměrným zčernáním. Minimální jakost se stanoví pomocí  tabulky B.11 pro třídu B,  dle přílohy B, ČSN EN 1435.

Při prozařování obvodových svarů přes dvě stěny se zobrazením obou stěn se měrka umístí na stranu zdroje tak, aby drátky byly kolmo ke svaru a alespoň 10 mm zasahovalo do oblasti s rovnoměrným zčernáním, nebo tak, že drátky protínají osu trubky a nepromítají se do svaru. Minimální jakost se stanoví pomocí tabulky B.7 pro třídu B, dle přílohy B, ČSN EN 1435.

Není-li při prozařování obvodových svarů přes dvě stěny se zobrazením obou stěn možno umístit měrku na stranu zdroje, umístí se na stranu filmu tak, aby drátky byly kolmo ke svaru a alespoň 10 mm zasahovalo do oblasti s rovnoměrným zčernáním, nebo tak, že drátky protínají osu trubky a nepromítají se do svaru. Minimální jakost se stanoví pomocí tabulky B.11 pro třídu B, dle přílohy B, ČSN EN 1435.

Je-li měrka umístěna na straně filmu, musí být její označení doplněno písmenem F. Při centrickém prozařování obvodových svarů podle  ČSN EN 1435, odstavce 6.1.4, obr.5 se umístí rovnoměrně po obvodu 3 měrky jakosti obrazu. Měrka se umístí na straně filmu a tak, aby drátky byly kolmo ke svaru a nejméně 10 mm délky drátků zasahovalo do oblasti rovnoměrného zčernání. Minimální jakost se stanoví pomocí tabulky B.3 pro třídu B, dle přílohy B, ČSN EN 1435. Provedení srovnávací expozice podle ČSN EN 1435, odstavce 5.7 není požadováno, ale může být provedena v případě, že je v rámci stavby odebrán vzorek svarového spoje k destruktivním zkouškám. Požadavek na provedení srovnávací expozice vydává inspekční svářečský dozor provozovatele distribuční sítě.

| # Třída B |  |
| --- | --- |
| # w mm | # jakost |
| # do 1,5 | # W19 |
| # nad 1,5 do 2,5 | # W18 |
| # nad 2,5 do 4 | # W17 |
| # nad 4 do 6 | # W16 |
| # nad 6 do 8 | # W15 |
| # nad 8 do 15 | # W14 |
| # nad 15 do 25 | # W13 |
| # nad 25 do 38 | # W12 |
| # nad 38 do 45 | # W11 |
| # nad 45 do 55 | # W10 |
| # nad 55 do 70 | # W9 |
| # nad 70 do 100 | # W8 |
| # nad 100 do 170 | # W7 |
| # nad 170 do 250 | # W6 |
| # nad 250 | # W5 |

- Tabulka B.7

| # Třída B |  |
| --- | --- |
| # w mm | # jakost |
| # do 1,5 | # W19 |
| # nad 1,5 do 2,5 | # W18 |
| # nad 2,5 do 4 | # W17 |
| # nad 4 do 6 | # W16 |
| # nad 6 do 12 | # W15 |
| # nad 12 do 18 | # W14 |
| # nad 18 do 30 | # W13 |
| # nad 30 do 45 | # W12 |
| # nad 45 do 55 | # W11 |
| # nad 55 do 70 | # W10 |
| # nad 70 do 100 | # W9 |
| # nad 100 do 180 | # W8 |
| # nad 180 do 300 | # W7 |
| # nad 300 | # W6 |

- Tabulka B.11

- Tabulka B. 3

## 14.  Identifikace radiogramů, označení, překrytí

Pomocí olověných značek umístěných na prozařovaném předmětu musí být zajištěna jednoznačná identifikace radiogramu (stavba, trasa a svar). Značky musí být umístěny, je-li to možné, mimo oblast zájmu.

Umístění těchto značek musí být na prozařovaném předmětu vyznačeno. Pokud to není technicky proveditelné, musí se poloha těchto značek popsat pomocí náčrtku, zakreslení do technické dokumentace apod.

Další identifikace, jako je označení zkušební laboratoře, datum zkoušky apod., se nemusí na radiogramu objevovat jako radiografické obrazy.

Pokud se prozařování provádí na více radiogramů, musí se dostatečné překrytí prokázat pomocí polohových značek.

## 15.  Zčernání radiogramu, podmínky prohlížení

Závoj filmu nesmí překročit hodnotu 0,3.

- Minimální zčernání pro třídu B je 2,3.

- Maximální zčernání – dle možnosti negatoskopu.

- Radiogramy se musí prohlížet, posuzovat a hodnotit na zařízení (např. negatoskop v souladu s ČSN EN 25580) s nastavitelnou a plynule měnitelnou hodnotou osvětlení, které je schopné umožnit vnímání informací při různých (povolených) hodnotách zčernání.

- Jas za prohlíženým radiogramem by měl být 100 cd/m2, minimálně však 30 cd/m2 pro zčernání do 2,5 a 10 cd/m2  pro zčernání nad 2,5.

# - Prohlížení se provádí v zatemnělé místnosti s osvětlením odpovídajícím přibližně jasu za prohlíženým radiogramem.

-  Podmínky pro prohlídku musí být takové, že světlo přicházející z okrajových částí radiogramu, nebo z oblastí s nižším zčernáním neovlivní interpretaci.

-  Denzitometr a porovnávací etalon optických hustot

Pro zajištění souladu s požadovaným rozsahem zčernání se musí používat denzitometry, které se musí kalibrovat minimálně každých 90 dnů následujícím způsobem:

- Denzitometr se musí používat podle podrobného postupu (návodu) jeho výrobce.

- Na kalibračním etalonu optických hustot se provede denzitometrem odečet stupňů zčernání kolem 1.0, 2.0, 3.0 a 4.0.

- Denzitometr je vyhovující, pokud se odečet zčernání neliší o více než   0.05 od skutečné hodnoty udané na kalibračním etalonu optických hustot.

- Kalibrační odečty denzitometru se musí zaznamenat do vhodného kalibračního záznamu.

Periodické ověřování

- Periodické kalibrační ověřovací kontroly denzitometrů se musí provádět stejným způsobem jako kalibrace a to na začátku každé směny, po 8 hodinách nepřetržitého používání, nebo při výměně apertury, cokoli se stane dříve. Denzitometr je vyhovující, pokud se odečet zčernání neliší o více než   0.05 od skutečných hodnot stupňů kolem 1.0, 2.0, 3.0 a 4.0.

- Periodické ověřovací kontroly se nemusí zaznamenávat.

## 16. 	Laboratorní zpracování filmů

Filmy se zpracují dle podmínek doporučených výrobcem filmů a/nebo chemikálií pro dosažení požadované třídy filmového systému.

## 17.  	Kritéria přípustnosti

| Kritéria přípustnosti dle ČSNEN ISO 5817 – stupně jakosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN EN ISO 6520-1 |  | ČSN EN 25817 | Kategorie jakosti potrubí |  |  |
| Ref. číslo | Popis | Ref. číslo | A + B1 | C2 | D3 |
| 100 (1001-1064) | Trhliny (všechny) | 1.1,1.2,2.1 | NA | NA | NA |
| 201 (2011, -12, -14, -17) | Plynové dutiny | 3 | C | C | C |
| 201 (2013, -15, -16) | Plynové dutiny | 4-5 | C | C | B |
| 300 (mimo 3042) | Vměstky mimo měď | 6 | C | C | B |
| 3042 | Měděné vměstky | 7 | NA | NA | NA |
| 401 (4011-4013) | Studený spoj | 8 | NA |  |  |
| 402 | Neprůvar | 9 | D | NA | NA |
| 515 | Hubený kořen | 21 | D | C | C4 |
| - | -5 | 26 | D | C | 6 |

1  Obvodové svary, odbočky, nátrubky, koutové svary, podélné svary, potrubní mosty a volně kladené mostní potrubí, křížení potrubních úseků se železnicí, vodními toky atd.

2 Obvodové svary, odbočky, nátrubky, koutové svary, podélné svary, svary nezahrnuté do tlakové zkoušky.

3 Obvodové svary, odbočky, nátrubky, koutové svary, podélné svary, svary nezahrnuté do tlakové zkoušky, plynovody vedené v zastavěných oblastech, potrubní mosty a volně kladené mostní potrubí, křížení potrubních úseků se železnicí, vodními toky atd. + potrubní mosty a volně kladené mostní potrubí, křížení potrubních úseků se železnicí, vodními toky atd. -  kategorie jakosti potrubí C.

4 Pokud zčernání v místě hubeného kořene nepřekračuje zčernání v místě slabšího ze spojovaných základních materiálů v blízkosti svaru není jeho délka omezena. V opačném případě je jeho délka omezena na 10 mm na každých 300 mm délky svaru.

5 Vícenásobné vady na promítnuté ploše – dle ČSN EN ISO 5817

6  Celková délka všech vad nesmí být větší než 50 mm na každých 300 mm délky svaru.

Pokud vyhodnocení zkušebního nálezu vyvolává pochybnosti, je nutná kontrolní zkouška jinými zkušebními metodami např. zkouška ultrazvukem.

## 18.  Klasifikace svaru

Svar se klasifikuje jako nevyhovující, když nesplňuje podmínky uvedené v kapitole 17 tohoto postupu.

Svar se klasifikuje jako vyhovující, když splňuje podmínky uvedené v kapitole 17 tohoto postupu.

## 19.  Protokolování výsledků zkoušky

Není-li stanoveno jinak, musí být pro každý radiogram, nebo soubor radiogramů, vypracován protokol o zkoušce.

Pokud není stanoveno jinak, musí protokol obsahovat nejméně následující informace:

- název výrobce;

- název zkušební pracoviště;

- jednoznačné číslo protokolu;

- objekt (plynovod - kategorie, trasa, svar);

- svařovací postup (odkaz);

- materiál, tloušťka;

- tepelné zpracování;

- identifikace zkušebního postupu, či písemné instrukce;

- radiografická technika a třída

- napětí na rentgence nebo typ izotopu, použité zařízení;

- ohnisko rentgenky nebo rozměr zdroje;

- filmový systém, fólie, filtry, způsob zpracování;

- proud rentgenky nebo aktivita izotopu, expoziční doba;

- uspořádání zkoušky (expozici přes jednu nebo dvě stěny, hodnocení jedné nebo obou stěn výrobku);

- počet radiogramů na svar

- způsob značení

- maximální vzdálenost filmu od zdrojové strany výrobku;

- minimální vzdálenost zdroj-objekt;

- počet filmů v jedné kazetě;

- typ a umístění měrky, požadovaná jakost;

- jakost radiogramu a zčernání;

- odchylky od předpisu;

- kritéria přípustnosti, nebo odkaz na ně;

- výsledek zkoušky s vyhodnocením přípustné - nepřípustné;

- jméno, certifikace a podpis odpovědné osoby;

- datum snímkování a vystavení protokolu;

- Dokumentace musí být vedena tak, aby byla zaručena zpětná vysledovatelnost každého svaru, zejména pokud se jedná o svářeče a jím zhotovené svary.

Všechny informace vyžadované tímto článkem musí být uvedeny na vhodném formuláři.

### 20.	 Opatření po zkoušce

Vyzkoušené svary se označí na povrchu potrubí a do příslušné dokumentace (např. protokol, potrubní deník, svářecí deník) jako RT OK, pokud jsou svary vyhovující,  nebo jako RT X , pokud jsou svary nevyhovující. U každého nevyhovujícího svaru se musí zřetelně označit na povrchu potrubí místo vykazující vadu. Toto označení se nesmí odstranit, dokud není vada opravena a opravené místo přezkoušeno.

## 21.  Opravy vad svarů

Vady svarů, které nesplňují předepsaná kritéria přípustnosti, musí být opraveny nebo vyříznuty dle postupů společnosti RWE ČR. Opravené úseky svaru musí být zkontrolovány radiografickou zkouškou stejným způsobem jako původní svar, tj. za stejných podmínek zkoušení a vyhodnoceny podle stejných kritérií přípustnosti.