## dotazník
Příloha č. 2 Dotazník shody s požadavky TS
PE Tvarovky
Dotazník hodnocení shody s požadavky technické specifikace
Vyhodnotí Auditní tým
Otázka č. | Text otázky |  | Odpověď | Závažnost | Hodnocení shody s TS RWE CZ
OBECNÉ POŽADAVKY NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ
1 | Tvarovky jsou uváděny na trh v ČR v souladu s národními předpisy a splňují bez výhrad požadavky těchto předpisů (STO). |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ TVAROVEK - VSTUPNÍ SUROVINA/GRANULÁT
2 | Je užíván pouze granulát uvedený v aktuálním seznamu asociace PE100+. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
3 | Granulát je stabilizován proti UV záření na 7 GJ/m2. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
4 | Granulát neobsahuje látky ohrožující zdraví a životní prostředí (např. kadmium). |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
5 | Vlastnosti granulátu odpovídají EN 1555-1. Zkoušky granulátu jsou prováděny v rozsahu dle tabulky 1. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
VÝROBA TVAROVEK - POŽADAVKY NA VÝROBCE
6 | Výrobce má zaveden certifikovaný systém managementu kvality (QM) nejméně podle EN ISO 9000. Do systému managementu kvality jsou zapojeny veškeré úseky podniku. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
7 | Údaje o procesu výroby a dodávkách výrobku se archivují po dobu min 10 let. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
8 | Pro výrobu tvarovek se používá výhradně nerecyklovaný granulát. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
9 | Doprava granulátu od sila k vstřikovacímu zařízení je zabezpečována pomocí uzavřených dopravních systémů, přes sušící zařízení. Transport různě zbarvených granulátů musí probíhat v oddělených dopravních systémech. Jiné zásobování, např. z oktabin je nepřípustné. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
POŽADAVKY NA TVAROVKY
10 | Tvarovky jsou vyráběny v souladu s EN 1555-3. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
11 | Předmětem dodávek pro RWE CZ nejsou segmentové tvarovky. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
12 | Výrobce definuje šarži tvarovky. Po dobu výroby tvarovek jedné šarže musí být použito jedné výrobní formy a jednoho typu granulátu. Výrobce musí v návodu definovat značku na tvarovce označující šarži tvarovky a musí zabezpečit vysledovatelnost použitých forem pro výrobu tvarovek na jednotlivých výrobních linkách (interní záznamy). |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
13 | Tvarovky musí být vyrobeny tak, aby ze dvou stejných nebo různých typů PE materiálů, vzájemně svařitelných, šel vytvořit spoj, který splňuje požadavky TPG 921 01. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
14 | Pro výrobu a montáž tvarovek je třeba použít materiály (včetně těsnících a kluzných prostředků, jakož i všech potřebných kovových částí), které jsou stejně odolné proti vnitřním a vnějším vlivům jako ostatní části PE potrubního systému. Doba použití užitých materiálů a příslušenství musí s ohledem na skladování, montáž a vliv provozu odpovídat minimálně požadavkům stanoveným na trubky z PE podle EN 1555-2. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
15 | Materiály používané pro výrobu tvarovek které přijdou do kontaktu s PE trubkou, nesmí negativně ovlivnit použití trubek nebo vyvolávat trhliny způsobené pnutím. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
Kovové části tvarovek
16 | Kovové komponenty musí být při styku s médiem anebo s okolními vlivy odolné vůči korozi. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
Elektrické části tvarovek
17 | Kontakty tvarovek musí být provedeny tak, aby během svařování byla zajištěna ochrana osob před dotykem. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
18 | Maximální přípustné pracovní napětí je <50 V. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
19 | Elektrický odpor spirály příp. jeho mezní odchylku je třeba vztáhnout k T=23°C. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
20 | Povrchy elektrických kontaktů musí být uzpůsobeny tak, aby vznikal co nejmenší přechodový odpor, kontaktní kolík musí mít průměr 4 mm. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
Pomocné látky
21 | Ochranné a kluzné prostředky nesmí být v bezprostředním kontaktu se svařovanou oblastí. Vlastní použití PE tvarovek nesmí být negativně ovlivněno ochrannými a kluznými prostředky. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
VNĚJŠÍ VZHLED
22 | Tvarovky mají hladký vnější a vnitřní povrch. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
23 | Tvarovky nevykazují známky poškození jako jsou škrábance, trhliny nálitku, bubliny, nežádoucí příměsi a cizí tělíska. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
24 | Vnější a vnitřní povrch na spojích vyrobených v závodě musí být po svaření bez taveniny, která by vystupovala přes vnější rozměry tvarovky. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
25 | Maximální pokles tlaku na navrtávacích sedlových armaturách: u dn ≤63; max. 0,5 mbar; u dn >63; max 0,1 mbar. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
ZKOUŠKY VÝROBKŮ
26 | Zkoušky tvarovek jsou prováděny v akreditované laboratoři dle EN 1555-3, v rozsahu tabulky č. 2. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
27 | Na každé vyrobené šarži tvarovek jsou prováděny zkoušky v rozsahu dle tabulky č. 3. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
28 | Měření vnějšího průměru hrdel navrtávacích a odbočkových tvarovek je prováděno v následujících vzdálenostech od konce hrdla: dn 32-50 - 5/20/44/55 mm; dn 63 - 5/30/63/80 mm. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
29 | Výrobce musí u elektrotvarovek min. 1 x ročně ověřit odlupovací zkouškou, a to u každého použitého typu vstupní suroviny svařování, soudržnost svaru PE tvarovky s potrubím PE-Xa, resp. typu RC. Zkouška se provádí na elektrotvarovkách spojky dn ≥90; sedlové hrdlové dn >90. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
30 | Výrobce vlastním dohledem namátkově kontroluje jednotnost použitých materiálů, výrobního postupu a hotových tvarovek a zaznamenává zjištění na kontrolních kartách nebo rovnocennou datovou evidencí (PC). |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
31 | Dokumentace výroby je archivována po dobu záruky tvarovky, min. však po dobu 8 let. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
ZNAČENÍ TVAROVEK
32 | Tvarovky se vyrábějí v černém nebo žluto-oranžovém provedení. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
33 | Značení tvarovek odpovídá min. EN 1555-3. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
34 | Tvarovky jsou označeny minimálně uvedenými údaji: číslem systémové normy, označením výrobce (jeho značkou, kódem výrobního místa), použitelnost pro trubky (rozpětí SDR), označení typu materiálu, značka výrobní šarže tvarovky, médium. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
35 | Systém značení tvarovek je popsán v inspekčním certifikátu 3.1 (EN 10204). |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
36 | Odchylky ve značení musí být písemně sděleny a potvrzeny RWE CZ. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, EXPEDICE
37 | V rámci dodávky pro RWE CZ mohou být dodány pouze tvarovky stáří do 24 měsíců od data výroby. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
38 | Výrobce zabezpečí, aby v průběhu výroby nedošlo ke znečištění svarových ploch. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
39 | Tvarovky jsou expedovány ve vhodných obalech zamezujících jejich znečištění. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
40 | Dodávka tvarovek je prováděna ve společném obalu (karton) a tento musí být označen minimálně tímto popisem: výrobce, druh a rozměry tvarovek, počet kusů ve společném obalu. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
41 | U dodávky jsou uváděny zvláštní podmínky skladování a omezení pro dobu skladování. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
42 | Výrobce / distributor zabezpečí skladování vyrobených tvarovek před dodávkou v uzavřených prostorech, suchém a bezprašném prostředí při teplotách v rozmezí od 5°C do 25°C. Při skladování nejsou tvarovky vystaveny přímému slunečnímu záření nebo tepelnému sálání, působení chemických látek (ředidel či rozpouštědel), jednostrannému trvalému zatížení (skladování ve velkých vrstvách), poškození ostrými hranami. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT
43 | Inspekční certifikát podle EN 10 204 je vystavován výrobcem na každou šarži tvarovky, obsahuje rozsah výstupní výrobní zkoušky. Inspekční certifikát je vydáván na vyžádání do 5 dnů odběrateli šarže tvarovek. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
44 | Forma a obsah inspekčního certifikátu odpovídají požadavkům technické specifikace RWE CZ. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
NÁVODY K MONTÁŽI A SKLADOVÁNÍ
45 | Dodavatel přiloží k dodávce tvarovek návod který stanoví minimálně způsob manipulace s výrobkem, způsob a podmínky svařování, rozsah teplot pro montáž a manipulaci, údaje o podmínkách skladování, způsob označení šarže výrobku a podmínky pro možné opakování svaru. |  | Ano | vysoká
Ne
Text:
Hodnoceno:
Auditní tým: |  | František HUMHAL Roman ŠŤASTNÝ Vlastimil KRYKORKA Judita KALÁBOVÁ
Dodavatel/Distributor:
Výrobce: