**Dotazy a odpovědi č. 1 - 4 k veřejné zakázce "Dodávky regulačních armatur",**

**evid.č. VZ 492390.**

Dotaz č. 1: Prosím o sdělení, zda je dostatečné předat protokol o hlučnosti jednotlivých regulátorů až při auditu ve výrobním závodě.

Odpověď č. 1: Vzhledem k tomu, že hlučnost regulátorů bude rovněž předmětem auditu, postačí předložení protokolů o hlučnosti nejpozději při auditu ve výrobním závodě. V souladu s tím upravujeme ustanovení odst. 7.4 KD.

Dotaz č. 2: Dovoluji si Vás požádat o upřesnění požadavků na vysokotlaké a středotlaké regulátory. V požadavcích na regulátor VTL a STL je uvedeno, že regulátory musí být typu FAIL TO CLOSE. Můj dotaz je, zda je akceptovatelná nabídka sestavy bezpečnostní rychlouzávěr + regulátor (FAIL TO OPEN) s vestavěným bezpečnostním rychlouzávěrem.

Prosím o odpověď, abych věděl, jaké regulátory Vám nabídnout.

Odpověď č. 2: Na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že uchazeč může nabídnout též regulátory typu FAIL TO OPEN a zadavatel bude považovat tuto nabídku za rovnocennou.

Dotaz č. 3: Budou se požadované přesnosti regulátorů vztahovat také na přímočinné regulátory, které mají AC až 30? Co se týče přesností, projevují se v technických specifikacích i marketingové vlivy. Potřebovali bychom vyjádření či odsouhlasení připomínek uvedených v Technické specifikaci.

Odpověď č. 3: Zadavatel na základě připomínek provedl změny v Technické specifikaci, změny jsou uvedeny v textu v revizích červeně.

Dotaz č. 4: V příloze si dovoluji zaslat minimální úpravy případné smlouvy, za kterých jsem schopen plnit případné objednávky. Prosím o přepracování smlouvy tak, aby vzájemné vztahy byly přínosné pro všechny zúčastněné strany.

*Připomínky ke smlouvě:*

*IV/2 Prodávající nenese nebezpečí změny okolností způsobené živelnou pohromou nebo válkou nebo jinou nepředvídatelnou okolností*

*V/5 závazný termín bude potvrzen do 8 pracovních po obdržení objednávky*

*VI/1 dodání měkkých dílů do 21 pracovních dnů po podání objednávky*

 *Dodání celé sestavy regulačních armatur a ND pro VTL RESO, VTL RS 6000, VTL RS 10 000, VTL RS 15000 aSTL RS 2 500 do 12 týdnů*

*VI/4 za podmínky že kupující se zavazuje tyto řady a ND odebrat před koncem platnosti smlouvy*

*VII/4 bez odsouhlasené definice prodlení nelze akceptovat*

*VII/6 požadavek na inspekci musí být uplatněn v dostatečném předstihu a specifikací požadovaných úkonů (zkušebna může být obsazeny za stejným účelem pro jiné subjekty)*

*IX/4 záruka platí za předpokladu, že zemní plyn bude suchý a velikost prašných částic nebude větší než 5 mikronů. Membrána patří do souboru spotřebního (pryžového) materiálu na který prodávající dává záruční dobu 24 měsíců ode dne dodání*

*IX/8 vypustit jiné vady*

*IX/11 prokáže-li se že vada nesplňuje podmínky pro uznání oprávněné reklamace pak náklady na zjištění a odstranění vady nese kupující*

*IX/13 Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování případných vad Zboží v záruční době v co nejkratší technicky možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy od uplatnění reklamace Kupujícím.*

*X/1 Skolení bude probíhat v provozovně prodávajícího max.počet osob 5. Každý z účastníku provede rozebrání a složení regulátoru pakliže kupující nestanoví jinak. Platnost školení dle obecně platných předpisů.*

Odpověď č. 4: Zadavatel v návrhu smlouvy provedl na základě připomínek změny, které jsou akceptovatelné. Změny jsou uvedeny v textu v revizích červeně.