**Dotaz a odpověď č. 5 k veřejné zakázce "Dodávky regulačních armatur",**

**evid.č. VZ 492390.**

Dotaz č. 5:.

1. Uvedené hodnoty min. vstupního a max. výstupního tlaku ukazují na použití o dimenzi větších armatur, než jsou potřeba pro splnění provozních podmínek. Jakou máte reálnou zkušenost s hraničními parametry a požadavkem na výkon? Zadavatel očekává provoz armatur po určitou omezenou dobu i v hraničních parametrech. Z tohoto důvodu na původním požadavku trvá.

2. přesnosti regulátorů s výstupním tlakem 21 mbar.

Naše regulátory, které jsme Vám v minulosti dodávali, mají v případě výstupního tlaku do 30 mbar AC=30, SG=50, AG=10 / 5 (dolní / horní vypínání). Proč je nyní požadavek na přesnost přísnější?

Vzhledem k charakteru námi provozovaných sítí a skutečnosti, že regulační stanice jsou dvouřadé a v mnoha případech zokruhované, přičemž musíme zajistit, aby nenajížděly záložní řady, trváme na námi požadované třídě přesnosti.

3. Hlučnost 80 dB je přísná proti německé normě UVV, norma zmiňuje 85 dB, u některých typů regulačních stanic bude obtížné dodržet požadovanou hodnotu i s použitím tlumiče hluku

Na hlučnosti sestavy max. 80 dB zadavatel trvá.

4. Splatnost faktur 60 dnů je pro nás nepřijatelné, 30 dnů jak bylo v minulé smlouvě je akceptovatelné. Na 60 dnech zadavatel trvá.

5. dodací termín 6 kalendářních týdnů nebudeme schopni dodržet, 8 týdnů pro regulátory STL - NTL a 12 týdnů pro VTL-STL. V případě 6 - 12 měsíčního výhledu na plánované akce jsme schopni nechat armatury předvyrobit.

Dodací termíny budou následovné a na těchto termínech od potvrzení objednávek zadavatel trvá:

* měkké ND pro všechny části zakázky – do 13 pracovních dnů
* sestavy a ND pro STL RS 1200, VTL RS 1200, 2000 a 4000 (části 2,3,4,8,9 a 10 VZ) – do 13 pracovních dnů;
* sestavy regulačních armatur a ND pro VTL RESO, VTL RS 6000,

VTL RS 10 000, VTL RS 15 000 a STL RS 2 500 (části 1,5,6,7,11 a 12 VZ) - do šesti kalendářních týdnů od potvrzení objednávky.

6. Držení skladem 2 ks armatur pro každý typ regulační stanice není možné dodržet z důvodů globální politiky firmy XY. Zadavatel předpokládá schopnost zájemce zajistit si sklad a na požadavku trvá.

7. Bezplatné školení Vašich pracovníku po celou dobu trvání smlouvy je nepřípustné. Jsme schopni Vaše pracovníky zahrnout do pravidelných kurzů, které se pořádají 2x ročně. Na bezplatném školení pracovníků zadavatel trvá, zároveň je ochoten případně poskytnout prostory a součinnost, tak jak tomu bylo i dříve. V tomto smyslu zadavatel upravil též návrh smlouvy.

8. Sankce za prodlení ve výši 0,2% z kupní ceny je nepřiměřené. V běžných smlouvách, které uzavíráme, uvádíme max. 0,05%. Výrobce XY neakceptuje žádné penále, tudíž by případné penále šlo za firmou Prodávajícího. Zadavatel upravil návrh smlouvy, ale požaduje včasné dodávky.

Odpovědi na dotaz č. 5 jsou uvedeny červeně v textu dotazu.