| TPM RWE CZ | Technická specifikace trubek z PE 100 | Vydání: | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stran: | 1 / 12 |
| Technická specifikace | TS – PE | Účinnost od: | leden 2016 |

Tato technická specifikace stanovuje technické požadavky na neopláštěný trubní materiál z PE 100 určený pro výstavbu plynovodů a přípojek ve společnostech RWE v ČR.

Postupování třetím osobám je možné pouze pro účely výběrových řízení na dodávku komodity.

|  | Zpracoval | Přezkoumal po věcné stránce | Přezkoumal po formální stránce | Schválil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | Pracovní skupina komodita plasty, TPE | TPM | vedoucí strategie řízení prod. a kvality |  |
| Jméno | Vlastimil Krykorka Roman Šťastný | František Humhal | Radek Libák |  |
| Podpis |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …

Rozdělovník

a) Typový:

Přepište textem týkajícím se typového rozdělovníku – styl Text_odstavec.

b) Individuální:

| Útvar | Funkce |
| --- | --- |
| TPM | Vedoucí odboru TPM |
| RWE ČR | Strategický nákup |
| Pracovní skupina | TPM RWE CZ |

Obsah

Změnový list	2

Rozdělovník	3

Obsah	4

A	Účel	5

B	Rozsah platnosti	5

C	Definice pojmů a zkratek	5

D	Popis činností a pravidel	5

D.1	Všeobecně	5

D.2	Požadavky (obecně)	5

D.2.1	Základní požadavky	5

D.2.2	Zvláštní požadavky	5

D.3	Požadavky na výrobu	6

D.3.1	Vstupní surovina – požadavky na dodavatele granulátu	6

D.3.2	Výrobní zařízení	6

D.4	Tolerance výrobku	6

D.5	Přejímka suroviny, Zkoušky suroviny a výrobku	6

D.5.1	Zkouška a přejímka suroviny	6

D.5.2	Zkouška trubky - výrobku	7

D.5.3	Kontrola ve výrobě	7

D.5.3.1	Další zkoušky dokládané výrobcem:	7

D.6	Značení	7

D.6.1	Značení trubek	7

D.6.2	Další požadavky na značení trubek	8

D.7	Doklad kvalitativních vlastností	8

D.7.1	Systém kvality, archivace	8

D.7.2	Inspekční certifikát	8

D.7.3	Doklady předávané odběrateli	9

D.8	Doprava a skladování	9

D.8.1	Trubky v tyčích	9

D.8.2	Trubky v návinech	9

D.8.3	Víčka a zátky trubek	10

D.8.4	Vrácení prořezu trubek a víček	10

D.9	Referenční materiály	10

D.10	Změny	11

P	Přílohy	11

P.1	Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)	12

# Účel

Tato technická specifikace (TS)  je určena pro nákup neopláštěných trubek z polyetylénu PE 100, pro zásobování plynem, v dimenzích dn 32  až dn 405 se  standardním rozměrovým poměrem SDR 11, SDR 17 a  SDR 17,6. ( U trubek do dn 63 vč. výhradně se standardním rozměrovým poměrem SDR 11).

# Rozsah platnosti

Technická specifikace je řídicím dokumentem pro nákup polyetylénových trubek pro společnosti skupiny RWE v ČR.

# Definice pojmů a zkratek

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| RWE CZ | Společnosti RWE v České republice |
| TPM RWE CZ | Technický produktový manažer RWE CZ |
| TPE RWE CZ | Technický produktový expert pro komoditu plasty RWE ČR |
| PE | Polyetylén |

# Popis činností a pravidel

## Všeobecně

Technická specifikace jednoznačně definuje technické požadavky na produkt, který je předmětem veřejné zakázky „Dodávky PE trubek III“.

Technická specifikace může být  aktualizována. O změně technické specifikace musí TPM RWE CZ smluvního partnera informovat.

## Požadavky (obecně)

### Základní požadavky

- Trubky jsou vyráběny ve výrobních šaržích v  souladu s EN 1555-1,2 v platném znění

- Výrobní šarže - je množství trubek vyrobené kontinuálně ze stejné šarže granulátu v jednom extrudéru, max. po dobu 7 dnů, přičemž takto vyrobená trubka má:

  - stejný jmenovitý vnější průměr

  - tloušťku stěny

  - značení.

### Zvláštní požadavky

- V rámci výběrového řízení musí být mimo jiné doloženy tyto dokumenty: dokumenty o uvedení produktu (PE trubek) na trh v ČR v souladu s platnou legislativou. Tj. zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády  č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. pro PE trubky je takovým dokladem Certifikát a platné  „Stavební technické osvědčení“ vydávané AO (autorizovanou osobou) např. ITC Zlín.

- Doklady o provedení zkoušek PENT test a SIS/DSC na trubkách   v nezávislé laboratoři POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o., které nesmějí být starší než 18 měsíců. Pro doložení těchto zkoušek lze využít také výsledky identických zkoušek provedených v akreditovaných laboratořích. Vzorky pro tyto zkoušky jsou vybírány náhodně  z produkce výrobního závodu na požádání zástupcem RWE. Zkoušky provádí výrobce na svůj náklad..

- Garance dodavatele na dodávky trubek nejpozději 9 měsíců od data jejich výroby

Deklarace výrobce, že:

- potrubí lze uzavírat stlačováním podle jím stanoveného postupu.

## Požadavky na výrobu

### Vstupní surovina – požadavky na dodavatele granulátu

- Vlastnosti granulátu musí odpovídat EN 1555-1

- Granulát bude uveden na aktuálním seznamu asociace PE 100+

### Výrobní zařízení

- Extrudéry pro výrobu trubek jsou zásobovány granulátem uloženým v silech, jiné zásobování, např. zásobování z oktabin, je nepřípustné. Uvedená podmínka se nevztahuje na granulát pro extruzi podélných pruhů.

- Doprava granulátu od sila k extrudéru je zabezpečována pomocí uzavřených dopravních systémů, přes sušící zařízení. Transport různě zbarvených granulátů musí probíhat v oddělených dopravních systémech.

- Dávkovací násypka je vybavena odlučovačem kovů.

- Extrudér je vybaven gravimetrickým dávkováním nebo elektronickou vazbou mezi kontinuálním měřením rozměrů trubky a otáčkami šneku extrudéru.

## Tolerance výrobku

- Dle ČSN EN 1555-2 v platném znění

## Přejímka suroviny, Zkoušky suroviny a výrobku

- Bez provedené přejímky a zkoušek suroviny a výrobku s kladným výsledkem, nesmí být trubky uvolněny do expedice.

### Zkouška a přejímka suroviny

V rámci vstupní kontroly granulátu výrobcem trubek je nutné, na každé šarži doložit zkoušky a

tyto archivovat:

  - hustota - ověří výrobce trubky v rámci vstupní kontroly suroviny

  - hmotnostní index toku taveniny (MFR) – ověří výrobce trubky v rámci vstupní kontroly suroviny

  - termooxidační stabilita (oxidační indukční doba – tepelná stálost) – ověří výrobce trubky v rámci vstupní kontroly suroviny

  - obsah těkavých látek

  - obsah vody

  - obsah sazí

  - disperze sazí

  - disperze pigmentu

  - odolnost proti kondenzátu z plynu

  - odolnost k povětrnostním vlivům

  - odolnost proti rychlému šíření trhliny

  - odolnost proti pomalému šíření trhliny

  - pevnost v tahu spoje svařeného na tupo (svařitelnost)

  - třídění – klasifikace MRS

  - granulát je stabilizovaný proti UV záření na 3,5 GJ/m2

### Zkouška trubky - výrobku

- V rámci výstupní kontroly je nutné, na každé vyrobené šarži trubky provést zkoušky viz dále a tyto archivovat:

  - vzhled,

  - barva,

  - jakost povrchu

  - geometrické vlastnosti, (rozměry, odchylka kruhovitosti, aj.)

  - tvarová stálost dle EN 743

  - hydrostatická pevnost dle EN 921 (165 hod při 80 °C),

  - poměrné prodloužení při přetržení dle EN ISO 6259 (tažnost),

  - termooxidační stabilita dle EN 728 (oxidační indukční doba – tepelná stálost),

  - hmotnostní index toku taveniny dle EN ISO 1133 (MFR),

  - značení.

### Kontrola ve výrobě

- Kontinuální měření

- Ve výrobním procesu je používáno integrované, kontinuální měření:

  - tloušťky stěny po celém jejím obvodu

  - vnějšího průměru trubky

  - ovality trubky

- Manuální měření

- Souběžně s integrovaným, kontinuálním měřením jsou vnější průměr trubky, obvod trubky, síla stěny trubky  a ovalita trubky měřeny také vhodnými ručními měřidly s periodicitou alespoň 1 x 2 hodiny.

- Během výroby trubek (s výjimkou černých), je prováděna kontinuální kontrola homogenity stěny vhodnými světelnými zdroji.

#### Další zkoušky dokládané výrobcem:

  - pevnost v tahu svaru na tupo EN ISO 6259

  - hydrostatická pevnost po stačení dle EN 921 – 80°C/165h

- Zkoušky jsou prováděny min. 1x ročně z každého typu granulátu, který je používán k výrobě trubek dn 110 dle této technické specifikace.

## Značení

### Značení trubek

Minimální značení trubek popisem odpovídá tabulce 1.

| Jméno nebo obchodní značka výrobce | „Výrobce“ |
| --- | --- |
| Norma pro trubku | EN 1555 |
| Médium | GAS nebo PLYN |
| Označení materiálu | PE 100 |
| Standardní rozměrový poměr (SDR) | např. SDR 11 |
| Vnější průměr x tloušťka stěny | např. 110 x 10 |
| Tolerance mezního rozměru | stupeň B |
| Datum výroby den/měsíc/rok | 010113 |
| Označení výrobní šarže trubky | 12345... |
| Doporučení: výrobní směna | např. 1 = ranní směna, 2 =… |
| Číslo výrobní linky | např. 3 |

Tabulka 1 – Minimální požadované značení trubky PE 100

### Další požadavky na značení trubek

- Trubky jsou značeny v souladu s TPG 702 01, tj trubky jsou oranžové nebo černé barvy. Trubky černé barvy jsou označeny podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy, rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky následovně:

  - trubky s dn ≤ 110 mm mají nejméně čtyři pruhy,

  - trubky s dn > 110 mm mají nejméně šest pruhů.

- Systém značení trubek je popsán v inspekčním certifikátu 3.1 (ČSN EN 10 204).

- Odchylky ve značení lze projednat a odsouhlasnit v rámci auditu s TPM RWE CZ.

- Trubky jsou od počátku do konce výrobní šarže trubky opatřeny údajem o metráži (nepřerušovaná vzestupná číselná řada).

- Značení popisem je v souladu s ČSN EN 1555-2.

## Doklad kvalitativních vlastností

- Kontinuální počítačově řízená registrace provozních a kvalitativních dat pro sledování jakosti zaznamenává hodnoty:

  - minimální a maximální tloušťky stěny

  - středních hodnot vnějšího průměru

Hodnoty jsou zaznamenávány v intervalech max. 2 hodin prostřednictvím výpočetní techniky.

- Na kartách měření jsou zaznamenávány výsledky ručních měření:

  - vnějšího průměru - měření obvodu.

  - tloušťky stěny

  - ovality trubky.

- Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány 1 x za 2 hodiny

### Systém kvality, archivace

  - Výrobce má zaveden certifikovaný systém managementu kvality (QM) nejméně podle EN ISO 9000. Do systému managementu kvality jsou zapojeny veškeré úseky podniku,

  - Údaje o procesu výroby a dodávkách výrobku se archivují po dobu min. 10 let.

### Inspekční certifikát

- Požadovaná jakost trubky se dokládá inspekčním certifikátem 3.1 (atestem) dle ČSN EN 10204, ve kterém je uveden rozsah výstupní výrobní zkoušky. Inspekční certifikát se vydává pro každou šarži trub a je součástí každé dodávky.

- Vzor inspekčního certifikátu je přílohou č.1 této technické specifikace

### Doklady předávané odběrateli

- Výrobce dodá odběrateli na vyžádání návod k montáži v českém jazyce, který obsahuje zejména:

  - Způsoby a podmínky spojování, stlačování a případně vtahování trubek.

  - Rozsah teplot pro montáž a manipulaci (°C).

  - Údaje o podmínkách skladování.

## Doprava a skladování

### Trubky v tyčích

- Trubky v tyčích jsou standardně dodávány v délkách 6 nebo 12 m. Jiné délky jsou předmětem dohody mezi výrobcem (dodavatelem) a RWE CZ.

- Trubky jsou dodávány v paletových rámech (např. rám z dřevěných hranolů), které musí  zamezit poškození trubek v průběhu skladování a přepravy (viz Obrázek 1). Paletové rámy musí umožňovat vzájemné skladování na sobě bez poškození trubek. Jiný způsob paletizace musí být předem odsouhlasen společností TPM RWE CZ.

Obrázek 1: Druh balení svazek trubek

### Trubky v návinech

- Trubky v návinech jsou standardně dodávány v délce 50 nebo 100 m. Jiná délka návinu je předmětem dohody  mezi výrobcem (dodavatelem) a TPM RWE CZ.

- Rozměry a vázání návinů je prováděno podle tabulky 2 a obrázku 2, pomocí pásků, které nepoškodí trubku. Vázací pásky musí na návinu sedět tak pevně, aby nebylo možné posunování vrstev trubky během nakládání nebo přepravy. Trubky nesmí být svázáním zdeformovány.

- Náviny se skladují naležato na paletách nebo na stojato, a to na vhodném podkladu, který nepoškodí trubku. V případě skladování trubek na stojato jsou trubky uloženy tak, aby konce trubek směřovaly k zemi.

| Trubka |  | Rozměry návinu |  |  | Svázání (páskování) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn [mm] | l [m] | Da [mm] | Di [mm] | b [mm] | Délka [m] | n * [Počet] |
| 25 | 100 | 1080 | 900 | 195 | 50 | 4/6 |
| 32 | 100 | 1080 | 900 | 195 | 50 | 4/6 |
| 40 | 100 | 1260 | 900 | 270 | 50 | 4/6 |
| 50 | 100 | 1760 | 1400 | 320 | 50 | 4/6 |
| 63 | 100 | 2100 | 1600 | 330 | 50 | 4/6 |
| 90 | Dle dohody |  |  |  |  |  |
| 110 | Dle dohody |  |  |  |  |  |

Tabulka 2: Rozměry a vázání návinů

| Délka [m]: | Udává délku, po které je zapotřebí nové svázání |
| --- | --- |
| n [Počet]*: | Udává minimální počet svázání, která musí být rozdělená stejnoměrně po obvodu návinu. První číslo představuje počet svázání před dosažením konečné délky; poslední číslo pak počet svázání při dosažení konečné délky. |
| Da: | Vnější průměr návinu |
| Di: | Vnitřní průměr návinu |
| b: | Šířka návinu |

Obrázek 2: Vázání trubek v návinu

### Víčka a zátky trubek

- Konce trubek jsou zajištěny proti vnikání nečistot plastovými víčky, nebo zátkami. Zátky a víčka musí umožnit odvětrávání vnitřního prostoru trubky.

### Vrácení prořezu trubek a víček

- Prořez trubek včetně víček bezplatně odebere výrobce trubek

## Referenční materiály

ČSN EN 1555-1

ČSN EN 1555-2

ČSN P CEN/TS 1555-7

ČSN EN 10 204

ČSN EN 12 007-2

TPG 702 01

Zákon 22/1997 Sb.

## Změny

## Beze změn.

Přílohy

P.1	Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)

Inspekční certifikát technické specifikace (vzor)

Inspekční certifikát  3.1

vydán v souladu s ČSN EN 10204

Výrobek :	Trubka PE 100 32 x 3 mm, pro rozvody topných plynů uložených v zemi

Kódové číslo :			0123

Výrobce :			„Výrobce“

Datum výroby den/měsíc/rok: 28.01.2016 - 31.01.2016

Dodávka /číslo výrobní šarže:	 xxxxxxxxx

Forma dodávky:	            tyče po 12 m

Číslo výrobní linky :		3

Výchozí materiál :		ELTEX TUB 121 Black

Značení na trubce :		Výrobce, EN 1555, GAS, PE 100, SDR 11,  32x3, B2,

010113, 005, 01050,

Výrobce, výrobková norma, médium, materiál, standardní rozměrový poměr,  průměr x tl. stěny, číslo směny a linky, datum výroby, třída indexu, metráž vztažená k č. šarže

Granulát : Zkoušky dle EN 1555-1 (požadované a naměřené parametry):

  - hustota

  - hmotnostní index toku taveniny MFR

  - oxidační indukční doba OIT

Trubka:  Zkoušky dle EN 1555-2 (požadované a naměřené parametry):

  - hydrostatická pevnost 80 oC/165 hod.

  - hmotnostní index toku taveniny MFR

  - oxidační indukční doba OIT

  - tažnost

  - tvarová stálost

  - jakost povrchu

  - geometrie trubek

  - homogenita (s výjimkou černých trubek)

„Výrobce“, zkušební oddělení (podpis podnikového experta s uvedením data a místa)