**Výjimka z technické specifikace RWE na trubky**

**Požadované zkoušky PE trubek a míra jejich splnění potřebná pro dodávky trubek podle technické specifikace RWE v ČR.**

**Před první dodávkou trubek předloží zástupce dodavatele kontaktní osobě následující doklady o zkouškách.**

**Jednovrstvá PE trubka z materiálu PE 100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zkouška** | **Četnost** | **Splnění TS (výjimka)** |
| PENT test | 18 měsíců | Výsledek zkoušky **nebo** doklad o úspěšném provedení zkoušky **nebo** objednávka zkoušky v PIB + předání vzorku do PIB |
| SIS/DSC | 18 měsíců | Výsledek zkoušky **nebo** doklad o úspěšném provedení zkoušky **nebo** objednávka zkoušky v PIB+ předání vzorku do PIB |

**Jednovrstvá trubka z materiálu PE 100 RC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zkouška** | **Četnost** | **Splnění TS (výjimka)** |
| PENT test /4000 hod/ | 18 měsíců | Výsledek zkoušky **nebo** doklad o úspěšném provedení zkoušky **nebo** objednávka zkoušky v PIB + předání vzorku do PIB |
| 2NCT /3300 hod/ | 6 měsíců /rozměrovou skupinu, alespoň 1 x ročně každá rozměrová skupina | Výsledek poslední zkoušky za každou rozměrovou skupinu **nebo** doklad o úspěšném provedení zkoušek za každou rozměrovou skupinu |
| PLT /8760 hod/ | 12 měsíců/rozměrové skupiny 1, 236 měsíců rozměrová skupina 3 | Výsledek poslední zkoušky za rozměrovou skupinu 1, 2, 3 **nebo** doklad o úspěšném provedení zkoušek za rozměrové skupiny 1, 2, 3**nebo** doklad o objednání zkoušek všech rozměrových skupin a prohlášení zkušebny o tom, že vzorek všech rozměrových skupin absolvovaly dosud úspěšně alespoň 6000 hodin testu.  |
| Penetrační zkouška | při uvádění na trh | Výsledek zkoušky nebo doklad o úspěšném provedení zkoušky  |