## List1
Dotazník hodnocení shody s Obecnou specifikací pro Kulové kohouty s kombinovaným těsněním a Kulové kohouty s kovovým těsněním PN 40, DN 50 až DN 500, která tvoří Přílohu č. 1 Kvalifikační dokumentace, (dále jen TS)
Zájemce (účastník výběrového řízení)
Společnost:
Sídlo:
Nabízené kulové kohouty
Výrobce:
Adresa výrobního závodu:
Typové označení výrobní řady kulových kohoutů:
Rozsah vyráběných dimenzí:
Provedení kulových kohoutů:
|  | S čepově uloženou koulí |  | S plovoucí koulí
Těsnící systém kulových kohoutů:
|  | Kov x kov |  | Kombinované těsnění
Používané těsnící materiály:
1. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky "Double block and bleed" DBB, dle článku B.10 ČSN EN 13942?
|  | ANO |  | NE
2. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky "Double isolation and bleed" DIB-1, dle článku B.11 ČSN EN 13942?
|  | ANO |  | NE
3. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky "Anti-Blow-Out"?
|  | ANO |  | NE
4. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky "Fire safe" vůči vnějšímu prostředí a je toto prokázáno příslušným certifikátem?
|  | ANO |  | NE
Pokud ANO, dle jakého standardu je certifikát vystaven?
5. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky na vystrojení (odkalení, dotěsnění), dle jednotlivých dimenzí, stanovené TS?
| ANO |  | NE | NE částečně nesplňuje
Pokud částečně požadavky TS nesplňujete, v čem spočívá neplnění?
6. | Splňuje konstrukce Vámi nabízených kulových kohoutů požadavky TS na ovládání
| ANO |  | NE | NE částečně nesplňuje
Pokud částečně požadavky TS nesplňujete, v čem spočívá neplnění?
7. | Jaké typy převodovek a od jakých výrobců používáte pro ovládání Vámi nabízených kulových kohoutů?
Šnekové převodovky
Planetové převodovky
8. | Provádíte zkoušení hotových kulových kohoutů dle ČSN EN 14141 a ČSN EN 12266-1?
| ANO |  | NE | NE zkoušky provádíme pouze podle jiných standardů
Pokud neprovádíte zkoušky podle výše uvedených norem, podle jakých standardů postupujete?
9. | Máte provedenou typovou zkoušku Vámi nabízených kulových kohoutů dle ČSN EN 14141 příloha D?
| ANO |  | NE | NE obdobnou zkoušku jsme provedli podle jiného standardu
Pokud zkoušku provádíte podle jiného standardu než ČSN EN 14141 příloha E, podle jakého standardu postupujete?
10. | Nabízíte-li KK s výhradně kovovým těsněním, můžete prohlásit Vámi nabízené kulové kohouty za Trvale těsnou armaturu v souladu s požadavky TPG 93501?
|  | ANO |  | NE
11. | Splňují celkově Vámi nabízené kulové kohouty TS pro daný typ kulového kohoutu (vyjma případných odlišností uvedených v odpovědích na otázky č. 5., 6., 8. a 9.?
| ANO |  | NE | NE částečně nesplňují
Pokud nabízené kulové kohouty částečně nesplňují požadavky TS, v čem ji nesplňují?
Vyplnění údajů v dotazníku provedl:
Jméno, příjmení:
Společnost:
Pracovní zařazení ve společnosti:
Kontakt (telefon, e-mail):
Podpis:
Pokyny pro vyplnění (vyplňuje účastník výběrového řízení předkládající nabídku):
* v souladu s níže uvedenými pravidly škrtněte odpovědi nehodící se na uvedené otázky
* v případě požadavku doplňte slovní odpověď nebo komentář na vyhrazené místo (místo dle potřeby rozšiřte)
* v případě, že nabízíte kulové kohouty s těsněním kov x kov i s kombinovaným těsněním od jednoho výrobce, vyplňte pro každý těsnící systém samostatný dotazník
* v případě, že nabízíte kulové kohouty od více výrobců, vyplňte pro každého výrobce samostatný dotazník
* u každé otázky č. 1 až 12 označte vždy pouze jednu odpověď jako správnou
* pro kulové kohouty s plovoucí koulí nevyplňujte otázku č. 2
* pro kulové kohouty s kombinovaným těsněním nevyplňujte otázku č. 11
ANO - naprostá shoda výrobního sortimentu s požadavky obecné technické specifikace
NE - neshoda výrobního sortimentu s požadavky obecné technické specifikace, kterou v rámci výrobních možností daného závodu není možno do začátku dodávek odstranit
NE s podmínkou (pouze u těch otázek, kde je tato varianta připuštěna) - vypsat v čem daná neshoda spočívá
Pokyny pro vyhodnocení (vyhodnocuje hodnotící komise RWE):
Kladně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude:
a) ve všech otázkách konstatována naprostá shoda výrobního sortimentu s požadavky obecné specifikace
b) u otázek připouštějících částečnou neshodu bude tato neshoda konstatována pouze v rozsahu drobných odchylek od požadavků obecné specifikace (např. v otázce značení nebo jiných méně podstatných ustanovení), které bude schopen žadatel do zahájení dodávek odstranit, u ostatních otázek bude konstatována shoda
c) u otázek připouštějících částečnou neshodu bude tato neshoda konstatována u vybraných specifických zkoušek, která žadatel provádí podle jiných osvědčených standardů než je požadováno (např. dle standardů API apod.) - v tomto případě je nutno rozsah a výsledky takto provedených zkoušek doložit, přípustné jsou pouze výsledky podle standardů srovnatelných s požadovanými nebo přísnějších, u ostatních otázek bude konstatována shoda
Záporně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude alespoň na jednu otázku odpovězeno NE, tj. bude shledána neodstranitelná neshoda výrobního sortimentu s požadavky obecné technické specifikace
Poznámka: |  | * u kulových kohoutů s plovoucí koulí se nevyhodnocuje otázka č. 2
* u kulových kohoutů s kombinovaným těsněním se nevyhodnocuje otázka č. 11