## Souhrnný list
Souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb stavby
| Název stavby: | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
| Místo: | Bruntál
| Zpracoval: | Koneko, spol. s r. o.; Prospect, spol. s r. o. |  | IČ: |  | DIČ:
| Stavbyvedoucí: |  |  |  |  | Dne: | 14.2.2014
Cena celkem bez DPH
DPH |  |  | 15 | %
|  |  | 21 | %
Cena celkem s DPH
Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |  | Projektant:
Město Bruntál | [5 empty] | Koneko, spol. s r. o.
IČ |  | DIČ | IČ | DIČ |  | IČ | DIČ
295892 | [5 empty] | 00577758 | CZ00577758
Razítko a podpis |  |  | Razítko a podpis |  |  | Razítko a podpis
|  | Rekapitulace nákladů dle hlav v |  |  | CZK
| Náklady na |  |  | Náklady investiční výstavby |  | Náklady z | Celkové
|  |  | stavební část | technolog. část | celkem | inv. prostředí | náklady
Rekapitulace nákladů stavby
A. Projektové a průzkumné práce
Projektové práce z rozpočtu
Průzkumné práce z rozpočtu
Projektové práce
Průzkumné práce
B. Provozní soubory
PS-montáž z rozpočtu
PS-dodávka z rozpočtu
C. Stavební objekty
ZRN
HSV-montáž z rozpočtu
HSV-dodávka z rozpočtu
PSV-montáž z rozpočtu
PSV-dodávka z rozpočtu
M-montáž z rozpočtu
M-nosný materiál z rozpočtu
M-dodávka z rozpočtu
HZS z rozpočtu
D. Stroje, zařízení, inventář
Stroje a zařízení z rozpočtu
Stroje, zařízení, inventář
E. Umělecká díla
Umělecká díla z rozpočtu
Umělecká díla
F. Vedlejší náklady
VRN z rozpočtu
Vedlejší náklady z rozpočtu
Vedlejší náklady
G. Ostatní náklady
Ostatní náklady z rozpočtu
Dodá zadavatel z rozpočtu
Ostatní náklady
H. Rezerva
I. Ostatní investice
J. Nehmotný investiční majetek
NIM z rozpočtu
Nehmotný investiční majetek
K. Provozní náklady
Provozní náklady z rozpočtu
Provozní náklady
L. Kompletační činnost
Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu
Zpracováno programem KROS plus
Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.
http://www.cs-urs.cz
cenová úroveň 2014/1

## Rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objednatel: | Město Bruntál
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: | Koneko, spol. s r. o.; Prospect, spol. s r. o.
Místo: | Bruntál |  |  |  | Datum: | 14.2.2014
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | VRN | KČ
2528/DPS-2013_2 | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
SO 105 | SO 105 Kalová čerpárna a zahuštění přebytečného kalu
IO 106 | IO 106 Propojovací potrubí
IO 106.1 | IO 106.1 Kanalizace plynojemu
IO 106.2 | IO 106.2 Potrubí bioplynu - přívod do plynojemu - viz.PS 207,208 (ostatní) - uloženo na potrub.mostě
IO 106.3 | IO 106.3 Potrubí bioplynu - přívod ke kotelně - uloženo na potrubním mostě
IO 106.4 | IO 106.4 Potrubí bioplynu k hořáku plynu - uloženo na potrubním mostě
IO 106.5 | IO 106.5 Potrubí pitné vody
IO 106.6 | IO 106.6 Kanalizace
IO 106.6.1 | IO 106.6.1 Kanalizace
IO 106.7 | IO 106.7 Potrubí užitkové vody z AT stanice
IO 106.8 a 10 | IO 106.8 Výtlak fugátu, IO 106.10 Potrubí vzduchu ( společný výkop)
IO 106.9 | IO 106.9 Přípojka pitné vody
IO 106.11 | IO 106.11 Výtlak plovoucích nečistot
SO 107, SO 108 | SO 107 Vyhnívací nádrž, SO 108 Uskladňovací nádrž
SO 109 | SO 109 Plynojem
SO 110 | SO 110 Odvodnění kalu
SO 111 | SO 111 Kotelna
IO 112 | IO 112 Teplovodní rozvody
PS 205 | PS 205 Kalová čerpárna-úpravy
PS 206 | PS 206 Zahuštění přebytečného kalu
PS 207 | PS 207 Vyhnívací nádrž
PS 208 | PS 208 Uskladňovací nádrž kalu
PS 209 | PS 209 Plynojem
PS 210 | PS 210 Odvodnění kalu
PS 211 | PS 211 Kotelna
PS 301 | PS 301 Provozní rozvody silnoproudu
PS 302 | PS 302 SŘTP
PS 303.1 | PS 303.1 Kotelna PRS a MaR
PS 303.2 | PS 303.2 Trafostanice PRS a MaR
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

## SO 105-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | SO 105 Kalová čerpárna a zahuštění přebytečného kalu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## SO 105
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: SO 105 Kalová čerpárna a zahuštění přebytečného kalu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106121 | Rozebrání stáv. dlažeb pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 54.3
|  |  | 24,2 "pl._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 24.2
|  |  | (6,3+8,1+11,2) "pl._zámk.dlažba" |  | 25.6
|  |  | 4,5 "pl._odstranění stávající dlažba" |  | 4.5
|  |  | Součet |  | 54.3
2 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 38.054
|  |  | 24,2*0,6 "pl.*v._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 14.52
|  |  | (6,3+8,1+11,2)*0,38 "pl.*v._zámk.dlažba" |  | 9.728
|  |  | 4,5*0,38 "pl.*v._odstranění stávající dlažba" |  | 1.71
|  |  | (0,6+3,0+0,6)*(0,6+2,0+0,6)*0,9 "dl.*š.*v._základová deska vrata" |  | 12.096
|  |  | Součet |  | 38.054
3 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 11.416
|  |  | 38,054*0,3 |  | 11.4162
4 | 001 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 38.054
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
5 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 28.044
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
|  |  | 38,054-10,010 "hloubení-zásyp" |  | 28.044
6 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 252.396
|  |  | 28,044 * 9 |  | 252.396
7 | R | Srov-980 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 28.044
8 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 10.01
9 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10.01
|  |  | 24,2*(0,6-0,38) "pl.*v._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 5.324
|  |  | 4,5*0,38 "pl.*v._odstranění stávající dlažba" |  | 1.71
|  |  | ((0,6+3,0+0,6)*(0,6+2,0+0,6)-(3,0*2,0))*0,4 "dl.*š.*v._základová deska vrata" |  | 2.976
|  |  | Součet |  | 10.01
|  | 2 | Zakládání
10 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 5.376
|  |  | (0,6+3,0+0,6)*(0,6+2,0+0,6)*0,4 "dl.*š.*v._základová deska vrata" |  | 5.376
11 | 011 | 273313511 | Beton tř. C 12/15 základových desek prostý | m3 | 0.704
|  |  | (0,1+3,0+0,1)*(0,1+2,0+0,1)*0,1 "dl.*š.*v._základová deska vrata" |  | 0.704
12 | 011 | 273321411 | ŽB tř. C 20/25 základových desek | m3 | 2.537
|  |  | 3,0*2,0*0,4 "dl.*š.*v._základová deska vrata" |  | 2.4
|  |  | (0,8*0,7+0,8*0,7+0,5*0,5)*0,1 "(dl.*š.)*v._bloky podlahy v suterénu" |  | 0.137
|  |  | Součet |  | 2.537
13 | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 3.6
|  |  | (2,0+3,0+2,0)*0,4 "(dl.+š.)*v._základová deska vrata" |  | 2.8
|  |  | 2*((0,8+0,7)+(0,8+0,7)+(0,5+0,5))*0,1 "(dl.*š.)*v._bloky podlahy v suterénu" |  | 0.8
|  |  | Součet |  | 3.6
14 | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 3.6
15 | 011 | 275361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) a ocelová výztužná síť z žebírkových drátů; ( včet. lepení pomocné kotevní výztuže do vrtaných otvorů hl. 80 mm v množství 4 ks/m2 do konstrukce podlahy suterénu) | t | 0.203
|  |  | 2,537*0,080 "m3*hmotnost tuny na m3" |  | 0.20296
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
16 | 015 | 380326123 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného - spádové betony | m3 | 24.6
|  |  | 20,5*0,2*6 |  | 24.6
17 | 011 | 311262323-S | Zdivo z přesných pórobetonových bloků tl. 450 mm - vyzdívka ostění a nadpraží, včet. překladů nadpraží nad vraty v daném systému případně ocelovými nosníky | m3 | 4.354
|  |  | 2*0,6*0,3*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.162
|  |  | 2*1,2*0,3*0,45+10*1,5*0,3*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 2.349
|  |  | 1*1,25*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.50625
|  |  | 1*1,1*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.4455
|  |  | 1*0,5*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.2025
|  |  | 1*1,7*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.6885
|  |  | Součet |  | 4.3537
18 | 011 | 611311141-S | D+M Jádrová vápenná omítka vnitřních stropů a stěn - nové dozdívky (dozdívky stěn po demontáži oken) | m2 | 9.675
|  |  | 2*0,6*0,3 "počet*š.*v." |  | 0.36
|  |  | 2*1,2*0,3+10*1,5*0,3 "počet*š.*v." |  | 5.22
|  |  | 1*1,25*0,9 "počet*š.*v." |  | 1.125
|  |  | 1*1,1*0,9 "počet*š.*v." |  | 0.99
|  |  | 1*0,5*0,9 "počet*š.*v." |  | 0.45
|  |  | 1*1,7*0,9 "počet*š.*v." |  | 1.53
|  |  | Součet |  | 9.675
19 | 011 | 611322141-S | D+M Konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou vnitřních stropů a stěn - nové dozdívky (dozdívky stěn po demontáži oken) | m2 | 9.675
|  |  | 2*0,6*0,3 "počet*š.*v." |  | 0.36
|  |  | 2*1,2*0,3+10*1,5*0,3 "počet*š.*v." |  | 5.22
|  |  | 1*1,25*0,9 "počet*š.*v." |  | 1.125
|  |  | 1*1,1*0,9 "počet*š.*v." |  | 0.99
|  |  | 1*0,5*0,9 "počet*š.*v." |  | 0.45
|  |  | 1*1,7*0,9 "počet*š.*v." |  | 1.53
|  |  | Součet |  | 9.675
|  | 5 | Komunikace
20 | 221 | 564782111 | Podklad ze štěrku tl 300 mm - zámková dlažba | m2 | 49.8
|  |  | 24,2 "pl._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 24.2
|  |  | (6,3+8,1+11,2) "pl._zámk.dlažba" |  | 25.6
|  |  | Součet |  | 49.8
21 | 221 | 596211121 | Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm do pískového lože tl. 20 mm | m2 | 49.8
|  |  | 24,2 "pl._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 24.2
|  |  | (6,3+8,1+11,2) "pl._zámk.dlažba" |  | 25.6
|  |  | Součet |  | 49.8
22 | 592 | 592450290 | dlažba zámková tl. 6 cm šedá, včet. ohraničení plastovou lištou | m2 | 49.8
|  |  | 24,2 "pl._zámk.dlažba kolem budovy,včet. tepel.izolace do hl.600mm" |  | 24.2
|  |  | (6,3+8,1+11,2) "pl._zámk.dlažba" |  | 25.6
|  |  | Součet |  | 49.8
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
23 | 011 | 632451107 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm ( pro místnosti s podlahou keramické dlažby a místnost č.: 05 Montážní prostor) | m2 | 119.35
|  |  | 3,8+3,8+2,2+34,6+8,8+3,05+1,8+1,8+11,9+4,25+13,35 "pro místnosti s podlahou keramické dlažby" |  | 89.35
|  |  | 30,0 "místnost č.: 05 Montážní prostor" |  | 30
|  |  | Součet |  | 119.35
24 | 014 | 612421321 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 % - přízemí stáv. stěny - vnitřní stěny a strop | m2 | 146.063
|  |  | (7,8+45,5+27,0)*3,85+(6,0+7,8)*(3,85-2,0) "obvod stěn*v._stěny přízemí" |  | 334.685
|  |  | 26,7*5,7 "dl.*š._strop přízemí" |  | 152.19
|  |  | Součet |  | 486.875
|  |  | 486,875*0,3 "m2*% rozsah opravy" |  | 146.0625
25 | 771 | 771473810 | Odstranění stávajícího keramického soklu celoplošně - venkovní fasádní stěny | m2 | 72.27
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v." |  | 72.27
26 | 005 | 985121121 | Tryskání vnějších stěn tlakovou vodou min. 250 bar v celé ploše - venkovní fasádní stěny | m2 | 338.57
|  |  | 41,4*(4,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 175.95
|  |  | 27,8*(3,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 90.35
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v._sokl" |  | 72.27
|  |  | Součet |  | 338.57
27 | R | 9334-S.5 | D+M Vyspravení poškozených míst hrubou omítkou, ( v rozsahu 30%) - venkovní fasádní stěny | m2 | 101.571
|  |  | 338,570*0,30 "m2*koef.%" |  | 101.571
28 | 011 | 622131321 | Penetrace vnějších stěn nanášená před zateplením - venkovní fasádní stěny | m2 | 338.57
|  |  | 41,4*(4,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 175.95
|  |  | 27,8*(3,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 90.35
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v._sokl" |  | 72.27
|  |  | Součet |  | 338.57
29 | 713 | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - venkovní fasádní stěny | m2 | 338.57
|  |  | 41,4*(4,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 175.95
|  |  | 27,8*(3,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 90.35
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v._sokl" |  | 72.27
|  |  | Součet |  | 338.57
30 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm - venkovní fasádní stěny | m2 | 266.3
|  |  | 41,4*(4,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 175.95
|  |  | 27,8*(3,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 90.35
|  |  | Součet |  | 266.3
31 | 283 | 283764170 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 72.27
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v." |  | 72.27
32 | 011 | 622511061 | Tenkovrstvá strukturální omítka na akrylátové bázi rýhovaná tl. 3,0 mm; včetně penetrace vnějších stěn, barevný odstín šedá, bílá - venkovní fasádní stěny | m2 | 266.3
|  |  | 41,4*(4,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 175.95
|  |  | 27,8*(3,75-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 90.35
|  |  | Součet |  | 266.3
33 | 011 | 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic střednězrnná tl. 3,0 mm; včetně penetrace, barevný odstín šedá - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 72.27
|  |  | 65,7*(0,5+0,6) "dl.*v._sokl" |  | 72.27
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | R | 93411-S1 | Demontáž kompletní stávající vestavby-místnosti s dmychadly v suterénu 7,1*3,5*2,3 m, mat.dřevotřískové desky+skleněné výplně, včet. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
35 | R | 93411-S2 | Demontáž kompletní stávající vestavby-místnosti velínu v suterénu 4,35*2,5*2,3 m, mat.dřevotřískové desky+skleněné výplně, včet. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
36 | 013 | 9620522S | Bourání ze ŽB stáv. základových bloků a rozšíření otvorů v místě bouraných okenních výplní ze skleněných tvárnic | m3 | 1.682
|  |  | (0,8*0,8+0,6*0,6+0,6*0,6+0,5*0,45+3,14*0,4*0,4+0,9*0,42+0,9*0,42)*0,1 "(dl.*š)*v. |  | 0.28434
|  |  | 1*1,05*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.42525
|  |  | 1*1,2*0,9*0,45 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.486
|  |  | 1*1,2*0,9*0,45 "počet*š.*v.tl." |  | 0.486
|  |  | Součet |  | 1.6816
37 | R | 9349-S5.1 | Demontáž stávajících poklopů - ocelové plechy, včet. vynášejících nosných prvků v celém rozsahu ( do šrotu) | m2 | 7.353
|  |  | 4*(1,025*1,025) "počet*dl.*š." |  | 4.2025
|  |  | 1*(2,1*1,5) "počet*dl.*š." |  | 3.15
|  |  | Součet |  | 7.3525
38 | R | 9341-S5.1 | Demontáž stávajících ocelových zábradlí ( do šrotu) | m | 38.3
|  |  | 4*4*1,025 "počet*4strany*dl._jímky" |  | 16.4
|  |  | 10,7+5,7+5,5 "dl. zábradlí schodiště" |  | 21.9
|  |  | Součet |  | 38.3
39 | 767 | 767691812 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 | kus | 2
"2*0,6*1,2 "počet*š.*v."
|  |  | 2 |  | 2
40 | 767 | 767691813 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 | kus | 12
"2*1,2*2,4+10*1,5*2,4 počet*š.*v."
|  |  | 2+10 |  | 12
41 | 767 | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 4
42 | 767 | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 | kus | 1
43 | 767 | 767691833 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2 | kus | 1
44 | 013 | 968072354 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.44
|  |  | 2*0,6*1,2 "počet*š.*v." |  | 1.44
45 | 013 | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 41.76
|  |  | 2*1,2*2,4+10*1,5*2,4 "počet*š.*v." |  | 41.76
46 | 013 | 96807235-S | Vybourání výplní otvorů ze skleněných tvárnic pl cca 2 m2 | m2 | 8.28
|  |  | 4*2,3*0,9 "počet*š.*v." |  | 8.28
47 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 5.516
|  |  | 0,6*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97 |  | 5.516
48 | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 10.147
|  |  | 1,45*1,97 |  | 2.8565
|  |  | 2,7*2,7 |  | 7.29
|  |  | Součet |  | 10.1465
49 | 013 | 968072560 | Přesun odvoz oken, dveří, skládka, poplatek | soub | 1
50 | R | 9343-S | Demontáž stávajících klempířských výrobků - okapový systém, oplechování atiky, včet. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
51 | 011 | 9539431S | Prostupy - odvrtání přes ŽB a zděné konstrukce ( stěny, stropní deska); včet. dotěsnění; stávající nevyužité prostupy zaslepeny (zabetonovány) | soub | 1
52 | 015 | 9389021220 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 180
|  |  | 26,7*5,55 |  | 148.185
|  |  | 30,0 "přízemí místnost_č.5" |  | 30
|  |  | Mezisoučet |  | 178.185
|  |  | 180,0 |  | 180
53 | R | 9334-S | Vyspravení stávající pochůzné plochy, zalití výtluků, uzavření bezprašným nátěrem - podlaha suterén, přízemí | m2 | 180
|  |  | 26,7*5,55 |  | 148.185
|  |  | 30,0 "přízemí místnost_č.5" |  | 30
|  |  | Mezisoučet |  | 178.185
|  |  | 180,0 |  | 180
54 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 300
|  |  | 7*2,7 |  | 18.9
|  |  | 27,6*9,4 |  | 259.44
|  |  | Součet |  | 278.34
|  |  | 300 |  | 300
55 | 015 | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 300
56 | 003 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 350
|  |  | 350 |  | 350
57 | 003 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 350
|  |  | 350 |  | 350
58 | 003 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 350
|  |  | 350 |  | 350
59 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 44.09
60 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 396.81
61 | 221 | 979099121 | Poplatek za řízenou skládku suti | t | 44.09
|  | 99 | Přesun hmot
62 | 015 | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m | t | 99.421
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotně - technické instalace
63 | 721 | 72117-S5.1 | Zdravotně - technické instalace - rozvody vody ( zařizovací předměty; elektr.ohřívače vody; armatury; vodovod.potr.PP-r DN15-32 PN16; včet.objímek; tep.izolace tl.15mm; tvarovek; ostatní práce- | soub | 1
- drobný a pomocný materiál; přesun hmot; tlak. a provoz.zkoušky; pomoc.konstrukce a kotev.prvky; drobná staveb.výpomoc
64 | 721 | 72117-S5.2 | Zdravotně - technické instalace - kanalizace ( odpad.kanal.systém mater.PP-C trouby hrdlové DN40-125; včet.tvarovek; objímek; ostatní práce- | soub | 1
- drobný a pomocný materiál; přesun hmot; provoz.zkoušky; pomoc.konstrukce a kotev.prvky; drobná staveb.výpomoc
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby
65 | 763 | 763123113 | D+M Sádrokartonové příčky z desek GKB, RB; nosná konstr.tvořena ocel.pozink.profily, včet. kotevních nerez. prvků; výplň kamenná vlna o objem.hmot.30-70 kg/m3 ( stěny sprchového koutu tvořeny sádrokarton.deskami do vlhkého prostředí GKBI, RBI) | m2 | 133.252
|  |  | (2,85+9,0+3,7+5,7+5,7+1,8+3,6+2,35+1,5+8,0)*3,3 |  | 145.86
|  |  | -(5*0,800+4*0,600)*1,97 |  | -12.608
|  |  | Součet |  | 133.252
66 | 763 | 763131412-S | Podhled ze sádrokartonových desek vnitřního stropu, upevnění na stávající strop pomocí pozinkovaných nosných profilů, včet. kotevních nerez. prvků | m2 | 117.5
|  |  | 10,5+107,0 |  | 117.5
67 | 763 | 763158121-S | Povrchová úprava hydroizolačním nátěrem ( místnost koupelny-sprchy pod obklady stěn a dlažbu podlahy) | m2 | 20.8
|  |  | 4,3 "pl._podlaha" |  | 4.3
|  |  | (4,3+1,2+1,1)*2,5 "dl.*v_stěny" |  | 16.5
|  |  | Součet |  | 20.8
|  | 776 | Podlahy povlakové
68 | 776 | 776561110 | D+M Lepení pásů povlakových podlah z linolea PVC | m2 | 24.3
|  |  | 16,2+8,1 |  | 24.3
|  | 732 | Vytápění objektu
69 | 731 | 7322-S5.1 | D+M Vytápění ( vypoušť.a odvzduš. ventily DN10; kul.kohout závit.uzavírací DN25 (voda); ocel.otop.desková tělesa-boční připojení; topný registr z trub žebr.; radiátor.ventil s předregulací DN15; nástěn.trub.registr se spod.připojením; | soub | 1
potrubí ocel. z trub bezešv. a závit. DN15-25; návlek.izolace PE 22*20 až 65*30mm; nosné prvkypotrubí,vzdálenost upevnění DN15-1,8m, DN20-2,0m, DN25-2,2m - pomocné konstrukce; drobný a pomocný materiál; nátěry základní dvojité veškerých rozvodů a trubkových registrů; zkoušky a zaregulování; demontáž topných registrů a těles ( rozsah dle dokumentace)
|  | 1 | vypouštěcí ventil DN 10 | 2
|  | 2 | odvzdušňovací ventil DN 10 | 4
|  | 3 | kulový kohout závitový uzavírací DN 25 /voda/ | 4
|  | 4 | ocelová otopná desková tělesa, s bočním připojením :
|  |  | typ 21/6050, výška 600 mm | 3
|  |  | typ 21/6080, výška 600 mm | 2
|  |  | typ 21/6110, výška 600 mm | 7
|  |  | typ 21/9090, výška 900 mm | 1
|  | 5 | topný registr z trub žebrovaných, 2x 3000 - 76*3,0*156 mm - repase stávajícího | 2
|  | 6 | topný registr z trub žebrovaných, 2x 4000 - 76*3,0*156 mm, 2x3000 - 76*3,0*156 mm | 1
|  | 7 | topný registr z trub žebrovaných, 2x 4000 - 76*3,0*156 mm, 2x3000 - 76*3,0*156 mm - repase stávajícího | 2
|  | 8 | nástěnný trubkový registr se spodním připojením 450/1220 mm, kombinovaný + el. topná spirála | 1
|  | 9 | termotatická hlavice + regulační radiátorový ventil + šroubení DN 15 (provedení pro připojení přímé, rohové) | 14
|  | 10 | potrubí ocelové z trubek bezešvých ČSN 42 5715 a závitových ČSN 42 5710
|  |  | DN 15 /1/2"/ | 40 m
|  |  | DN 20 /3/4"/ | 8 m
|  |  | DN 25 /1"/ | 12 m
|  | 11 | návleková izolace polyetylénová :
|  |  | 22 x 20 mm | 25 m
|  |  | 28 x 20 mm | 4 m
|  |  | 35 x 20 mm | 4 m
|  |  | 42 x 20 mm | 35 m
|  |  | 52 x 30 mm | 10 m
|  |  | 65 x 30 mm | 33 m
|  | 12 | nosné prvky potrubí, vzdálenost upevnění : DN 15 - 1,8 m, DN 20 - 2,0 m, DN 25 - 2,2 m | soubor
|  | 13 | pomocné konstrukce | soubor
|  | 14 | drobný a pomocný materiál | soubor
|  | 15 | nátěry základní dvojité veškerých rozvodů a trubkových registrů | soubor
|  | 16 | zkoušky a zaregulování | soubor
|  | 17 | demontáž topných registrů a těles (rozsah dle dokumentace) | soubor
|  | 764 | Konstrukce klempířské
70 | 764 | 764510550-S5.1 | 1/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 2.4
|  |  | 4*0,6 |  | 2.4
71 | 764 | 764510550-S5.2 | 2/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 1.05
|  |  | 1*1,05 |  | 1.05
72 | 764 | 764510550-S5.3 | 3/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 4.8
|  |  | 4*1,2 |  | 4.8
73 | 764 | 764510550-S5.4 | 4/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 13.5
|  |  | 9*1,5 |  | 13.5
74 | 764 | 764510550-S5.5 | 5/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 300 mm | m | 9.2
|  |  | 4*2,3 |  | 9.2
75 | 764 | 764521580-S1 | 6/K Oplechování střešních nadezdívek budov Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 600 mm | m | 13.6
|  |  | 2*6,8 |  | 13.6
76 | 764 | 764521580-S5.2 | 7/K Oplechování nadřímsového žlabu a římsy Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 750 mm | m | 27.8
|  |  | 27,8 |  | 27.8
77 | 764 | 764521580-S5.3 | 8/K Oplechování stříšky nad vchodem Ti-Zn, tl. 0,6 mm, rozm. cca 1200*650 mm | m | 1.2
|  |  | 1,2 |  | 1.2
78 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.183
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
79 | 766 | 766693-1 | 1/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1200*2100 mm - 2ks | m2 | 5.04
|  |  | 2*1,2*2,1 "počet*dl.*v." |  | 5.04
80 | 766 | 766693-2 | 2/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1500*2100 mm - 9ks | m2 | 28.35
|  |  | 9*1,5*2,1 "počet*dl.*v." |  | 28.35
81 | 766 | 766693-3 | 3/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1200*1800 mm - 2ks | m2 | 4.32
|  |  | 2*1,2*1,8 "počet*dl.*v." |  | 4.32
82 | 766 | 766693-4 | 4/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1050*1800 mm - 1ks | m2 | 1.89
|  |  | 1*1,05*1,8 "počet*dl.*v." |  | 1.89
83 | 766 | 766693-5 | 5/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.900*600 mm - 4ks | m2 | 2.16
|  |  | 4*0,9*0,6 "počet*dl.*v." |  | 2.16
84 | 766 | 766694 | 6/PL Dveře vnější plastové zateplené, plné, pravé, jednokřídlové, s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava fab, těsnění, kování nerez kompletizované, otevíravé 900*1978 mm, vč. zárubně | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
85 | 766 | 766694-2 | 7/PL Dveře vnější plastové zateplené, plné, pravé, jednokřídlové, s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava fab, těsnění, kování nerez kompletizované, otevíravé 800*1970 mm, vč. zárubně | kus | 1
|  |  | 1 |  | 1
86 | 611 | 611444010-5.8 | 8/PL Vnitřní plastový parapet dl. 600 mm, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 2.4
|  |  | 4*0,6 "počet*dl." |  | 2.4
87 | 611 | 611444010-5.9 | 9/PL Vnitřní plastový parapet dl. 1050 mm, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 1.05
|  |  | 1*1,05 "počet*dl." |  | 1.05
88 | 611 | 611444010-5.10 | 10/PL Vnitřní plastový parapet dl. 1200 mm, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 4.8
|  |  | 4*1,2 "počet*dl." |  | 4.8
89 | 611 | 611444010-5.11 | 11/PL Vnitřní plastový parapet dl. 1500 mm, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 13.5
|  |  | 9*1,5 "počet*dl." |  | 13.5
90 | 767 | 767812611 | 12/PL Oblouková markýza, polykarbonát dvojstěn 12 mm - opál, nosná konstrukce ocel, klempířské prvky hliníkové, rozm. 1,7*1,1m; výška oblouku 370 mm, barva ral 5021 | kus | 1
91 | 766 | 766695-5.1 | 1/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.800*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,povrch CPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; včet.ocel.lisované zárubně CGU 160,barva RAL5005 | kus | 1
92 | 766 | 766695-5.2 | 2/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.800*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,povrch CPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; včet.ocel.lisované zárubně CGU 160,barva RAL5005 | kus | 3
93 | 766 | 766695-5.3 | 3/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.600*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,s průvětrníky,povrchCPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; včet.ocel.lisované zárubně CGU160,barva RAL5005 | kus | 3
94 | 766 | 766695-5.4 | 4/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.600*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,s průvětrníky,povrchCPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; včet.ocel.lisované zárubně CGU160,barva RAL5005 | kus | 1
95 | 766 | 766695-5.5 | 5/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.600*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,povrchCPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; stávající zárubeň ,barva RAL5005 | kus | 2
96 | 766 | 766695-5.6 | 6/T Dveře dřevěné vnitřní rozm.800*1970mm,jednokřídl.,plné,s dorazem u prahu,kompletizované,kování nerez,povrchCPL fólie,barva RAL9001,výplň-ztužená papírová voština,povrch hladký,práh dřevěný; stávající zárubeň ,barva RAL5005 | kus | 1
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
97 | R | 7671-5.1 | 1/Z Poklopy jímek - kompozit 950*950 mm, včetně osazovacího rámu, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluzná úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 5.253
|  |  | 5*1,025*1,025 |  | 5.2531
98 | R | 7687 | 2/Z Zábradlí kolem poklopů jímek-mat.kompozit; výška 1100 mm, se dvěma výplněmi a zarážkou, kotvení shora přes kotev.desky, včet.prvků pro kotvení do betonu; 2a/Z-dl.cca 3,60 m-2 ks; 2b/Z-dl.cca 5,0 m-1 ks | m | 12.2
|  |  | 3,6+3,6+5,0 |  | 12.2
99 | R | 7671-5.2 | 3/Z Zakrytí montážního otvoru-poklop kompozit 2100*1500 mm, včet.osazov.rámu a vynášecích profilů, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluz.úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 3.15
|  |  | 2,1*1,5 |  | 3.15
100 | R | 7671-5.3 | 4/Z Zakrytí otvoru pro VZT-ocel.žebrovaný plech tl.6 mm, velikost 750*1800 mm se zapuštěnými úchyty, včet.očištění a nátěru stáv.vynášecích úhelníků, plech opatřit syntetic.nátěrem - barevný odstín dle dlažby, hmotnost 66,40 kg | m2 | 1.35
101 | R | 7691 | 5/Z Dvoukřídlová vstupní vrata 2,7*2,7m;včet.vyspravení a nátěru zárubně z profilů l, zateplená-tl.izolace 50 mm, se stavěči křídel, bezpečnos.zámek,opatřená ochranným syntetic.nátěrem 1x základní, 2x syntetický, barevný odstín zelený-ral 5021 | kpl | 1
102 | R | 76810 | 6/Z Ocel.nosná konstrukce zahušťovače - nosná konstrukce černá ocel s pozinkováním, včet.prvků pro kotvení do betonu | kpl | 1
103 | R | 7687-5.1 | 7/Z Oprava výstupního schodiště-stávající nosná konstrukce: očištění + nový krycí syntetic.nátěr; nové zábradlí kompozit, barva šedá+žlutá | m | 21.9
|  |  | 10,7+5,7+5,5 "dl. zábradlí" |  | 21.9
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické
104 | 781 | 781474117-S1 | D+M Keramické obklady vnitřních stěn ( rozm. 20*20 cm) lepených flexibilním lepidlem | m2 | 70.4
|  |  | (3,7+1,8+2*1,8+3*2,35+3,75+1,5)*2,0 "dl.*v._stěny" |  | 42.8
|  |  | (6,0+7,8)*2,0 "obvod stěn*v._stěny přízemí" |  | 27.6
|  |  | Součet |  | 70.4
105 | 781 | 781474117-S2 | D+M Keramická dlažba podlah ( rozm. 20*20 cm) lepených do tmelu | m2 | 102.753
|  |  | 3,8+3,8+2,2+34,6+8,8+3,05+1,8+1,8+11,9+4,25+13,35 |  | 89.35
|  |  | Mezisoučet |  | 89.35
|  |  | 89,35*1,15 "m2*koef.sokl+ztrátné" |  | 102.7525
|  | 784 | Dokončovací práce
106 | 784 | 784425272-S | Malby vápenné bílé trojnásobné do 5 m s protiplísňovou úpravou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 1052.113
|  |  | (2*2,85+2*9,0+3,7+3,8+5,7+5,7+3,2+3,75+1,5+2*8,0)*3,3+(3,7+1,8+2*1,8+3*2,35+3,75+1,5)*(3,3-2,0) "dl.*v._stěny" |  | 249.085
|  |  | -2*(5*0,800+4*0,600)*1,97 "dveře" |  | -25.216
|  |  | Součet |  | 223.869
|  |  | 223,869*2 "m2*2strany zdiva" |  | 447.738
|  |  | 10,5+107,0 "strop" |  | 117.5
|  |  | Mezisoučet |  | 565.238
|  |  | (7,8+45,5+27,0)*3,85+(6,0+7,8)*(3,85-2,0) "obvod stěn*v._stěny přízemí" |  | 334.685
|  |  | 26,7*5,7 "dl.*š._strop přízemí" |  | 152.19
|  |  | Mezisoučet |  | 486.875
|  |  | Součet |  | 1052.113
107 | 784 | 7844253S | Očištění vnitřních stěn ometením před výmalbou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 1052.113
|  | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
108 | 789 | 789321110 | D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40 µm a 1*tl.80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr, 1*tl.80 µm dvousložkový polyuretanový venkovní nátěr | m2 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
109 | 921 | Prospect-5.1 | D+M Elektroinstalace ( viz. příl. 14003-06-03) | soub | 1
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
110 | 924 | 24001-S5.1 | D+M Vzduchotechnika ( zařízení č.1-č.4) | soub | 1
Celkem

## 14003-06-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | SO105 Kalová čerpárna a zahuštění přebytečného kalu
Část: |  | D.1.4 - 5.4 Elektroinstalace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Rozvaděč RS1, pole š600×v2000/100×h400mm, dle specifikace pol.1 | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Zásuvková skříň, 2×16A/230V, 1×32A/400V | ks | 4 | [6 empty] | 21%
3 | - | .003 | Termostat prostorový | ks | 1 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Ovládací skříňka plastová, IP65, R-0-A | kpl | 4 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Ovládací skříňka plastová, IP65, R-0 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 1180 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 85 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 445 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×4mm2 | m | 30 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 220 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×16mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 115 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 18 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Lišta hranatá bílá 60X40 | m | 15 | [6 empty] | 21%
15 | - | .015 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 5 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Pevná trubka z PVC, DN20, UV stabilní, s příslušenstvím, vč. upevnění |  | 7 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | Žlab drátěný, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 12 | [6 empty] | 21%
18 | - | .018 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 13 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Krabice univerzální do dutých stěn, PVC KU | ks | 30 | [6 empty] | 21%
20 | - | .020 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
21 | - | .021 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP20 | ks | 8 | [6 empty] | 21%
22 | - | .022 | Spínač jednopólový, řazení 1S, se sig., IP20 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
23 | - | .023 | Přepínač sériový, řazení 5, IP20 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
24 | - | .024 | Přepínač střídavý, řazení 6, IP20 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
25 | - | .025 | Zásuvka dvojnásobná s ochr.kolíkem, 16A/230V, IP20 | ks | 13 | [6 empty] | 21%
26 | - | .026 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
27 | - | .027 | Přepínař sériový, řazení 5, nástěnný, IP44 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
28 | - | .028 | Spínač stiskací, nástěnný, řazení 3S, 10A/400, IP55 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
29 | - | .029 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
30 | - | .030 | Zásuvka dvojnonásobná s víčky, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
31 | - | .031 | Svít.zářivk.2x36W,230V,AC, IP20, EP | ks | 17 | [6 empty] | 21%
32 | - | .032 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 14 | [6 empty] | 21%
33 | - | .033 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP, řetízkový závěs | ks | 27 | [6 empty] | 21%
34 | - | .034 | Svít.zářiv. 1x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 1 | [6 empty] | 21%
35 | - | .035 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
36 | - | .036 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP43, EP | ks | 1 | [6 empty] | 21%
37 | - | .037 | Svít.zářiv. 2x18W, 230V, IP66, EP | ks | 8 | [6 empty] | 21%
38 | - | .038 | Zářivka 11W | ks | 8 | [6 empty] | 21%
39 | - | .039 | Zářivka 36W | ks | 117 | [6 empty] | 21%
40 | - | .040 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
41 | - | .041 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
42 | - | .042 | Svorka zemnící pro spojovací pás - drát - litina | ks | 6 | [6 empty] | 21%
43 | - | .043 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 14 | [6 empty] | 21%
44 | - | .044 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 12 | [6 empty] | 21%
45 | - | .045 | Svorka zkušební, litina | ks | 6 | [6 empty] | 21%
46 | - | .046 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 39 | [6 empty] | 21%
47 | - | .047 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
48 | - | .048 | Svorka k zemní tyči | ks | 6 | [6 empty] | 21%
49 | - | .049 | Jímací tyč | ks | 1 | [6 empty] | 21%
50 | - | .050 | Zemnící tyč, tyč prům. 20, l=2m, se svorkou | ks | 6 | [6 empty] | 21%
51 | - | .051 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 146 | [6 empty] | 21%
52 | - | .052 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 18 | [6 empty] | 21%
53 | - | .053 | Ochranný úhelník | ks | 6 | [6 empty] | 21%
54 | - | .054 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 12 | [6 empty] | 21%
55 | - | .055 | PVC štítek svodu | ks | 6 | [6 empty] | 21%
56 | - | .056 | Svorka na okapy | ks | 2 | [6 empty] | 21%
57 | - | .057 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 176 | [6 empty] | 21%
58 | - | .058 | FeZn 10 mm | m | 30 | [6 empty] | 21%
59 | - | .059 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
60 | - | .060 | Směs travní parková rekreační | kg | 1 | [6 empty] | 21%
61 | - | .061 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 10 | [6 empty] | 21%
62 | - | .062 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
63 | - | .063 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
64 | - | .064 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 1180 | [6 empty] | 21%
65 | - | .065 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 85 | [6 empty] | 21%
66 | - | .066 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 445 | [6 empty] | 21%
67 | - | .067 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×4mm2 | m | 30 | [6 empty] | 21%
68 | - | .068 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 220 | [6 empty] | 21%
69 | - | .069 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×16mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
70 | - | .070 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 115 | [6 empty] | 21%
71 | - | .071 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 18 | [6 empty] | 21%
72 | - | .072 | Lišta hranatá bílá 60X40 | m | 15 | [6 empty] | 21%
73 | - | .073 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 5 | [6 empty] | 21%
74 | - | .074 | Pevná trubka z PVC, DN20, UV stabilní, s příslušenstvím, vč. upevnění | m | 7 | [6 empty] | 21%
75 | - | .075 | Žlab drátěný, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 12 | [6 empty] | 21%
76 | - | .076 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 13 | [6 empty] | 21%
77 | - | .077 | Krabice univerzální do dutých stěn, PVC KU | ks | 30 | [6 empty] | 21%
78 | - | .078 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
79 | - | .079 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP20 | ks | 8 | [6 empty] | 21%
80 | - | .080 | Spínač jednopólový, řazení 1S, se sig., IP20 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
81 | - | .081 | Přepínač sériový, řazení 5, IP20 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
82 | - | .082 | Přepínač střídavý, řazení 6, IP20 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
83 | - | .083 | Zásuvka dvojnásobná s ochr.kolíkem, 16A/230V, IP20 | ks | 13 | [6 empty] | 21%
84 | - | .084 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
85 | - | .085 | Přepínař sériový, řazení 5, nástěnný, IP44 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
86 | - | .086 | Spínač stiskací, nástěnný, řazení 3S, 10A/400, IP55 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
87 | - | .087 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
88 | - | .088 | Zásuvka dvojnonásobná s víčky, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
89 | - | .089 | Svít.zářivk.2x36W,230V,AC, IP20, EP | ks | 17 | [6 empty] | 21%
90 | - | .090 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 14 | [6 empty] | 21%
91 | - | .091 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP, řetízkový závěs | ks | 27 | [6 empty] | 21%
92 | - | .092 | Svít.zářiv. 1x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 1 | [6 empty] | 21%
93 | - | .093 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
94 | - | .094 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP43, EP | ks | 1 | [6 empty] | 21%
95 | - | .095 | Svít.zářiv. 2x18W, 230V, IP66, EP | ks | 8 | [6 empty] | 21%
96 | - | .096 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
97 | - | .097 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
98 | - | .098 | Svorka zemnící pro spojovací pás - drát - litina | ks | 6 | [6 empty] | 21%
99 | - | .099 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 14 | [6 empty] | 21%
100 | - | .100 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 12 | [6 empty] | 21%
101 | - | .101 | Svorka zkušební, litina | ks | 6 | [6 empty] | 21%
102 | - | .102 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 39 | [6 empty] | 21%
103 | - | .103 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
104 | - | .104 | Svorka k zemní tyči | ks | 6 | [6 empty] | 21%
105 | - | .105 | Jímací tyč | ks | 1 | [6 empty] | 21%
106 | - | .106 | Zemnící tyč ZT | ks | 6 | [6 empty] | 21%
107 | - | .107 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 146 | [6 empty] | 21%
108 | - | .108 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 18 | [6 empty] | 21%
109 | - | .109 | Ochranný úhelník | ks | 6 | [6 empty] | 21%
110 | - | .110 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 12 | [6 empty] | 21%
111 | - | .111 | PVC štítek svodu | ks | 6 | [6 empty] | 21%
112 | - | .112 | Svorka na okapy | ks | 2 | [6 empty] | 21%
113 | - | .113 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 176 | [6 empty] | 21%
114 | - | .114 | FeZn 10 mm | m | 30 | [6 empty] | 21%
115 | - | .115 | Ukončení do 1 x 16 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
116 | - | .116 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
117 | - | .117 | Ukončení do 4 x 25 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
118 | - | .118 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 14 | [6 empty] | 21%
119 | - | .119 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 18 | [6 empty] | 21%
120 | - | .120 | Montáž rozváděče NN | pole | 1 | [6 empty] | 21%
121 | - | .121 | Montáž ovládací skříňky | ks | 5 | [6 empty] | 21%
122 | - | .122 | Výkop pro odkrytí stávajícího napojení svodu na uzemnění, vč. záhozu cca š1,5m×š1,5m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 6 | [6 empty] | 21%
123 | - | .123 | Výkop pro instalaci zemnících tyčí, vč. záhozu cca š2m×š2m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 2 | [6 empty] | 21%
124 | - | .124 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 10 | [6 empty] | 21%
125 | - | .125 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 10 | [6 empty] | 21%
126 | - | .126 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
127 | - | .127 | Přepojování (hod) | ks | 8 | [6 empty] | 21%
128 | - | .128 | Demontáže (hod) | ks | 60 | [6 empty] | 21%
129 | - | .129 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
130 | - | .130 | Doprava | [8 empty] | 21%
131 | - | .131 | PPV | [8 empty] | 21%
132 | - | .132 | Přesun | [8 empty] | 21%
136 | - | .136 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
138 | - | .138 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
133 | - | .133 | GZS | [8 empty] | 21%
134 | - | .134 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
135 | - | .135 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
137 | - | .137 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## IO 106-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.1-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.1 Kanalizace plynojemu | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.1
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.1 Kanalizace plynojemu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
2 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
3 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 19.688
|  |  | 11,25*7*0,25 |  | 19.6875
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 19.688
6 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 28.299
|  |  | 11,25*0,9*2,70 "vol.terén" |  | 27.3375
|  |  | 2,4*0,9*(2,70-0,55) "komunikace" |  | 4.644
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135*3,0)+(2,0*2,4*3,0) "u Š1a" |  | 24.615
|  |  | Součet |  | 56.5965
|  |  | 56,597*0,5 |  | 28.2985
7 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 8.49
|  |  | 28,299*0,3 |  | 8.4897
8 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 28.299
|  |  | 11,25*0,9*2,70 "vol.terén" |  | 27.3375
|  |  | 2,4*0,9*(2,70-0,55) "komunikace" |  | 4.644
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135*3,0)+(2,0*2,4*3,0) "u Š1a" |  | 24.615
|  |  | Součet |  | 56.5965
|  |  | 56,597*0,5 |  | 28.2985
9 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8.49
|  |  | 28,299*0,3 |  | 8.4897
10 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 118.11
|  |  | 2*(13,65*2,70) "2strany*(dl.*v.)" |  | 73.71
|  |  | 2*((1,5+1,5)*3,0)+2*((2,0+2,4)*3,0) "u Š1a" |  | 44.4
|  |  | Součet |  | 118.11
11 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 118.11
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 56.597
13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 33.682
|  |  | 56,597-(27,200-4,285) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 33.682
14 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 33.682
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 27.199
16 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 8.205
17 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 22.213
18 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 42.533
|  |  | 22,213*1,69*1,03*1,1 |  | 42.5328
19 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 78.75
|  |  | 11,25*7 |  | 78.75
20 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 78.75
|  |  | 11,25*7 |  | 78.75
21 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 2.363
|  |  | 78,75 * 0,03 |  | 2.363
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
22 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí a šachty otevřený výkop z písku | m3 | 0.614
|  |  | 13,65*0,9*0,050 |  | 0.61425
23 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32 mm | m3 | 1.229
|  |  | 13,65*0,9*0,1 |  | 1.2285
24 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí a šachty otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0-8 mm | m3 | 0.89
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135*0,050)+(2,0*2,4*0,150) "u Š1a" |  | 0.89025
25 | 254 | 451535111.1 | Drenážní vrstva pod potrubí a šachty otevřený výkop ze štěrku frakce 32-63 mm | m3 | 0.596
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135*0,175) "u Š1a" |  | 0.59588
26 | 271 | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.207
|  |  | 1,440*1,440*0,100 "u Š1a" |  | 0.20736
27 | 271 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 0.576
|  |  | 2*(1,440+1,440)*0,100 "u Š1a" |  | 0.576
|  | 5 | Komunikace
28 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
29 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
30 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
31 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 10.445
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
32 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 10.445
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
33 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
34 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 23.75
|  |  | 2*(2,4+0,9) "komunikace" |  | 6.6
|  |  | 2*((1,5+1,5)+1,135)+2*(2,0+2,440) "u Š1a" |  | 17.15
|  |  | Součet |  | 23.75
|  | 8 | Trubní vedení
35 | 311 | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z PVC průměru do 150 mm | m | 5.5
36 | 286 | 286112230 | trubka drenážní PVC DN 100 mm | m | 5.5
37 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 3
|  |  | 2*1,5 |  | 3
38 | 597 | 597107070 | trouba kameninová glazovaná DN300mm | m | 3.045
|  |  | 3 * 1,015 |  | 3.045
39 | 271 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 13.65
40 |  | 872 | žebrované potrubí SN 8 z PP 170/150 | m | 13.65
41 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy a Napojení potrubí na stávající potrubí ( prostupy - zřízení odvrtáním, utěsnění prostupů staveb. chemií, příp. vložení chrániček, příp. včet.začištění vápenocement. omítkou) | kpl | 5
42 | R | nab-30 | D+M Vstupní šachta kanalizační Š1a, prefabrikovaná beton pevnost. třídy C 40/50, vnitř. průměr 1m, tl.stěny 120 mm; žlab a nástupnice betonové s nátěrem (dno potrubí cca 2,75 m); včet. | soub | 1
- podkladní beton. desky tl. 100 mm z betonu C 12/15 a hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm; - vodotěsnost spojů prefabrikátů šachty zajištěna elastomerovým těsnícím kroužkem; - ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní stupadlo kapsové; - včet. "stabilizačního límce" z kameniva fr.32-63 mm s prolitím rychletuhnoucí maltou, obetonování š.150 mm ( pro umístění v komunikaci)
|  |  | 1 |  | 1
43 | R | nab-321 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty hydroizolačním krystalizačním nátěrem na zvýšení odolnosti betonu proti kapalinám | soub | 1
44 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů | kus | 1
45 | 592 | 592246610 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D 400 s tlumící vložkou | kus | 1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
46 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2
47 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 2
48 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 23.75
|  |  | 2*(2,4+0,9) "komunikace" |  | 6.6
|  |  | 2*((1,5+1,5)+1,135)+2*(2,0+2,440) "u Š1a" |  | 17.15
|  |  | Součet |  | 23.75
49 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 10.445
|  |  | 2,4*0,9 "komunikace" |  | 2.16
|  |  | ((1,5+1,5)*1,135)+(2,0*2,440) "u Š1a" |  | 8.285
|  |  | Součet |  | 10.445
50 | 721 | 721110809 | Demontáž stáv. potrubí DN 300 | m | 3
|  |  | 1,5+1,5 |  | 3
51 | 221 | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - šachta | m2 | 4.905
|  |  | (1,5+1,5)*(1,135+0,250+0,250) "u Š1a" |  | 4.905
|  | 99 | Přesun hmot
52 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 10.276
53 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 92.484
54 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 10.276
55 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 56.526
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
56 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 16.65
|  |  | 13,65+1,5+1,5 |  | 16.65
|  | 23-M | Zkoušky těsnosti
57 | 923 | 230170004 | Příprava na zkoušky těsnosti potrubí DN do 200 | sada | 1
58 | 923 | 230170014 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 13.65
59 | 923 | 230170005 | Příprava na zkoušky těsnosti potrubí DN do 350 | sada | 1
60 | 923 | 230170015 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 3
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
61 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 16.65
|  |  | 13,65+1,5+1,5 |  | 16.65
Celkem

## IO 106.2-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.2 Potrubí bioplynu - přívod do plynojemu - viz.PS 207,208 (ostatní) - uloženo na potrub.mostě | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.2
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.2 Potrubí bioplynu - přívod do plynojemu - viz.PS 207,208 (ostatní) - uloženo na potrub.mostě
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 7.8
|  |  | 4*(3,0*2,6)*0,25 "počet patek*dl.*š.*v." |  | 7.8
2 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9.975
|  |  | 4*(2,5*2,1)*0,95 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 19.95
|  |  | 19,950*0,5 |  | 9.975
3 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 2.993
|  |  | 9,975*0,3 |  | 2.9925
4 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 9.975
|  |  | 4*(2,5*2,1)*0,95 "počet patek*(dl.*š)*v." |  | 19.95
|  |  | 19,950*0,5 |  | 9.975
5 | 001 | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 2.993
|  |  | 9,975*0,3 |  | 2.9925
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 19.95
7 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10.512
|  |  | 19,950-9,438 "hloubení-zásyp" |  | 10.512
8 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 10.512
9 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9.438
|  |  | 4*((2,5*2,1)-(1,2*0,8))*(0,95-0,25-0,15) "počet patek*(dl.*š.)*(v.)" |  | 9.438
10 | 001 | 181301104 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 31.2
|  |  | 4*(3,0*2,6) "počet patek*dl.*š." |  | 31.2
11 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 31.2
|  |  | 4*(3,0*2,6) "počet patek*dl.*š." |  | 31.2
12 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.936
|  |  | 31,2 * 0,03 |  | 0.936
|  | 2 | Zakládání
13 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1.938
|  |  | 4*(1,9*1,7)*0,15 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 1.938
14 | 011 | 275321611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 - XC4 | m3 | 3.84
|  |  | 4*(1,2*0,8)*1,0 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 3.84
15 | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 16
|  |  | 4*2*(1,2+0,8)*1,0 "počet patek*2strany*(dl.*š.)*v." |  | 16
16 | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 16
17 | 011 | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými ocelovými sítěmi z žebírkových drátů | t | 0.307
|  |  | 3,84*0,080 |  | 0.3072
18 | 140 | 140110980-S | 2/Z Nosná pozink. konstrukce sloupů z oceli ( včet. použití mobil. mechanismu pro montáž sloupů) | kpl | 4
|  | 99 | Přesun hmot
19 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 13.591
Celkem

## IO 106.3-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.3 Potrubí bioplynu - přívod ke kotelně - uloženo na potrubním mostě | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.3
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.3 Potrubí bioplynu - přívod ke kotelně - uloženo na potrubním mostě
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 20.125
|  |  | 14*(2,5*2,3)*0,25 "počet patek*dl.*š.*v." |  | 20.125
2 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 23.94
|  |  | 14*(2,0*1,8)*0,95 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 47.88
|  |  | 47,880*0,5 |  | 23.94
3 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 7.182
|  |  | 23,940*0,3 |  | 7.182
4 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 23.94
|  |  | 14*(2,0*1,8)*0,95 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 47.88
|  |  | 47,880*0,5 |  | 23.94
5 | 001 | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 7.182
|  |  | 23,940*0,3 |  | 7.182
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 47.88
7 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 23.856
|  |  | 47,880-24,024 "hloubení-zásyp" |  | 23.856
8 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 23.856
9 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 24.024
|  |  | 14*((2,0*1,8)-(0,8*0,6))*(0,95-0,25-0,15) "počet patek*(dl.*š.)*(v.)" |  | 24.024
10 | 001 | 181301104 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 80.5
|  |  | 14*(2,5*2,3) "počet patek*dl.*š." |  | 80.5
11 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 80.5
|  |  | 14*(2,5*2,3) "počet patek*dl.*š." |  | 80.5
12 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 2.415
|  |  | 80,5 * 0,03 |  | 2.415
|  | 2 | Zakládání
13 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 4.095
|  |  | 14*(1,5*1,3)*0,15 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 4.095
14 | 011 | 275321611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 - XC4 | m3 | 6.72
|  |  | 14*(0,8*0,6)*1,0 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 6.72
15 | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 39.2
|  |  | 14*2*(0,8+0,6)*1,0 "počet patek*2strany*(dl.*š.)*v." |  | 39.2
16 | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 39.2
17 | 011 | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými ocelovými sítěmi z žebírkových drátů | t | 0.328
|  |  | 4,095*0,080 |  | 0.3276
18 | 140 | 140110980-S | 2/Z Nosná pozink. konstrukce sloupů z oceli ( včet. použití mobil. mechanismu pro montáž sloupů) | kpl | 14
|  | 8 | Trubní vedení
19 | 271 | 866311012-S | Montáž potrubí nerezového DN150 izolovaného tepel. izolací tl. 80 mm a hliník. plechem vnějšího průměru D 315 mm; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 50.1
|  |  | 48,05+2,05 |  | 50.1
20 | 552 | 552711290-S | potrubí nerez DN150 ( rozm. 156,0*3,0 mm) s tepel. izolací tl. 80 mm a hliník. plechem; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 50.1
|  | 99 | Přesun hmot
21 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 26.433
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Montáže potrubí
22 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
23 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 50.1
Celkem

## IO 106.4-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.4 Potrubí bioplynu k hořáku plynu - uloženo na potrubním mostě | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.4
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.4 Potrubí bioplynu k hořáku plynu - uloženo na potrubním mostě
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 2.875
|  |  | 2*(2,5*2,3)*0,25 "počet patek*dl.*š.*v." |  | 2.875
2 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3.42
|  |  | 2*(2,0*1,8)*0,95 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 6.84
|  |  | 6,840*0,5 |  | 3.42
3 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 1.026
|  |  | 3,420*0,3 |  | 1.026
4 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 3.42
|  |  | 2*(2,0*1,8)*0,95 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 6.84
|  |  | 6,840*0,5 |  | 3.42
5 | 001 | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 1.026
|  |  | 3,420*0,3 |  | 1.026
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 6.84
7 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3.408
|  |  | 6,840-3,432 "hloubení-zásyp" |  | 3.408
8 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 3.408
9 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3.432
|  |  | 2*((2,0*1,8)-(0,8*0,6))*(0,95-0,25-0,15) "počet patek*(dl.*š.)*(v.)" |  | 3.432
10 | 001 | 181301104 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 11.5
|  |  | 2*(2,5*2,3) "počet patek*dl.*š." |  | 11.5
11 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 11.5
|  |  | 2*(2,5*2,3) "počet patek*dl.*š." |  | 11.5
12 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.345
|  |  | 11,5 * 0,03 |  | 0.345
|  | 2 | Zakládání
13 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.585
|  |  | 2*(1,5*1,3)*0,15 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 0.585
14 | 011 | 275321611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 - XC4 | m3 | 0.96
|  |  | 2*(0,8*0,6)*1,0 "počet patek*(dl.*š.)*v." |  | 0.96
15 | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 5.6
|  |  | 2*2*(0,8+0,6)*1,0 "počet patek*2strany*(dl.*š.)*v." |  | 5.6
16 | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 5.6
17 | 011 | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými ocelovými sítěmi z žebírkových drátů | t | 0.077
|  |  | 0,960*0,080 |  | 0.0768
18 | 140 | 140110980-S | 2/Z Nosná pozink. konstrukce sloupů z oceli ( včet. použití mobil. mechanismu pro montáž sloupů) | kpl | 2
|  | 8 | Trubní vedení
19 | 271 | 866261009-S | Montáž potrubí nerezového DN100 izolovaného tepel. izolací tl. 80 mm a hliník. plechem vnějšího průměru D 265 mm; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 26.8
20 | 552 | 552711230-S | potrubí nerez DN100 ( rozm. 106,0*3,0 mm) s tepel. izolací tl. 80 mm a hliník. plechem; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 26.8
|  | 99 | Přesun hmot
21 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 4.073
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Stroje a zařízení
22 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
23 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 26.8
Celkem

## IO 106.5-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.5 Potrubí pitné vody | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.5
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.5 Potrubí pitné vody
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
2 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
3 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 34.3
|  |  | 19,6*7*0,25 |  | 34.3
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 34.3
6 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 13.347
|  |  | 19,6*0,9*1,35 "vol.terén" |  | 23.814
|  |  | 4,0*0,9*(1,35-0,55) "komunikace" |  | 2.88
|  |  | Součet |  | 26.694
|  |  | 26,694*0,5 |  | 13.347
7 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.004
|  |  | 13,347*0,3 |  | 4.0041
8 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 13.347
|  |  | 19,6*0,9*1,35 "vol.terén" |  | 23.814
|  |  | 4,0*0,9*(1,35-0,55) "komunikace" |  | 2.88
|  |  | Součet |  | 26.694
|  |  | 26,694*0,5 |  | 13.347
9 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 4.004
|  |  | 13,347*0,3 |  | 4.0041
10 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 63.72
|  |  | 2*(23,6*1,35) "2strany*(dl.*v.)" |  | 63.72
11 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 63.72
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 26.694
13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.278
|  |  | 26,694-(11,983-0,567) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 15.278
14 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 15.278
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11.983
|  |  | 19,6*0,9*(1,35-0,25-0,335-0,05-0,1) "vol.terén" |  | 10.8486
|  |  | 4,0*0,9*(1,35-0,55-0,335-0,05-0,1) "komunikace" |  | 1.134
|  |  | Součet |  | 11.9826
16 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 1.086
|  |  | 4,0*0,9*(1,35-0,55-0,335-0,05-0,1) "komunikace" |  | 1.134
|  |  | Součet |  | 1.134
|  |  | 1,134*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 0.567
|  |  | 0,567*1,1*1,69*1,03 |  | 1.0857
17 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 7.115
|  |  | 23,6*0,9*0,335 |  | 7.1154
18 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 13.624
|  |  | 7,115*1,69*1,03*1,1 |  | 13.6236
19 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 165.2
|  |  | 23,6*7 |  | 165.2
20 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 165.2
|  |  | 23,6*7 |  | 165.2
21 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 4.956
|  |  | 165,2 * 0,03 |  | 4.956
|  | 2 | Zakládání
22 | 211 | 275311124 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.5
|  |  | 4*(0,5*0,5*0,5) |  | 0.5
23 | 211 | 275354111 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 8
|  |  | 4*(2*(0,5+0,5)) "počet*2strany*(dl.*š.)" |  | 8
24 | 211 | 275354211 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 8
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
25 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku fr. 16-32 mm | m3 | 2.124
|  |  | 23,6*0,9*0,1 |  | 2.124
26 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí a šachty otevřený výkop z písku | m3 | 1.062
|  |  | 23,6*0,9*0,050 |  | 1.062
|  | 5 | Komunikace
27 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
28 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
29 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
30 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 3.6
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
31 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 3.6
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
32 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
33 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 9.8
|  |  | 2*(4,0+0,9) "komunikace" |  | 9.8
|  | 8 | Trubní vedení
34 | 271 | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 23.6
35 | 286 | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 23.6
36 | 271 | 871181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm - chránička | m | 5
37 | 286 | 286131120 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm - chránička | m | 5
38 | 271 | 891181111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop | kus | 1
39 | 422 | 422211020 | Šoupátko GGG 400 s hrdlem ISO 1" pro potrubí PE | kus | 1
40 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1
41 | 422 | 422913520 | poklop litinový typ šoupátkový teleskopický + vč. podkl. desky | kus | 1
42 | 422 | 422910600 | D+M souprava zemní pro šoupátka teleskopická, Rd 1,0 m | kus | 1
43 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky ( např. kolena, příruby) a armatury nutné pro zhotovení vodovodního řadu; včet. napojení a uzávěru na stávající řad; včet. ukončovacích manžet do chráničky; ( viz. výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
44 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus | 1
45 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 | m | 23.6
46 | 271 | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 23.6
47 | 271 | 899713111 | Montáž orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 1
48 | 141 | 141109770 | dodávka - orientační tabulka - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.0 D28 tl 3,2 mm | m | 2.5
|  |  | 1*2,5 |  | 2.5
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
49 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 9.8
|  |  | 2*(4,0+0,9) "komunikace" |  | 9.8
50 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 3.6
|  |  | 4,0*0,9 "komunikace" |  | 3.6
51 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
52 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 4
|  | 99 | Přesun hmot
53 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 4.449
54 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 40.041
55 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 4.449
56 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 21.979
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
57 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 23.6
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
58 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 23.6
Celkem

## IO 106.6-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.6 Kanalizace | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.6
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.6 Kanalizace
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm - komunikace a panelová plocha | m2 | 117.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
|  |  | 6*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 36
|  |  | Součet |  | 117.493
2 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
3 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 54.95
|  |  | 31,4*7*0,25 |  | 54.95
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 54.95
6 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 95.191
|  |  | 16,1*1,135*(1,8-0,25+0,1+0,175) "vol.terén" |  | 33.3491
|  |  | 15,3*0,9*(1,8-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 23.409
|  |  | 71,8*1,135*(1,8-0,55+0,1+0,175) "komunikace" |  | 124.2768
|  |  | 5,4*1,135*(1,8-0,55+0,1+0,175) "panel.plocha" |  | 9.3467
|  |  | Součet |  | 190.3817
|  |  | 190,382*0,5 |  | 95.191
7 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 28.557
|  |  | 95,191*0,3 |  | 28.5573
8 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 95.191
|  |  | 16,1*1,135*(1,8-0,25+0,1+0,175) "vol.terén" |  | 33.3491
|  |  | 15,3*0,9*(1,8-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 23.409
|  |  | 71,8*1,135*(1,8-0,55+0,1+0,175) "komunikace" |  | 124.2768
|  |  | 5,4*1,135*(1,8-0,55+0,1+0,175) "panel.plocha" |  | 9.3467
|  |  | Součet |  | 190.3817
|  |  | 190,382*0,5 |  | 95.191
9 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 28.557
|  |  | 95,191*0,3 |  | 28.5573
10 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 446.865
|  |  | 2*(16,1*(1,8+0,1+0,175)) "vol.terén" |  | 66.815
|  |  | 2*(15,3*(1,8+0,05+0,1)) "vol.terén" |  | 59.67
|  |  | 2*(71,8*(1,8+0,1+0,175)) "komunikace" |  | 297.97
|  |  | 2*(5,4*(1,8+0,1+0,175)) "panel.plocha" |  | 22.41
|  |  | Součet |  | 446.865
11 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 446.865
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 190.382
13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 134.119
|  |  | 190,382-(83,207-26,944) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 134.119
14 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 134.119
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 83.207
|  |  | 16,1*1,135*(1,8-0,25-0,635) "vol.terén" |  | 16.7203
|  |  | 15,3*0,9*(1,8-0,25-0,635) "vol.terén" |  | 12.5996
|  |  | 71,8*1,135*(1,8-0,55-0,635) "komunikace" |  | 50.1182
|  |  | 5,4*1,135*(1,8-0,55-0,635) "panel.plocha" |  | 3.7693
|  |  | Součet |  | 83.2073
16 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 51.592
|  |  | 71,8*1,135*(1,8-0,55-0,635) "komunikace" |  | 50.1182
|  |  | 5,4*1,135*(1,8-0,55-0,635) "panel.plocha" |  | 3.7693
|  |  | Součet |  | 53.8875
|  |  | 53,888*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 26.944
|  |  | 26,944*1,1*1,69*1,03 |  | 51.5916
17 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 75.988
|  |  | 16,1*1,135*(0,635) "vol.terén" |  | 11.6037
|  |  | 15,3*0,9*(0,635) "vol.terén" |  | 8.7439
|  |  | 71,8*1,135*(0,635) "komunikace" |  | 51.7481
|  |  | 5,4*1,135*(0,635) "panel.plocha" |  | 3.8919
|  |  | Součet |  | 75.9876
18 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 145.5
|  |  | 75,988*1,69*1,03*1,1 |  | 145.4995
19 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 219.8
|  |  | 31,4*7 |  | 219.8
20 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 219.8
|  |  | 31,4*7 |  | 219.8
21 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 6.594
|  |  | 219,8 * 0,03 |  | 6.594
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
22 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32 mm | m3 | 1.377
|  |  | 15,3*0,9*(0,1) "vol.terén" |  | 1.377
23 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 0.689
|  |  | 15,3*0,9*0,050 |  | 0.6885
24 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0-8 mm | m3 | 15.884
|  |  | 16,1*1,135*(0,150) "vol.terén" |  | 2.741
|  |  | 71,8*1,135*(0,150) "komunikace" |  | 12.224
|  |  | 5,4*1,135*(0,150) "panel.plocha" |  | 0.91935
|  |  | Součet |  | 15.8843
25 | 254 | 451535111.1 | Drenážní vrstva pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 32-63 mm | m3 | 18.532
|  |  | 16,1*1,135*(0,175) "vol.terén" |  | 3.1979
|  |  | 71,8*1,135*(0,175) "komunikace" |  | 14.2613
|  |  | 5,4*1,135*(0,175) "panel.plocha" |  | 1.0726
|  |  | Součet |  | 18.5317
|  | 5 | Komunikace
26 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp z drobného kameniva frakce 8-16 mm, tl 150 mm, včet. vyplnění spár mezi panely - panelová plocha | m2 | 36
|  |  | 6*(3,0*2,0) "počet*dl.*š." |  | 36
27 | 221 | 564871111 | Podklad z kameniva frakce 16-32 mm, tl 250 mm - panelová plocha | m2 | 36
|  |  | 6*(3,0*2,0) "počet*dl.*š." |  | 36
28 | 002 | 291211111 | Demontáž a znovuzřízení plochy ze silničních panelů - panelová plocha | m2 | 36
|  |  | 6*(3,0*2,0) "počet*dl.*š." |  | 36
29 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
30 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
31 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 81.493
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
32 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
33 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 81.493
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
34 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
35 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 145.87
|  |  | 2*(71,8+1,135) "komunikace" |  | 145.87
|  | 8 | Trubní vedení
36 | 311 | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z PVC průměru do 150 mm | m | 108.6
37 | 286 | 286112230 | trubka drenážní PVC DN 100 mm | m | 108.6
38 | 271 | 871324301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 | m | 3.3
39 | 286 | 286131320 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm | m | 3.3
40 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky ( např. kolena, příruby) nutné pro zhotovení; včet. napojení; ( viz. výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
41 | 271 | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu DN300, SN8 | m | 105.3
42 | 286 | 286171050 | trubka kanalizační PP, DN300, SN8 | m | 105.3
43 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy a Napojení potrubí na stávající potrubí ( prostupy - zřízení odvrtáním, utěsnění prostupů staveb. chemií, příp. vložení chrániček, příp. včet.začištění vápenocement. omítkou) | kpl | 2
44 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů | kus | 6
45 | 592 | 592246610 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D 400 s tlumící vložkou | kus | 3
46 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový 600 B 125 | kus | 3
47 | R | nab-30 | D+M Vstupní šachta kanalizační Š1 až Š6, prefabrikovaná beton pevnost. třídy C 40/50, vnitř. průměr 1m, tl.stěny 120 mm; žlab a nástupnice betonové s nátěrem; včet. | soub | 6
- podkladní beton. desky tl. 100 mm z betonu C 12/15 a hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm; - vodotěsnost spojů prefabrikátů šachty zajištěna elastomerovým těsnícím kroužkem; - ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní stupadlo kapsové; - včet. "stabilizačního límce" z kameniva fr.32-63 mm s prolitím rychletuhnoucí maltou, obetonování š.150 mm ( pro umístění v komunikaci)
48 | R | nab-321 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty hydroizolačním krystalizačním nátěrem na zvýšení odolnosti betonu proti kapalinám | soub | 6
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
49 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 145.87
|  |  | 2*(71,8+1,135) "komunikace" |  | 145.87
50 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 81.493
|  |  | 71,8*1,135 "komunikace" |  | 81.493
51 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
52 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 4
53 | 221 | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - kanalizace a panelová plocha | m2 | 152.546
|  |  | 16,1*(1,135+0,25+0,25) "vol.terén" |  | 26.3235
|  |  | 71,8*(1,135+0,25+0,25) "komunikace" |  | 117.393
|  |  | 5,4*(1,135+0,25+0,25) "panel.plocha" |  | 8.829
|  |  | Součet |  | 152.5455
|  | 99 | Přesun hmot
54 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 101.532
55 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 913.788
56 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 101.532
57 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 242.618
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
58 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 3.3
|  | 23-M | Zkoušky těsnosti
59 | 923 | 230170004 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
60 | 923 | 230170014 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 3.3
61 | 923 | 230170005 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 6
62 | 923 | 230170015 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 105.3
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
63 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 3.3
Celkem

## IO 106.6.1-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.6.1 Kanalizace | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.6.1
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.6.1 Kanalizace
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm - komunikace a panelová plocha | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
2 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
3 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.225
|  |  | (4,1+0,6)*7*0,25 |  | 8.225
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 8.225
6 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 5.11
|  |  | 2,95*0,9*(1,7-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 3.4515
|  |  | 4,1*0,9*(1,7-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 5.904
|  |  | 0,6*0,9*(1,7-0,25+0,05+0,1) "beton.dlažba" |  | 0.864
|  |  | Součet |  | 10.2195
|  |  | 10,220*0,5 |  | 5.11
7 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.533
|  |  | 5,110*0,3 |  | 1.533
8 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 5.11
|  |  | 2,95*0,9*(1,7-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 3.4515
|  |  | 4,1*0,9*(1,7-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 5.904
|  |  | 0,6*0,9*(1,7-0,25+0,05+0,1) "beton.dlažba" |  | 0.864
|  |  | Součet |  | 10.2195
|  |  | 10,220*0,5 |  | 5.11
9 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1.533
|  |  | 5,110*0,3 |  | 1.533
10 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 28.305
|  |  | 2*(2,95*(1,7+0,05+0,1)) "komunikace" |  | 10.915
|  |  | 2*(4,1*(1,7+0,05+0,1)) "vol.terén" |  | 15.17
|  |  | 2*(0,6*(1,7+0,05+0,1)) "beton.dlažba" |  | 2.22
|  |  | Součet |  | 28.305
11 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 28.305
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 10.22
13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.309
|  |  | 10,220-(4,815-0,904) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 6.309
14 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 6.309
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4.815
|  |  | 2,95*0,9*(1,7-0,55-0,635) "komunikace" |  | 1.3673
|  |  | 4,1*0,9*(1,7-0,25-0,635) "vol.terén" |  | 3.0074
|  |  | 0,6*0,9*(1,7-0,25-0,635) "beton.dlažba" |  | 0.4401
|  |  | Součet |  | 4.8148
16 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 1.731
|  |  | 2,95*0,9*(1,7-0,55-0,635) "komunikace" |  | 1.3673
|  |  | 0,6*0,9*(1,7-0,25-0,635) "beton.dlažba" |  | 0.4401
|  |  | Součet |  | 1.8074
|  |  | 1,807*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 0.9035
|  |  | 0,904*1,1*1,69*1,03 |  | 1.731
17 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 4.372
|  |  | 2,95*0,9*(0,635) "komunikace" |  | 1.6859
|  |  | 4,1*0,9*(0,635) "vol.terén" |  | 2.3432
|  |  | 0,6*0,9*(0,635) "beton.dlažba" |  | 0.3429
|  |  | Součet |  | 4.372
18 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 8.371
|  |  | 4,372*1,69*1,03*1,1 |  | 8.3714
19 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 32.9
|  |  | (4,1+0,6)*7 |  | 32.9
20 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 32.9
|  |  | (4,1+0,6)*7 |  | 32.9
21 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.987
|  |  | 32,9 * 0,03 |  | 0.987
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
22 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32 mm | m3 | 0.689
|  |  | 7,65*0,9*(0,1) "vol.terén" |  | 0.6885
23 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 0.344
|  |  | 7,65*0,9*0,050 |  | 0.34425
|  | 5 | Komunikace
24 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
25 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
26 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 2.655
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
27 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
28 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 2.655
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
29 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
30 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 7.7
|  |  | 2*(2,95+0,9) "komunikace" |  | 7.7
|  | 8 | Trubní vedení
31 | 271 | 871324301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 | m | 7.65
32 | 286 | 286131320 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm | m | 7.65
33 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky ( např. příruby) nutné pro zhotovení; včet. napojení; ( viz. výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 7.7
|  |  | 2*(2,95+0,9) "komunikace" |  | 7.7
35 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 2.655
|  |  | 2,95*0,9 "komunikace" |  | 2.655
36 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2
37 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 2
|  | 99 | Přesun hmot
38 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 3.006
39 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 27.054
40 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 3.006
41 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 12.659
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
42 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 7.65
|  | 23-M | Zkoušky těsnosti
43 | 923 | 230170004 | Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
44 | 923 | 230170014 | Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 7.65
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
45 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 7.65
Celkem

## IO 106.7-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.7 Potrubí užitkové vody z AT stanice | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.7
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.7 Potrubí užitkové vody z AT stanice
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 1.44
|  |  | 1,6*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.44
2 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm - komunikace a panelová plocha | m2 | 141.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
|  |  | (18,0/2)*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 54
|  |  | Součet |  | 141.66
3 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
4 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
5 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 52.5
|  |  | 30,0*7*0,25 |  | 52.5
6 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 52.5
7 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 74.015
|  |  | 17,2*0,9*(1,45-0,55+0,05+0,1) "panelová plocha" |  | 16.254
|  |  | 1,6*0,9*(1,45-0,08+0,05+0,1) "zámk.dlažba" |  | 2.1888
|  |  | 30,0*0,9*(1,45-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 36.45
|  |  | 97,4*0,9*(1,45-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 92.043
|  |  | 0,8*0,9*(1,45-0,08+0,05+0,1) "beton_dlažba" |  | 1.0944
|  |  | Součet |  | 148.0302
|  |  | 148,030*0,5 |  | 74.015
8 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 22.205
|  |  | 74,015*0,3 |  | 22.2045
9 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 74.015
|  |  | 17,2*0,9*(1,45-0,55+0,05+0,1) "panelová plocha" |  | 16.254
|  |  | 1,6*0,9*(1,45-0,08+0,05+0,1) "zámk.dlažba" |  | 2.1888
|  |  | 30,0*0,9*(1,45-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 36.45
|  |  | 97,4*0,9*(1,45-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 92.043
|  |  | 0,8*0,9*(1,45-0,08+0,05+0,1) "beton_dlažba" |  | 1.0944
|  |  | Součet |  | 148.0302
|  |  | 148,030*0,5 |  | 74.015
10 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 22.205
|  |  | 74,015*0,3 |  | 22.2045
11 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 470.4
|  |  | 2*(17,2*(1,45+0,05+0,1)) "panelová plocha" |  | 55.04
|  |  | 2*(1,6*(1,45+0,05+0,1)) "zámk.dlažba" |  | 5.12
|  |  | 2*(30,0*(1,45+0,05+0,1)) "vol.terén" |  | 96
|  |  | 2*(97,4*(1,45+0,05+0,1)) "komunikace" |  | 311.68
|  |  | 2*(0,8*(1,45+0,05+0,1)) "beton_dlažba" |  | 2.56
|  |  | Součet |  | 470.4
12 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 470.4
13 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 148.03
14 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 96.81
|  |  | 148,030-(79,896-28,676) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 96.81
15 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 96.81
16 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 79.896
|  |  | 17,2*0,9*(1,45-0,55-0,365) "panelová plocha" |  | 8.2818
|  |  | 1,6*0,9*(1,45-0,08-0,365) "zámk.dlažba" |  | 1.4472
|  |  | 30,0*0,9*(1,45-0,25-0,365) "vol.terén" |  | 22.545
|  |  | 97,4*0,9*(1,45-0,55-0,365) "komunikace" |  | 46.8981
|  |  | 0,8*0,9*(1,45-0,08-0,365) "beton_dlažba" |  | 0.7236
|  |  | Součet |  | 79.8957
17 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 54.908
|  |  | 17,2*0,9*(1,45-0,55-0,365) "panelová plocha" |  | 8.2818
|  |  | 1,6*0,9*(1,45-0,08-0,365) "zámk.dlažba" |  | 1.4472
|  |  | 97,4*0,9*(1,45-0,55-0,365) "komunikace" |  | 46.8981
|  |  | 0,8*0,9*(1,45-0,08-0,365) "beton_dlažba" |  | 0.7236
|  |  | Součet |  | 57.3507
|  |  | 57,351*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 28.6755
|  |  | 28,676*1,1*1,69*1,03 |  | 54.9079
18 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 48.29
|  |  | 147,0*0,9*0,365 |  | 48.2895
19 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 92.464
|  |  | 48,290*1,69*1,03*1,1 |  | 92.4642
20 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 210
|  |  | 30,0*7 |  | 210
21 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 210
|  |  | 30,0*7 |  | 210
22 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 6.3
|  |  | 210 * 0,03 |  | 6.3
|  | 2 | Zakládání
23 | 211 | 275311124 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.875
|  |  | 7*(0,5*0,5*0,5) |  | 0.875
24 | 211 | 275354111 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 14
|  |  | 7*(2*(0,5+0,5)) "počet*2strany*(dl.*š.)" |  | 14
25 | 211 | 275354211 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 14
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
26 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 6.615
|  |  | 147,0*0,9*0,050 |  | 6.615
27 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku fr. 16-32 mm | m3 | 13.23
|  |  | 147,0*0,9*0,1 |  | 13.23
|  | 5 | Komunikace
28 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp z drobného kameniva frakce 8-16 mm, tl 150 mm, včet. vyplnění spár mezi panely - panelová plocha | m2 | 54
|  |  | (18,0/2)*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 54
29 | 221 | 564871111 | Podklad z kameniva frakce 16-32 mm, tl 250 mm - panelová plocha | m2 | 54
|  |  | (18,0/2)*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 54
30 | 002 | 291211111 | Demontáž a znovuzřízení plochy ze silničních panelů - panelová plocha | m2 | 54
|  |  | (18,0/2)*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 54
31 | 946 | 460650176 | Očištění dlaždic zámkových z rozebraných dlažeb | m2 | 1.44
|  |  | 1,6*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.44
32 | 221 | 596211121 | Znovuzřízení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm do pískového lože tl. 20 mm | m2 | 1.44
|  |  | 1,6*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.44
33 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
34 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
35 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 87.66
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
36 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
37 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 87.66
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
38 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
39 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 196.6
|  |  | 2*(97,4+0,9) "komunikace" |  | 196.6
|  | 8 | Trubní vedení
40 | 271 | 871211121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm | m | 147
41 | 286 | 286131130 | potrubí vodovodní PE100, PN10, SDR11, 63 x 5,8 mm | m | 147
42 | 271 | 871251121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm - chránička | m | 9
43 | 286 | 286131160 | potrubí vodovodní PE100, PN16, SDR11, 110 x 6,6 mm - chránička | m | 9
44 | 271 | 891181111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop | kus | 1
45 | 422 | 422211040 | šoupátko s přírubami, voda, F4, DN50 mm, PN 16 | kus | 1
46 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1
47 | 422 | 422913520 | poklop litinový typ šoupátkový teleskopický + vč. podkl. desky | kus | 1
48 | 422 | 422910720 | D+M souprava zemní pro šoupátka teleskopická, ( Rd 1,1-1,8 m) | kus | 1
49 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky ( např. kolena, příruby, přechod. kus) a armatury nutné pro zhotovení vodovodního řadu; včet. napojení a uzávěru na stávající řad; včet. ukončovacích manžet do chráničky; ( viz. výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
50 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus | 1
51 | 271 | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 147
52 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 | m | 147
53 | 271 | 899713111 | Montáž orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 3
54 | 141 | 141109770 | dodávka - orientační tabulka - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.0 D28 tl 3,2 mm | m | 7.5
|  |  | 3*2,5 |  | 7.5
55 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy ( prostupy - zřízení odvrtáním, utěsnění prostupů staveb. chemií, příp. vložení chrániček, příp. včet.začištění vápenocement. omítkou) | kpl | 2
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
56 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 196.6
|  |  | 2*(97,4+0,9) "komunikace" |  | 196.6
57 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 87.66
|  |  | 97,4*0,9 "komunikace" |  | 87.66
58 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4
|  |  | 2+2 |  | 4
59 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 4
60 | 221 | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - panelová plocha | m2 | 54
|  |  | (18,0/2)*(3,0*2,0) "počet*dl.*š._panel.plocha" |  | 54
|  | 99 | Přesun hmot
61 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 120.501
62 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 1084.509
63 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 120.501
64 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 192.765
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
65 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 300
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
66 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 147
Celkem

## IO 106.8 a 10-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.8 Výtlak fugátu, IO 106.10 Potrubí vzduchu ( společný výkop) | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.8 a 10
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.8 Výtlak fugátu, IO 106.10 Potrubí vzduchu ( společný výkop)
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 33.688
|  |  | 19,25*7*0,25 |  | 33.6875
2 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 33.688
3 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 15.785
|  |  | 19,25*0,8*(2,20-0,25+0,1) "vol.terén" |  | 31.57
|  |  | Součet |  | 31.57
|  |  | 31,570*0,5 |  | 15.785
4 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.736
|  |  | 15,785*0,3 |  | 4.7355
5 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 15.785
|  |  | 19,25*0,8*(2,20-0,25+0,1) "vol.terén" |  | 31.57
|  |  | Součet |  | 31.57
|  |  | 31,570*0,5 |  | 15.785
6 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 4.736
|  |  | 15,785*0,3 |  | 4.7355
7 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 88.55
|  |  | 2*(19,25*(2,20+0,1)) "vol.terén" |  | 88.55
8 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 88.55
9 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 31.57
10 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.776
|  |  | 31,570-24,794 "hloubení-zásyp" |  | 6.776
11 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 6.776
12 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 24.794
|  |  | 19,25*0,8*(2,20-0,25-0,340) "vol.terén" |  | 24.794
13 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 6.006
|  |  | 19,25*0,8*0,390 "vol.terén" |  | 6.006
14 | 583 | 583373040-S | pískový obsyp | t | 11.5
|  |  | 6,006*1,69*1,03*1,1 |  | 11.5001
15 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 134.75
|  |  | 19,25*7 |  | 134.75
16 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 134.75
|  |  | 19,25*7 |  | 134.75
17 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 4.043
|  |  | 134,75 * 0,03 |  | 4.043
|  | 2 | Zakládání
18 | 211 | 275311124 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1
|  |  | (4+4)*(0,5*0,5*0,5) |  | 1
19 | 211 | 275354111 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 16
|  |  | (4+4)*(2*(0,5+0,5)) "počet*2strany*(dl.*š.)" |  | 16
20 | 211 | 275354211 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 16
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
21 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí a šachty otevřený výkop z písku | m3 | 1.54
|  |  | 19,25*0,8*0,100 |  | 1.54
|  | 8 | Trubní vedení
22 | 271 | 851241131-S2 | Montáž potrubí z trub lnerezových otevřený výkop DN 40; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 28.8
23 | 552 | 552613050-S | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 40, rozm. 46,0*3,0 mm; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 28.8
24 | 271 | 851241131-S1 | Montáž potrubí z trub lnerezových otevřený výkop DN 80; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 30
25 | 552 | 552613080 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 80, rozm. 86,0*3,0 mm; včet. tvarovek, kolen, přírub a napojení potrubí ( viz. výkres. část PD) | m | 30
26 | 423 | 423905270-S | D+M trubková objímka DN 40 + závitová tyč + těsnění proti hluku | kpl | 6
27 | 423 | 423905300-S | D+M trubková objímka DN 80 + závitová tyč + těsnění proti hluku | kpl | 6
28 | 423 | 423905550-S | D+M trubková objímka s těsněním DN 500 | kpl | 12
|  |  | 6+6 |  | 12
29 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy a Napojení potrubí na stávající potrubí ( prostupy - zřízení odvrtáním; IO106.8 utěsnění prostupu staveb. chemií; IO106.10 utěsnění prostupu segment. těsněním) | kpl | 2
|  | 99 | Přesun hmot
30 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 14.73
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
31 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 80
|  |  | 40,0+40,0 |  | 80
|  | 23-M | Montáže potrubí
32 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
33 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 28.8
34 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
35 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 30
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
36 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 40
|  |  | 20,0+20,0 |  | 40
Celkem

## IO 106.9-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.9 Přípojka pitné vody | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.9
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.9 Přípojka pitné vody
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 430 mm | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
2 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
3 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 17.413
|  |  | 9,95*7*0,25 |  | 17.4125
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 17.413
6 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 8.818
|  |  | 9,95*0,9*(1,5-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 12.537
|  |  | 5,15*0,9*(1,5-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 5.0985
|  |  | Součet |  | 17.6355
|  |  | 17,636*0,5 |  | 8.818
7 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2.645
|  |  | 8,818*0,3 |  | 2.6454
8 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 8.818
|  |  | 9,95*0,9*(1,5-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 12.537
|  |  | 5,15*0,9*(1,5-0,55+0,05+0,1) "komunikace" |  | 5.0985
|  |  | Součet |  | 17.6355
|  |  | 17,636*0,5 |  | 8.818
9 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.645
|  |  | 8,818*0,3 |  | 2.6454
10 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 49.83
|  |  | 2*(9,95*(1,5+0,05+0,1)) "vol.terén" |  | 32.835
|  |  | 2*(5,15*(1,5+0,05+0,1)) "komunikace" |  | 16.995
|  |  | Součet |  | 49.83
11 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 49.83
12 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 17.636
13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8.355
|  |  | 17,636-(10,637-1,356) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 8.355
14 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 8.355
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10.637
|  |  | 9,95*0,9*(1,5-0,25-0,365) "vol.terén" |  | 7.9252
|  |  | 5,15*0,9*(1,5-0,55-0,365) "komunikace" |  | 2.7115
|  |  | Součet |  | 10.6366
16 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 2.596
|  |  | 5,15*0,9*(1,5-0,55-0,365) "komunikace" |  | 2.7115
|  |  | Součet |  | 2.7115
|  |  | 2,711*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 1.3555
|  |  | 1,356*1,1*1,69*1,03 |  | 2.5964
17 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 4.96
|  |  | 15,1*0,9*0,365 |  | 4.9604
18 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 9.497
|  |  | 4,960*1,69*1,03*1,1 |  | 9.4973
19 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 69.65
|  |  | 9,95*7 |  | 69.65
20 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 69.65
|  |  | 9,95*7 |  | 69.65
21 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 2.09
|  |  | 69,65 * 0,03 |  | 2.09
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
22 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 0.68
|  |  | 15,1*0,9*0,050 |  | 0.6795
23 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku fr. 16-32 mm | m3 | 1.359
|  |  | 15,1*0,9*0,1 |  | 1.359
|  | 5 | Komunikace
24 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
25 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
26 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 4.635
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
27 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
28 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 4.635
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
29 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
30 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 12.1
|  |  | 2*(5,15+0,9) "komunikace" |  | 12.1
|  | 8 | Trubní vedení
31 | 271 | 871211121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm | m | 15.1
32 | 286 | 286131130 | potrubí vodovodní PE100, PN10, SDR11, 63 x 5,8 mm | m | 15.1
33 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky (např.kolena,elektrospojky,lem.nákružky,příruby);armatury (např.rohový přípojkový ventil) a ostatní (např.přechod.kus,přírub.spoj včet.matic a těsnění pro DN50) nutné pro zhotovení vodovodního.řadu; ( viz.výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
34 | 271 | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 1
35 | 422 | 422735460-S | uzávěrový navrtávací pas pro potr. DN 80/ 2" | kus | 1
36 | 422 | 422910720 | D+M souprava zemní pro šoupátka teleskopická, ( Rd 1,1-1,8 m) | kus | 1
37 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1
38 | 422 | 422913520 | poklop litinový typ šoupátkový teleskopický + vč. podkl. desky | kus | 1
39 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy a Napojení potrubí na stávající potrubí ( prostupy - zřízení odvrtáním, utěsnění prostupů staveb. chemií, příp. vložení chrániček, příp. včet.začištění vápenocement. omítkou) | kpl | 1
40 | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus | 1
41 | 271 | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m | 15.1
42 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 | m | 15.1
43 | 271 | 899713111 | Montáž orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 2
44 | 141 | 141109770 | dodávka - orientační tabulka - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.0 D28 tl 3,2 mm | m | 5
|  |  | 2*2,5 |  | 5
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
45 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 12.1
|  |  | 2*(5,15+0,9) "komunikace" |  | 12.1
46 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 4.635
|  |  | 5,15*0,9 "komunikace" |  | 4.635
47 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2
48 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 2
|  | 99 | Přesun hmot
49 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 4.815
50 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 43.335
51 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 4.815
52 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 16.7
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
53 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 30.2
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
54 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 15.1
Celkem

## IO 106.11-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 106 Propojovací potrubí | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | IO 106.11 Výtlak plovoucích nečistot | [7 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 106.11
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 106 Propojovací potrubí
Část: |  | IO 106.11 Výtlak plovoucích nečistot
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 1.89
|  |  | (1,0+1,1)*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.89
2 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 45.325
|  |  | (19,5+6,4)*7*0,25 |  | 45.325
3 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 45.325
4 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 12.131
|  |  | (19,5+6,4)*0,9*(1,05-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 22.1445
|  |  | (1,0+1,1)*0,9*(1,05-0,080+0,05+0,1) "zámk.dlažba" |  | 2.1168
|  |  | Součet |  | 24.2613
|  |  | 24,261*0,5 |  | 12.1305
5 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.639
|  |  | 12,131*0,3 |  | 3.6393
6 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 12.131
|  |  | (19,5+6,4)*0,9*(1,05-0,25+0,05+0,1) "vol.terén" |  | 22.1445
|  |  | (1,0+1,1)*0,9*(1,05-0,080+0,05+0,1) "zámk.dlažba" |  | 2.1168
|  |  | Součet |  | 24.2613
|  |  | 24,261*0,5 |  | 12.1305
7 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 3.639
|  |  | 12,131*0,3 |  | 3.6393
8 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 67.2
|  |  | 2*((19,5+6,4)*(1,05+0,05+0,1)) "vol.terén" |  | 62.16
|  |  | 2*((1,0+1,1)*(1,05+0,05+0,1)) "zámk.dlažba" |  | 5.04
|  |  | Součet |  | 67.2
9 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 67.2
10 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 24.261
11 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.854
|  |  | 24,261-(8,889-0,482) "hloubení-zásyp-zásyp materiál" |  | 15.854
12 | R | 9792 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 15.854
13 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.889
|  |  | (19,5+6,4)*0,9*(1,05-0,25-0,460) "vol.terén" |  | 7.9254
|  |  | (1,0+1,1)*0,9*(1,05-0,080-0,460) "zámk.dlažba" |  | 0.9639
|  |  | Součet |  | 8.8893
14 | 583 | 583373030 | štěrkový zásyp | t | 0.923
|  |  | (1,0+1,1)*0,9*(1,05-0,080-0,460) "zámk.dlažba" |  | 0.9639
|  |  | Součet |  | 0.9639
|  |  | 0,964*0,5 "koef. 50% poměr" |  | 0.482
|  |  | 0,482*1,1*1,69*1,03 |  | 0.92292
15 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 11.592
|  |  | 28,0*0,9*0,460 |  | 11.592
16 | 583 | 583373040 | štěrkopísek frakce 0-10 mm | t | 22.196
|  |  | 11,592*1,69*1,03*1,1 |  | 22.196
17 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 181.3
|  |  | (19,5+6,4)*7 |  | 181.3
18 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 181.3
|  |  | (19,5+6,4)*7 |  | 181.3
19 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 5.439
|  |  | 181,3 * 0,03 |  | 5.439
|  | 2 | Zakládání
20 | 211 | 275311124 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.25
|  |  | 2*(0,5*0,5*0,5) |  | 0.25
21 | 211 | 275354111 | Bednění základových patek - zřízení | m2 | 4
|  |  | 2*(2*(0,5+0,5)) "počet*2strany*(dl.*š.)" |  | 4
22 | 211 | 275354211 | Bednění základových patek - odstranění | m2 | 4
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
23 | 271 | 451573111-S | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 1.26
|  |  | 28,0*0,9*0,050 |  | 1.26
24 | 254 | 451535111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku fr. 16-32 mm | m3 | 2.52
|  |  | 28,0*0,9*0,1 |  | 2.52
|  | 5 | Komunikace
25 | 946 | 460650176 | Očištění dlaždic zámkových z rozebraných dlažeb | m2 | 1.89
|  |  | (1,0+1,1)*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.89
26 | 221 | 596211121 | Znovuzřízení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm do pískového lože tl. 20 mm | m2 | 1.89
|  |  | (1,0+1,1)*0,9 "pl._zámk.dlažba" |  | 1.89
|  | 8 | Trubní vedení
27 | 271 | 871324301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x9,5 | m | 29.3
28 | 286 | 286131320 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm | m | 29.3
29 | 141 | 1411091 | D+M ostatní tvarovky ( např. kolena, elektrospojky, příruby) nutné pro zhotovení vodovodního řadu; včet. napojení; ( viz. výkres. část PD) | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
30 | 271 | 879221111-S | D+M Prostupy a Napojení potrubí na stávající potrubí ( prostupy - zřízení odvrtáním, utěsnění prostupu staveb. chemií, příp. vložení chrániček; možno použít segmentové těsnění; příp. včet.začištění vápenocement. omítkou) | kpl | 1
|  | 99 | Přesun hmot
31 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 0.491
32 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 4.419
33 | 013 | 997013831-S | Poplatek za řízenou skládku suti (skládkovné) | t | 0.491
34 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 30.368
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
35 | 921 | 210800S | Vyhledávací vodič Cu | m | 28
|  | 23-M | Zkoušky těsnosti
36 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
37 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 29.3
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
38 | 946 | 460490S | Výstražná fólie PVC | m | 28
Celkem

## SO 107, SO 108-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | SO 107 Vyhnívací nádrž, SO 108 Uskladňovací nádrž | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## SO 107, SO 108
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: SO 107 Vyhnívací nádrž, SO 108 Uskladňovací nádrž
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 78
|  |  | 35*6*0,2 |  | 42
|  |  | 15*2*6*0,2 |  | 36
|  |  | Součet |  | 78
2 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 53.853
|  |  | (18,2+0,75+30,7+68,8)*0,25 "pl.*v._zámk.dlažba" |  | 29.6125
|  |  | 4*(1,5*0,8*(0,4+0,15+0,8)) "počet*dl.*š.*v._patky schodišť" |  | 6.48
|  |  | (2,4+5,0+2,4+5,0)*0,8*(0,6+0,3+0,6) "dl.*v.*š._ŽB rampa" |  | 17.76
|  |  | Součet |  | 53.8525
3 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 16.156
|  |  | 53,853*0,3 |  | 16.1559
4 | 001 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 53.853
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
5 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 53.853
6 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 78
7 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 390
|  |  | 35*6 |  | 210
|  |  | 15*2*6 |  | 180
|  |  | Součet |  | 390
8 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 11.7
|  |  | 390 * 0,03 |  | 11.7
9 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 390
|  |  | 390 |  | 390
|  | 1.1 | Návrh sanace vnitřních betonových ploch
10 | 005 | 985111211-S1 | D+M Návrh sanace vnitřních betonových ploch - | m2 | 620
- odstranění narušeného betonu až na zdravý podklad; očištění ocelové výztuže betonu; antikorozní ochrana výztuže; očištění podkladu po opískování; aplikace spojovacího můstku; reprofilace sanovaných částí konstrukce; ošetření aplikovaného polymerbetonu; sekundární ochrana opravené konstrukce
|  |  | 2*3,14*5,0*17,4*(0,55) "2*3,14*r*v.*% oprava sanace_Uskladňovací nádrž" |  | 300.498
|  |  | 2*3,14*5,0*17,4*(0,55) "2*3,14*r*v.*% oprava sanace_Vyhnívací nádrž" |  | 300.498
|  |  | Mezisoučet |  | 600.996
|  |  | 620,0 |  | 620
11 | 000 | 043103000.1 | Odtrhová zkouška, min. počet 3 ks/ 100 m2 otryskané plochy na celkovou otryskanou plochu - vnitřní betonové plochy | kus | 19
|  |  | 620,0/100*3 "m2/100m2*3ks na m2" |  | 18.6
|  |  | 19 "kus" |  | 19
12 | 000 | 043103000-S1 | Kontrola správkových hmot celoplošně akustickým trasováním + zkoušky soudržnosti spávkových hmot 3 kusy/ 100 m2 plochy - vnitřní betonové plochy | kus | 19
|  |  | 620,0/100*3 "m2/100m2*3ks na m2" |  | 18.6
|  |  | 19 "kus" |  | 19
|  | 2 | Zakládání
13 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1.92
|  |  | 4*(1,5*0,8*0,4) "patky schodišť" |  | 1.92
14 | 011 | 273313511 | Beton tř. C 12/15 základových desek prostý | m3 | 0.72
|  |  | 4*(1,5*0,8*0,15) "patky schodišť" |  | 0.72
15 | 011 | 273321411 | ŽB tř. C 20/25 základových desek | m3 | 1.412
|  |  | 1,35*1,2*0,1 "u schodiště 14/Z" |  | 0.162
|  |  | 0,17*6,4 "svisl.pl.*dl._žlab suterén strojovna" |  | 1.088
|  |  | 2*(1,8*0,9)*0,05 "počet*dl.*š.*v._vyspravení základy suterén strojovna" |  | 0.162
|  |  | Součet |  | 1.412
16 | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 0.375
|  |  | (1,2+1,35+1,2)*0,1 "u schodiště 14/Z" |  | 0.375
17 | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 0.375
|  |  | 0,375 |  | 0.375
18 | 011 | 275321411 | ŽB základových patek tř. C 20/25 | m3 | 1.92
|  |  | 4*(1,2*0,4*1,0) "patky schodišť" |  | 1.92
19 | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 12.8
|  |  | 4*(2*(1,2+0,4)*1,0) "patky schodišť" |  | 12.8
20 | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 12.8
21 | 011 | 275361821 | Výztuž základových desek a patek betonářskou ocelí 10 505 a ocel. svařovanými sítěmi z žebírkových drátů | t | 0.333
|  |  | 1,35*1,2*0,1 "u schodiště 14/Z" |  | 0.162
|  |  | 0,17*6,4 "svisl.pl.*dl._žlab suterén strojovna" |  | 1.088
|  |  | 2*(1,8*0,9)*0,05 "počet*dl.*š.*v._vyspravení základy suterén strojovna" |  | 0.162
|  |  | Mezisoučet |  | 1.412
|  |  | 4*(1,2*0,4*1,0) "patky schodišť" |  | 1.92
|  |  | Mezisoučet |  | 1.92
|  |  | Součet |  | 3.332
|  |  | 3,332*0,100 "m3*hmotnost na tuny" |  | 0.3332
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
22 | 011 | 311262323-S | Zdivo z přesných pórobetonových bloků Ytong tl. 450 mm - vyzdívka ostění a nadpraží, včet. překladů nadpraží nad vraty v daném systému případně ocelovými nosníky | m3 | 1.412
|  |  | 0,3*1,2*0,35 "okno 6/PL |  | 0.126
|  |  | (2*6,8)*0,175*0,15+7,6*0,1*0,15 "nadezdívky budova" |  | 0.471
|  |  | 10,5*0,2*0,15 "nadezdívky výst.věž" |  | 0.315
|  |  | 0,5 "dozdívka stěn z důvodu poškození zatékáním srážkové vody" |  | 0.5
|  |  | Součet |  | 1.412
23 | 011 | 611311141-S | D+M Jádrová vápenná omítka vnitřních stěn - nové dozdívky | m2 | 2.88
|  |  | (0,3+0,35)*1,2 "okno 6/PL |  | 0.78
|  |  | 10,5*0,2 "nadezdívky výst.věž" |  | 2.1
|  |  | Součet |  | 2.88
24 | 011 | 611322141-S | D+M Konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou vnitřních stropů a stěn - nové dozdívky (dozdívky stěn po demontáži oken) | m2 | 2.88
|  |  | (0,3+0,35)*1,2 "okno 6/PL |  | 0.78
|  |  | 10,5*0,2 "nadezdívky výst.věž" |  | 2.1
|  |  | Součet |  | 2.88
25 | 015 | 380321662 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 7.667
|  |  | (2,4*2,15+5,0*1,6+2,4*1,0+5,0*1,6)*0,3 "(dl.*v.)*tl._ŽB rampa" |  | 7.068
|  |  | 10,5*0,380*0,15 "ŽB výstup.věž" |  | 0.5985
|  |  | Součet |  | 7.6665
26 | 015 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 55.1
|  |  | 2*(2,4*2,15+5,0*1,6+2,4*1,0+5,0*1,6) "2strany*(dl.*v.)_ŽB rampa" |  | 47.12
|  |  | 2*(10,5*0,380) "ŽB výstup.věž" |  | 7.98
|  |  | Součet |  | 55.1
27 | 015 | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 55.1
28 | 015 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 a ocel. svařovanými sítěmi z žebírkových drátů 8/100*8/100 mm | t | 0.767
|  |  | (2,4*2,15+5,0*1,6+2,4*1,0+5,0*1,6)*0,3 "(dl.*v.)*tl._ŽB rampa" |  | 7.068
|  |  | 10,5*0,380*0,15 "ŽB výstup.věž" |  | 0.5985
|  |  | Součet |  | 7.6665
|  |  | 7,667*0,100 "m3*hmotnost na tuny" |  | 0.7667
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
29 | 011 | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - rozvodna | m3 | 3.3
30 | 011 | 411361921 | Výztuž stropů ocel. svařovanými sítěmi z žebírkových drátů - rozvodna | t | 0.215
|  |  | 3,3*65/1000 |  | 0.2145
31 | R | 411362-S | Zřízení kapes pro osazení nosníků, po osazení dobetonovat ( 16 ks) - rozvodna | soub | 1
32 | 211 | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu - nádrže VN a UN | m3 | 49.4
|  |  | 2*(1,3*19,0) "počet nádrží*(svisl.pl.*dl.obvod)" |  | 49.4
33 | 011 | 631313612 | Zřízení nové konstrukce pochůzí plochy u schodiště 8/Z (skladba:penetr.nátěr,tep.izolace tl.50 mm nenasákavá,vodotěs.hydroizolač.pás lepený plošně,spádová vrsva z betonu C30/37 vyztužená skelnými vlákny,dvousložková polyuretan.stěrka s drsným povrchem) | m2 | 17.5
|  |  | 17,5 "pl." |  | 17.5
|  | 5 | Komunikace
34 | 011 | 635111215-S | Násyp ze štěrku se zhutněním frakce 16-32 mm - pod rampu zámková dlažba | m3 | 5.4
|  |  | 3,0*1,8 "svisl.pl*š." |  | 5.4
35 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - zámková dlažba | m2 | 125
|  |  | 18,2+0,75+30,7+68,8 "pl." |  | 118.45
|  |  | Mezisoučet |  | 118.45
|  |  | 125,0 |  | 125
36 | 221 | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm, včet. pískového lože tl. 20 mm | m2 | 125
|  |  | 18,2+0,75+30,7+68,8 "pl." |  | 118.45
|  |  | Mezisoučet |  | 118.45
|  |  | 125,0 |  | 125
37 | 592 | 592450290 | dlažba zámková tl. 6 cm šedá, včet. ohraničení plastovou lištou | m2 | 131.25
|  |  | 125 * 1,05 |  | 131.25
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
38 | 011 | 62241-S5 | D+M Opláštění Kalojemu,včet.soklu-nosná ocel.konstrukce ( na ocel.I č.100mm),dřev.obruče,opláštění-hliník.trapéz.plech šedý; včet. | m2 | 460.5
- tepelné izolace zasahující pod terén do hloubky 500 mm a 500 mm nad terén provedena extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm s vrstvou plastbetonu, včet. dekorativní soklové omítky na bázi akrylátových pryskyřic - lemovací prvky okrajů klempířské TiZn - spojovací prvky opláštění, včetně kotevních prvků a pomocného materiálu
|  |  | 30,0*14,35 "obvod*v._oplechování-hliník plech a tep.izolace" |  | 430.5
"(23*0,5)*30,0=345,0 m "ks*%*obvod_výměna stáv.dřev.obručí (cca 50%-celk.počet 23ks)"
|  |  | 30,0*1,0 "obvod*v._sokl_tepelná izolace extrud.polystyren tl.80mm,v.1000mm" |  | 30
"30,0*0,5=15,0 m2 "obvod*v._obezdívka pod zemí tl.150mm,v.500mm"
"30,0*0,5=15,0 m2 "obvod*v._omítka tep.izolace,v.500mm"
|  |  | Součet |  | 460.5
39 | 011 | 62241-S6 | D+M Opláštění VN,včet.soklu-nosná ocel.konstrukce (přivaření ocel.U č.50mm na stáv.ocel.I č.100mm),tep.izolace tl.150mm z minerál hydrofobiz.plstě,3vrstvá difúzní propust.hydroizol.folie,dřev.obruče,opláštění-hliník.trapéz.plech šedý;včet. | m2 | 460.5
- tepelný izolant soklu tl. 80 mm přetažen 500 m pod stáv. terén (nutno použít izolant XPS - extrudovaný polystyrén v min.šířce 1000 mm),bude opatřen dekorativní omítkou s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrnná tl.3 mm - lemovací prvky okrajů klempířské TiZn - spojovací prvky opláštění, včetně kotevních prvků a pomocného materiálu
"12*14,35 "ks*v._navaření profilů U č.50 na stáv.nosníky I č.100"
|  |  | 30,0*14,35 "obvod*v._oplechování-hliník plech a tep.izolace tl.150mm" |  | 430.5
"(23*1,0)*30,0=690,0 m "ks*%*obvod_výměna stáv.dřev.obručí (100%-celk.počet 23ks)"
|  |  | 30,0*1,0 "obvod*v._sokl_tepelná izolace extrud.polystyren tl.80mm,v.1000mm" |  | 30
"30,0*0,5=15,0 m2 "obvod*v._obezdívka pod zemí tl.150mm,v.500mm"
"30,0*0,5=15,0 m2 "obvod*v._omítka tep.izolace,v.500mm"
|  |  | Součet |  | 460.5
40 | 011 | 62240-S5 | D+M Opláštění výstupní věže, včet. 11/Z a 12/Z - sendvičové panely s tep.izolací PUR střešní panely 100 mm, stěnové panely 80 mm; včet. | m2 | 305.2
- 11/Z D+M opláštění pomocných ocel. prvků přívařením ( ocel. nosníky U. č 120, celk. dl cca 185m, celkem hmot.2480kg, barva šedá) pro uchycení oken, vstupních dveří; součástí opláštění bude i dodávka okenních a dveřních otvorů - 12/Z D+M pomocná ocelová konstrukce zastřešení výstupní věže ( ocel. nosníky U. č 160, celk. dl cca 26,5m, celkem hmot.498kg, barva šedá) - D+M Okapy a dešťové svody z pozink.ocel.plechu potaženého plastem včet. D+M návaznosti opláštění výstupní věže a oplechovaní zastřešení vyhnívající nádrže
|  |  | 125,0 "m2_čelní stěna" |  | 125
|  |  | 100,0 "m2_zadní stěna" |  | 100
|  |  | 2,9*6,4*2,0 "boční stěny" |  | 37.12
|  |  | Součet |  | 262.12
|  |  | 270,0 "m2" |  | 270
|  |  | 2*(2,75*6,4) "2strany*(m2)_střešní konstrukce tl. 100 mm" |  | 35.2
|  |  | Součet |  | 305.2
41 | 712 | 7127S | Střešní systém na bázi modifikovaných pásů (penetr.nátěr, parozábrana, tep.izolace tl.100 mm, horní modifik.asfalt.pás hydroizolační vrstvy) - konstrukce střechy budovy | m2 | 54.51
|  |  | 7,9*6,9 |  | 54.51
42 | 011 | 631313611 | Odlehčený beton tl. 150 až 500 mm ( polystyrenbeton) - konstrukce střechy budovy | m3 | 12.54
|  |  | (1,9*6,6) "svisl.pl.*dl." |  | 12.54
43 | 771 | 771473810 | Odstranění stávajícího keramického soklu celoplošně - venkovní fasádní stěny | m2 | 36.49
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 36.49
44 | 005 | 985121121 | Tryskání vnějších stěn tlakovou vodou min. 250 bar v celé ploše - venkovní fasádní stěny | m2 | 123.158
|  |  | (21,5)*(4,445-0,5-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 74.0675
|  |  | (10,5)*(1,2) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 12.6
|  |  | Mezisoučet |  | 86.6675
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Mezisoučet |  | 36.49
|  |  | Součet |  | 123.1575
45 | R | 9334-S.2 | D+M Vyspravení poškozených míst hrubou omítkou, ( v rozsahu 20%) - venkovní fasádní stěny | m2 | 24.632
|  |  | 123,158*0,20 "m2*koef.%" |  | 24.6316
46 | 011 | 622131321 | Penetrace vnějších stěn nanášená před zateplením - venkovní fasádní stěny | m2 | 123.158
|  |  | (21,5)*(4,445-0,5-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 74.0675
|  |  | (10,5)*(1,2) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 12.6
|  |  | Mezisoučet |  | 86.6675
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Mezisoučet |  | 36.49
|  |  | Součet |  | 123.1575
47 | 713 | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - venkovní fasádní stěny | m2 | 123.158
|  |  | (21,5)*(4,445-0,5-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 74.0675
|  |  | (10,5)*(1,2) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 12.6
|  |  | Mezisoučet |  | 86.6675
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Mezisoučet |  | 36.49
|  |  | Součet |  | 123.1575
48 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm - venkovní fasádní stěny | m2 | 86.668
|  |  | (21,5)*(4,445-0,5-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 74.0675
|  |  | (10,5)*(1,2) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 12.6
|  |  | Součet |  | 86.6675
49 | 283 | 283764170 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 36.49
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 36.49
50 | 011 | 622511061 | Tenkovrstvá strukturální omítka na akrylátové bázi rýhovaná tl. 3,0 mm; včetně penetrace vnějších stěn, barevný odstín šedá, bílá - venkovní fasádní stěny | m2 | 86.668
|  |  | (21,5)*(4,445-0,5-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 74.0675
|  |  | (10,5)*(1,2) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 12.6
|  |  | Součet |  | 86.6675
51 | 011 | 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic střednězrnná tl. 3,0 mm včetně penetrace, barevný odstín šedá - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 36.49
|  |  | 21,5*(0,5+0,5) "dl.*v." |  | 21.5
|  |  | 8,1*0,6 "dl.*v_nad střechou budovy" |  | 4.86
|  |  | (10,5)*(0,21+0,45) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z" |  | 6.93
|  |  | (8,0)*(0,4) "dl.*v.(odečet soklu)_u schodiště 8/Z nad pochůzí plochou" |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 36.49
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
52 | R | 93301-S1 | Demontáž stáv.opláštění VN (budoucí Kalojem)-hliník.plech s tep.izolací,včet.vynášecí nosné kce-výměna stáv.dřev.obručí, plocha cca 460 m2/1 ks nádrž;(demontáž soklu-až pod terén do hl. 500 mm),stáv.obezdívka;odvoz,poplatek za řízenou skládku | soub | 1
"30,0*14,85=445,5 m2 "obvod*v._demontáž stáv.oplechování-hliník plech a tep.izolace"
"(23*0,5)*30,0=345,0 m "ks*%*obvod_výměna stáv.dřev.obručí (cca 50%-celk.počet 23ks)"
"30,0*0,5*0,15=2,25 m3 "obvod*v.*tl._bourací práce obezdívka pod zemí tl.150mm,v.500mm+12ks I č.100mm v dl.1,0m,tj.celkem 12,0m"
|  |  | Součet |  | 0
|  |  | 1 |  | 1
53 | R | 93301-S2 | Demontáž stáv.opláštění UN (budoucí VN)-hliník.plech s tep.izolací,včet.vynášecí nosné kce-výměna stáv.dřev.obručí, plocha cca 460 m2/1 ks nádrž;(demontáž soklu-až pod terén do hl. 500 mm),stáv.obezdívka;odvoz,poplatek za řízenou skládku | soub | 1
"30,0*14,85=445,5 m2 "obvod*v._demontáž stáv.oplechování-hliník plech a tep.izolace"
"(23*1,0)*30,0=690,0 m "ks*%*obvod_výměna stáv.dřev.obručí (100%-celk.počet 23ks)"
"30,0*0,5*0,15=2,25 m3 "obvod*v.*tl._bourací práce obezdívka pod zemí tl.150mm,v.500mm+12ks I č.100mm v dl.1,0m,tj.celkem 12,0m"
|  |  | Součet |  | 0
|  |  | 1 |  | 1
54 | R | 93302-S | Demontáž stávajícího opláštění výstupní věže a prosklení ( skleněné tvarovky Copilit); odvoz, poplatek za řízenou skládku | soub | 1
|  |  | 125,0 "m2_čelní stěna" |  | 125
|  |  | 100,0 "m2_zadní stěna" |  | 100
|  |  | 2,9*6,4*2,0 "boční stěny" |  | 37.12
|  |  | Součet |  | 262.12
|  |  | 270,0 "m2" |  | 270
|  |  | 1 |  | 1
55 | R | 9342-S | Demontáž stávajících střešních konstrukcí až na nosnou strop. konstrukci - ( včet. světlíků); včet. přesun, odvoz, skládka | m2 | 89.71
|  |  | 7,9*6,9 |  | 54.51
|  |  | 6,4*5,5 |  | 35.2
|  |  | Součet |  | 89.71
56 | R | 93303-S | Demontáž stávající konstrukce pochůzí plochy u schodiště 8/Z, odvoz,poplatek za řízenou skládku, plocha 17,5 m2 | soub | 1
|  |  | 17,5*500 |  | 8750
|  |  | 1 |  | 1
57 | R | 9334-S | Vyspravení stávající pochůzné plochy střešních konstrukcí a konstrukce pochůzí plochy u schodiště 8/Z- zalití výtluků, uzavření bezprašným nátěrem | m2 | 107.21
|  |  | 7,9*6,9 |  | 54.51
|  |  | 6,4*5,5 |  | 35.2
|  |  | 17,5 "pl._konstrukce pochůzí plochy u schodiště 8/Z |  | 17.5
|  |  | Součet |  | 107.21
58 | R | 9343-S | Demontáž stávajících klempířských výrobků - okapový systém, oplechování atiky vč. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
59 | R | 9341-S | Demontáž stávajícího zábradlí ( do šrotu) | m | 85
|  |  | 2,4 |  | 2.4
|  |  | -6,4 |  | -6.4
|  |  | 11,8*3,14 |  | 37.052
|  |  | Součet |  | 33.052
|  |  | 85 |  | 85
60 | R | 934-S | Demontáž stávajících žebříků UN a VN délka 5 m | kpl | 2
|  |  | 2 |  | 2
61 | R | 9340-S | Demontáž stávajících venkovních schodišť, materiál tř. 11, výška 1,2 m, šířka 0,9 m, včet. zábradlí ( do šrotu) | kpl | 2
62 | 013 | 968071113 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 16
|  |  | 16 |  | 16
63 | 013 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4
|  |  | 4 |  | 4
64 | 013 | 968071136 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl do 4 m2 | kus | 2
65 | 013 | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken do 4 m2 | m2 | 31.14
|  |  | 6*(3,0*1,170) |  | 21.06
|  |  | 2*(2,0*1,170) |  | 4.68
|  |  | 2*(1,2*1,2) |  | 2.88
|  |  | 1*(0,9*1,2) |  | 1.08
|  |  | 4*(0,6*0,6) |  | 1.44
|  |  | Součet |  | 31.14
66 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.698
|  |  | 1,0*1,97+3*(0,8*1,97) |  | 6.698
67 | 013 | 968072560 | Přesun odvoz oken, dveří, skládka, poplatek | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
68 | 011 | 9539431S | Prostupy - odvrtání prostupů (prostupů pro jednotlivá potrubí, včet. potrubí technologie) - 5 ks*DN200 Vyhnív.nádrž; 10 ks*DN200 Usklad.nádrž; 4 ks*DN200 a 3ks*DN150 Venkovní armaturní komora; 2 ks*DN200 Potrubí kalové vody | soub | 1
69 | 011 | 9539432S | Zhotovení otvoru dveří v ŽBkci řezáním | kpl | 1
|  |  | 1,1*2,21*0,35*7000 |  | 5955.95
|  |  | 1 |  | 1
70 | 013 | 9620522S | Bourání ze ŽB | m3 | 21.5
|  |  | 17,5*0,15 "pl.*v._odbourání stávající skladby podesty na stropní panely před vstupem do výstupní věže" |  | 2.625
|  |  | 5,7*2,9*0,2 "dl.*š.*v._před nádržemi odstraněna stropní deska suché armaturní komory" |  | 3.306
|  |  | 1,8*0,9*0,26 "dl.*š.*v._Odstranění základových bloků v suterénu budovy pod kompresory plynu" |  | 0.4212
|  |  | 0,95*2,1*0,35 "dl.*š.*v._dveře 4/Z" |  | 0.69825
|  |  | (1,5*2,1*0,35)+(0,3*2,1*0,35) "dl.*š.*v._dveře 3/PL" |  | 1.323
|  |  | 19,0*0,15*0,3 "dl.*š.*v._kolem budovy u spodní izolace-sokl" |  | 0.855
|  |  | 3,2*3,6 "pl.*v._stěny tl.120 mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže" |  | 11.52
|  |  | 1,05*1,0*0,25 "dl.*š*v._2ks konzol š.1000mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže" |  | 0.2625
|  |  | Součet |  | 21.011
|  |  | 21,5 |  | 21.5
71 | 005 | 977211111 | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - stěny tl.120 mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže ( svislé řezání po cca 1,2m a řezání dna stěn) | m | 105.504
|  |  | (2*3,14*4,2)/1,2*3,6 "((obvod)/počet ks svislé řezání po cca 1,2m*v._stěny tl.120 mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže" |  | 79.128
|  |  | 2*3,14*4,2 "obvod stěn řezaného dna_stěny tl.120 mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže" |  | 26.376
|  |  | Součet |  | 105.504
72 | 005 | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - 2ks konzol š.1000mm ve vrchní části VN ve výšce cca 13,0m od dna nádrže | m | 4.2
|  |  | 2*(1,05+1,05) "počet*(dl.+dl.)" |  | 4.2
73 | R | 9349-S | Odstranění poklopů u základových bloků v suterénu budovy pod kompresory plynu - ocelové plechy, včet. vynášejících nosných prvků v celém rozsahu | m2 | 2.2
74 | 015 | 938901131 | Čištění nádrží od usazenin ( např. sacími bagry) | m3 | 498.475
|  |  | 3,14*5,0*5,0*4,35 "3,14*r2*v._stáv. VN" |  | 341.475
|  |  | 3,14*5,0*5,0*2,00 "3,14*r2*v._stáv. UN" |  | 157
|  |  | Součet |  | 498.475
75 | 001 | 162701105-S | Vodorovné přemístění do 10000 m usazenin z nádrží | m3 | 498.475
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
76 | 001 | 162701109-S | Příplatek k vodorovnému přemístění usazenin z nádrží z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 14954.25
|  |  | 498,475 * 30 |  | 14954.25
77 | 001 | 171201201-S | Uložení usazenin z nádrží na skládky | m3 | 498.475
78 | 001 | 171201211-S | Poplatek za uložení odpadu z usazenin nádrží na skládce (skládkovné) | t | 947.103
|  |  | 498,475*1,9 "m3*koef." |  | 947.1025
79 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 500
|  |  | 500 |  | 500
80 | 015 | 9389021220 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 1100
|  |  | 2*(2*3,14*5,0)*17,1 "počet*(2*3,14*r)*v." |  | 1073.88
|  |  | Mezisoučet |  | 1073.88
|  |  | 1100,0 |  | 1100
81 | 003 | 941941042 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m | m2 | 2320
|  |  | 2*27,0*17,25 "2nádrže*vnitř.obvod*v." |  | 931.5
|  |  | 2*34,5*15,0 "2nádrže*vnějš.obvod*v." |  | 1035
|  |  | 1*7,0*11,5 "1výstup.věž*š.*v._stěna nad rozvodnou" |  | 80.5
|  |  | 1*7,0*14,1 "1výstup.věž*š.*v._stěna nad venkovní podestou" |  | 98.7
|  |  | 1*23,5*3,2 "1výstup.věž*obvod*v._vrchní budova výstup.věže" |  | 75.2
|  |  | 1*22,0*4,3 "1rozvodna*vnějš.obvod*v." |  | 94.6
|  |  | Součet |  | 2315.5
|  |  | 2320,0 |  | 2320
82 | 003 | 941941392 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 2320
83 | 003 | 941941852 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m | m2 | 2320
84 | 015 | 933901512 | Provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vyhnívací nádrže | m3 | 1275.625
|  |  | 3,14*5,0*5,0*16,25 "3,14*r2*v._nádrž VN" |  | 1275.625
85 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 91.083
86 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 819.747
87 | 221 | 979099121 | Poplatek za řízenou skládku suti | t | 91.083
|  | 99 | Přesun hmot
88 | 015 | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m | t | 208.953
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 764 | Konstrukce klempířské
89 | 764 | 7645210-S7.1 | 1/K, 9/K, 10/K, 11/K D+M Okapového systému, včet.dopravy | soub | 1
90 | 764 | 764222530.7.2 | 2/K Oplechování okapu střešní konstrukce Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm | m | 13.3
|  |  | 2*6,65 |  | 13.3
91 | 764 | 764510550-S7.3 | 3/K Oplechování štítu střechy Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 300 mm | m | 8
92 | 764 | 764521580-S7.4 | 4/K Oplechování stříšky vstupu do budovy Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 910 mm | m | 4.4
93 | 764 | 764510550-S7.5 | 5/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 2.4
|  |  | 2*1,2 |  | 2.4
94 | 764 | 764510550-S7.6 | 6/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 0.9
95 | 764 | 764510550-S7.7 | 7/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 2.4
|  |  | 4*0,6 |  | 2.4
96 | 764 | 764521580-S7.8 | 8/K Oplechování terasy Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm | m | 11.5
97 | 764 | 764222530.7.12 | 12/K Oplechování okapu střešní konstrukce Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm - zastřešení Vyhnívající věže | m | 33
98 | 764 | 764521580-S7.13 | 13/K Oplechování atiky Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 750 mm | m | 12.1
99 | 764 | 764222530.7.14 | 14/K Oplechování Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm | m | 7.9
100 | 764 | 764222530.7.15 | 15/K Oplechování ukončení opláštění sendvič. panely Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm | m | 6.3
|  |  | 4,7+1,6 |  | 6.3
101 | 764 | 764521580-S7.16 | 16/K Oplechování vodorovné lemu VN, Ti-Zn, tl. 0,6 mm | m2 | 35
102 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.432
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
103 | 766 | 766694-7.1 | 1/PL Dveře vnější plastové zateplené, plné, pravé, jednokřídlové, s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava fab, těsnění, kování nerez kompletizované, otevíravé 800*1970 mm, vč. zárubně | kus | 1
104 | 766 | 766694-7.2 | 2/PL Dveře vnější plastové zateplené, plné, levé, jednokřídlové, s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava fab, těsnění, kování nerez kompletizované, otevíravé 800*1970 mm, vč. zárubně | kus | 1
105 | 766 | 766694-7.3 | 3/PL Dvoukřídl.vstup.dveře 1500/1970 mm sendvičové s izolací Polystyroll tl.40 mm, kování pozink., lemování-hlinikové elexované profily, spodní doraz | kus | 1
106 | 766 | 766693-7.4 | 4/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1200*1200 mm - 1ks | m2 | 1.44
|  |  | 1*1,2*1,2 "počet*dl.*v." |  | 1.44
107 | 766 | 766693-7.5 | 5/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1200*1200 mm - 1ks | m2 | 1.44
|  |  | 1*1,2*1,2 "počet*dl.*v." |  | 1.44
108 | 766 | 766693-7.6 | 6/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.900*1200 mm - 1ks | m2 | 1.08
|  |  | 1*0,9*1,2 "počet*dl.*v." |  | 1.08
109 | 766 | 766693-7.7 | 7/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.600*600 mm - 4ks | m2 | 1.44
|  |  | 4*0,6*0,6 "počet*dl.*v." |  | 1.44
110 | 766 | 766694-7.8 | 8/PL Dvoukřídl.vstup.dveře 1500/1970 mm sendvičové s izolací Polystyroll tl.40 mm, kování pozink., lemování-hlinikové elexované profily, spodní doraz | kus | 1
111 | 766 | 766693-7.9 | 9/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, s mikroventilací, otevíravé rozm.3000*1170 mm - 6ks | m2 | 21.06
|  |  | 6*3,000*1,170 "počet*dl.*v." |  | 21.06
112 | 766 | 766693-7.10 | 10/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, s mikroventilací, otevíravé rozm.2000*1170 mm - 2ks | m2 | 4.68
|  |  | 2*2,000*1,170 "počet*dl.*v." |  | 4.68
113 | 766 | 766694-7.11 | 11/PL Dveře vnější sendvičové 800*1970 mm s izolací Polystyroll tl.40 mm pravé, jednokřídl., s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava Fab, těsnění, kování nerez | kus | 1
114 | 766 | 766694-7.12 | 12/PL Dveře vnější sendvičové 800*1970 mm s izolací Polystyroll tl.40 mm levé, jednokřídl., s dorazem u prahu, kompletizované, bezp. souprava Fab, těsnění, kování nerez | kus | 1
115 | 611 | 611444010-7.1 | Vnitřní plastové parapety, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 27.7
|  |  | 1*1,2 "počet*dl._4/PL" |  | 1.2
|  |  | 1*1,2 "počet*dl._5/PL" |  | 1.2
|  |  | 1*0,9 "počet*dl._6/PL" |  | 0.9
|  |  | 4*0,6 "počet*dl._7/PL" |  | 2.4
|  |  | 6*3,0 "počet*dl._9/PL" |  | 18
|  |  | 2*2,0 "počet*dl._10/PL" |  | 4
|  |  | Součet |  | 27.7
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
116 | 011 | 3113511-S | 1/Z Zřízení podhledu v suterénu trapézovým pozink. plechem - rozvodna | m2 | 21.06
|  |  | 3,9*5,4 |  | 21.06
117 | 133 | 133806300 | 1/Z Ocelový strop-ocel.nosníky I č.160 mm-dl.4050mm, počet 8 ks, uložení do kapes ve zdivu; včet. ochranného nátěru - rozvodna | t | 0.571
Hmotnost: 17,9 kg/m
118 | R | 7687-7.2 | 2/Z Zábradlí na výjezd.rampě-mater.kompozit, v.1100 mm se dvěma výplněmi bez zarážky, kotvení z boku na beton, barva šedá, madla žlutá | m | 12.4
|  |  | 2*6,2 |  | 12.4
119 | R | 7687-7.3 | 3/Z Zábradlí na podestě-mater.kompozit, v.1100 mm se dvěma výplněmi se zarážkou, kotvení shora na beton, barva šedá, madla žlutá | m | 2
120 | 133 | 133806200-7.4 | 4/Z Nadpraží - 3x ocelový nosník I č. 120 mm - délka 1,40 m | t | 0.047
Hmotnost: 11,1 kg/m
|  |  | 3*1,4*0,0111 "počet*dl.*hmotnost 1,0m na tuny" |  | 0.04662
121 | 133 | 133806200-7.5 | 5/Z Nadpraží - 3x ocelový nosník I č. 120 mm - délka 3,00 m | t | 0.1
Hmotnost: 11,1 kg/m
|  |  | 3*3,0*0,0111 "počet*dl.*hmotnost 1,0m na tuny" |  | 0.0999
122 | R | 7671-7.6 | 6/Z Rošt kompozit uchycen na profily l ( kompozit) pomocí nerez.šroubů, profily l uchyceny do ŽB konstrukce pomocí nerez.hmoždinek, barva roštu-šedá, 1 ks | m2 | 1.68
|  |  | 1*0,7*2,4 |  | 1.68
123 | R | 7687-7.7 | 7/Z Zábradlí na podestě-mater.kompozit, v.1100 mm se dvěma výplněmi se zarážkou, kotvení shora na beton, barva šedá, madla žlutá | m | 10
|  |  | 6,4+3,6 |  | 10
124 | R | 76810-7.8 | 8/Z Venkovní schodiště š.900 mm, v.1200 mm, stupeň 190/250, provedení kompozit včet.zábradlí, kotvení schodnic-spodní část na beton.základ, horní část ke konstrukci podesty | kpl | 1
125 | R | 7687-7.9 | 9/Z Zábradlí na ochozu Uskladň.nádrže a Vyhnív. nádrže-mater.kompozit, v.1100 mm se dvěma výplněmi se zarážkou, kotvení shora na beton a ocel.kci, barva šedá, madla žlutá | m | 72.6
126 | 767 | 767-7.10 | 10/Z Vnitřní žebřík v Uskladň. a Vyhnív. nádrži - 2 ks, délka 4,7 m/1 ks, kotvení na stěnu nádrže do ŽB pomocí nerez.kotev přes kotev.desky, příčle v protiskluz.úpravě | m | 9.4
|  |  | 4,7+4,7 |  | 9.4
127 | R | 7671-7.13 | 13/Z Ocelové rošty pozinkované - výměna na podlaží výstupní věže ( předpokládaná plocha 30,0 m2) | m2 | 30
128 | R | 76810-7.14 | 14/Z Venkovní schodiště š.900 mm, v.1200 mm, stupeň 190/250, provedení kompozit včet.zábradlí, kotvení schodnic-spodní část na beton.základ, horní část ke konstrukci podesty | kpl | 1
129 | R | 7671-7.15 | 15/Z Zaroštování plošiny Vyhnív. nádrže-mater.provedení kompozit. rošty, nosnost 2,5 kN/m2, uložení roštu mezi nosné prvky lávky zakrytí VN, barva šedá, protiskluz. úprava | m2 | 1.5
130 | R | 7671-7.16 | 16/Z Vstupní kompozit. poklop do armatur. komory - rozměr 900/900 mm, poklop natřen madly, barva šedá | m2 | 0.81
|  |  | 0,9*0,9 |  | 0.81
131 | 767 | 767-7.17 | 17/Z Vnitřní žebřík do armatur. komory - provedení kompozit, délka 2,5 m, uchycení na stěny komory, barva šedá | m | 2.5
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
132 | 784 | 784425272 | Malby vápenné bílé dvojnásobné se směsí JUB v do 5 m s protiplísňovou úpravou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 730
|  |  | 150 |  | 150
|  |  | 29*20 |  | 580
|  |  | Součet |  | 730
133 | 784 | 7844253S | Očištění vnitřních stěn ometením před výmalbou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 730
|  |  | 730 |  | 730
|  | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
134 | 789 | 789321110 | D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40 µm a 1*tl.80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr, 1*tl.80 µm dvousložkový polyuretanový venkovní nátěr | m2 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
135 | 921 | Prospect | D+M Elektroinstalace ( viz. příl. 14003-07-03) | soub | 1
Celkem

## 14003-07-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | SO 107, 108 Vyhnívací a uskladňovací nádrž
Část: |  | D.1.4 - 7.1 Elektroinstalace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Rozvaděč RS1, nástěnný polyesterový š400×v500×h230mm, dle spec. pol.1 | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Zásuvková skříň, 2×16A/230V, 1×32A/400V | ks | 2 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3a | - | .003a | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 280 | [6 empty] | 21%
3b | - | .003b | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3O×1,5mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×10mm2 | m | 10 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
6 | - | .006 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x25mm2 zžl | m | 25 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 20 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 155 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 12 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 38 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 4 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Reflektor 1x400W, 230V,AC, IP66 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
15 | - | .015 | Zářivka 11W | ks | 8 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Zářivka 36W | ks | 76 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | Metalhalogen. výbojka 400W/E40 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
18 | - | .018 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 8 | [6 empty] | 21%
20 | - | .020 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 10 | [6 empty] | 21%
21 | - | .021 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 10 | [6 empty] | 21%
22 | - | .022 | Svorka zkušební, litina | ks | 8 | [6 empty] | 21%
23 | - | .023 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 40 | [6 empty] | 21%
24 | - | .024 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 10 | [6 empty] | 21%
25 | - | .025 | Jímací tyč 4m | ks | 3 | [6 empty] | 21%
26 | - | .026 | Zemnící tyč 2m | ks | 6 | [6 empty] | 21%
27 | - | .027 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 200 | [6 empty] | 21%
28 | - | .028 | Ochranný úhelník | ks | 8 | [6 empty] | 21%
29 | - | .029 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 16 | [6 empty] | 21%
30 | - | .030 | PVC štítek svodu | ks | 8 | [6 empty] | 21%
31 | - | .031 | Svorka na okapy | ks | 10 | [6 empty] | 21%
32 | - | .032 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 250 | [6 empty] | 21%
33 | - | .033 | FeZn 10 mm | m | 20 | [6 empty] | 21%
34 | - | .034 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
35 | - | .035 | Směs travní parková rekreační | kg | 0.5 | [6 empty] | 21%
36 | - | .036 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 1 | [6 empty] | 21%
37 | - | .037 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
38 | - | .038 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
39 | - | .039 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 300 | [6 empty] | 21%
40 | - | .040 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×10mm2 | m | 10 | [6 empty] | 21%
41 | - | .041 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
42 | - | .042 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x25mm2 zžl | m | 25 | [6 empty] | 21%
43 | - | .043 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 20 | [6 empty] | 21%
44 | - | .044 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 155 | [6 empty] | 21%
45 | - | .045 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 12 | [6 empty] | 21%
46 | - | .046 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
47 | - | .047 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
48 | - | .048 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 38 | [6 empty] | 21%
49 | - | .049 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 4 | [6 empty] | 21%
50 | - | .050 | Reflektor 1x400W, 230V,AC, IP66 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
51 | - | .051 | Metalhalogen. výbojka 400W/E40 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
52 | - | .052 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
53 | - | .053 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 8 | [6 empty] | 21%
54 | - | .054 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 10 | [6 empty] | 21%
55 | - | .055 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 10 | [6 empty] | 21%
56 | - | .056 | Svorka zkušební, litina | ks | 8 | [6 empty] | 21%
57 | - | .057 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 40 | [6 empty] | 21%
58 | - | .058 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 10 | [6 empty] | 21%
59 | - | .059 | Jímací tyč 4m | ks | 3 | [6 empty] | 21%
60 | - | .060 | Zemnící tyč 2m | ks | 6 | [6 empty] | 21%
61 | - | .061 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 200 | [6 empty] | 21%
62 | - | .062 | Ochranný úhelník | ks | 8 | [6 empty] | 21%
63 | - | .063 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 16 | [6 empty] | 21%
64 | - | .064 | PVC štítek svodu | ks | 8 | [6 empty] | 21%
65 | - | .065 | Svorka na okapy | ks | 10 | [6 empty] | 21%
66 | - | .066 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 250 | [6 empty] | 21%
67 | - | .067 | FeZn 10 mm | m | 20 | [6 empty] | 21%
68 | - | .068 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 10 | [6 empty] | 21%
69 | - | .069 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
70 | - | .070 | Montáž skříní | ks | 1 | [6 empty] | 21%
71 | - | .071 | Výkop pro odkrytí stávajícího napojení svodu na uzemnění, vč. záhozu cca š1,5m×š1,5m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 8 | [6 empty] | 21%
72 | - | .072 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 2 | [6 empty] | 21%
73 | - | .073 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 1 | [6 empty] | 21%
74 | - | .074 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
75 | - | .075 | Demontáže (hod) | ks | 8 | [6 empty] | 21%
76 | - | .076 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
77 | - | .077 | Doprava | [8 empty] | 21%
78 | - | .078 | PPV | [8 empty] | 21%
79 | - | .079 | Přesun | [8 empty] | 21%
83 | - | .083 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
81 | - | .088 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
80 | - | .080 | GZS | [8 empty] | 21%
81 | - | .081 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
82 | - | .082 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
84 | - | .084 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## SO 109-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | SO 109 Plynojem | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## SO 109
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: SO 109 Plynojem
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 47.19
|  |  | (17,5+175,0+11,0+11,0)*0,2 |  | 42.9
|  |  | 42,9*1,1 "pl.*koef. |  | 47.19
2 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 47.19
3 | 001 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 245.45
|  |  | 17,5*(0,9-0,2) "pl.*v._hořák plynu" |  | 12.25
|  |  | 33,0*(0,9-0,2) "pl.*v._kontejner" |  | 23.1
|  |  | 31,0*(2,5-0,2) "pl.*v._jímka" |  | 71.3
|  |  | 91,0*(1,4-0,2) "pl.*v._plynojem" |  | 109.2
|  |  | 2*(11,0*(1,5-0,2)) "počet*(pl.*(v.)_jímače" |  | 28.6
|  |  | 20,0*(0,25-0,2) "pl.*v._okap.chodník" |  | 1
|  |  | Součet |  | 245.45
4 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 73.635
|  |  | 245,450*0,3 |  | 73.635
5 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 142.19
|  |  | 245,45-103,260 "hloubení-zásyp" |  | 142.19
6 | R | 174 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy | m3 | 142.19
7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 103.26
|  |  | 17,5*(0,9-0,2-0,5) "pl.*v._hořák plynu" |  | 3.5
|  |  | 33,0*(0,9-0,2-0,5) "pl.*v._kontejner" |  | 6.6
|  |  | (31,0*(2,5-0,2-0,1))-(8,1*2,4) "pl.*v._jímka" |  | 48.76
|  |  | 40,0*(1,4-0,2-0,2) "pl.*v._plynojem" |  | 40
|  |  | 2*(11,0*(1,5-0,2-1,1)) "počet*(pl.*(v.)_jímače" |  | 4.4
|  |  | Součet |  | 103.26
8 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 235.95
|  |  | (17,5+175,0+11,0+11,0) |  | 214.5
|  |  | 214,5*1,1 "pl.*koef. |  | 235.95
9 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 235.95
|  |  | (17,5+175,0+11,0+11,0) |  | 214.5
|  |  | 214,5*1,1 "pl.*koef. |  | 235.95
10 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 7.079
|  |  | 235,95*0,03 |  | 7.0785
|  | 2 | Zakládání
11 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku frakce 16-32 mm | m3 | 103.05
|  |  | 17,5*(0,5) "pl.*v._hořák plynu" |  | 8.75
|  |  | 33,0*(0,5) "pl.*v._kontejner" |  | 16.5
|  |  | 31,0*(0,1) "pl.*v._jímka" |  | 3.1
|  |  | 91,0*(0,2)+34,0*(0,95) "pl.*v._plynojem" |  | 50.5
|  |  | 2*(11,0*(1,1)) "počet*(pl.*(v.)_jímače" |  | 24.2
|  |  | Součet |  | 103.05
12 | 011 | 273313611 | Beton tř. C 16/20 základových desek prostý | m3 | 5.54
|  |  | 18,0*(0,1) "pl.*v._kontejner" |  | 1.8
|  |  | 9,4*(0,1) "pl.*v._jímka" |  | 0.94
|  |  | 28,0*(0,1) "pl.*v._plynojem" |  | 2.8
|  |  | Součet |  | 5.54
13 | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 8.2
|  |  | 19,0*(0,1) "dl.*v._kontejner" |  | 1.9
|  |  | 13,0*(0,1) "dl.*v._jímka" |  | 1.3
|  |  | (29,0+21,0)*(0,1) "dl.*v._plynojem" |  | 5
|  |  | Součet |  | 8.2
14 | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 8.2
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
15 | 015 | 380321661 | Kompletní konstrukce ČOV, nadrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 - XC4 | m3 | 39.573
|  |  | 2,05*1,05*(0,6) "dl.*š.*v._hořák plynu" |  | 1.2915
|  |  | 6,15*2,635*(0,45) "dl.*š.*v._kontejner" |  | 7.2924
|  |  | 3,55*2,3*(0,3+0,15) "dl.*š.*v._dno a strop jímka" |  | 3.6742
|  |  | (3,55+3,55+1,8+1,8)*2,150*(0,25) "dl.*v.*tl._stěny jímka" |  | 5.7512
|  |  | 57,0*(0,3) "pl.*v._plynojem" |  | 17.1
|  |  | 2*(1,2*1,2*(1,550)) "počet*(dl.*š.)*(v.)_jímače" |  | 4.464
|  |  | Součet |  | 39.5734
16 | 015 | 380321663-S | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 | m3 | 30.95
|  |  | 23,5*(1,1) "pl.*v._plynojem" |  | 25.85
|  |  | 34,0*(0,15) "pl.*v._plynojem" |  | 5.1
|  |  | Součet |  | 30.95
17 | 015 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 143.982
|  |  | 2*(2,05+1,05)*(0,6) "2strany*(dl.+š.)*v._hořák plynu" |  | 3.72
|  |  | 2*(6,15+2,635)*(0,45) "2strany*(dl.+š.)*v._kontejner" |  | 7.9065
|  |  | 2*(3,55+2,3)*(0,3+0,15) "2strany*(dl.+š.)*v._dno a strop jímka" |  | 5.265
|  |  | 2*(3,55+3,55+1,8+1,8)*2,150 "2strany*(dl.*v.)_stěny jímka" |  | 46.01
|  |  | (28,0)*(0,3) "dl.*v._plynojem" |  | 8.4
|  |  | 2*2*(1,2+1,2)*(1,550) "počet*2strany*(dl.+š.)*(v.)_jímače" |  | 14.88
|  |  | Mezisoučet |  | 86.1815
|  |  | (28,0+22,0)*(1,1) "dl.*v._plynojem" |  | 55
|  |  | Mezisoučet |  | 55
|  |  | 28,0*(0,1) "dl.*v._plynojem-spádový beton" |  | 2.8
|  |  | Mezisoučet |  | 2.8
|  |  | Součet |  | 143.9815
18 | 015 | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 143.982
19 | 015 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.354
|  |  | 0,2868+0,0501+0,01691 |  | 0.35381
20 | 015 | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí | t | 2.377
|  |  | 1,4575+0,7128+0,2065 |  | 2.3768
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
21 | 211 | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu | m3 | 5.975
|  |  | 3,05*1,8*(0,05) "(dl.*š.)*v._jímka" |  | 0.2745
|  |  | 57,0*(0,1) "pl.*v._plynojem-spádový beton" |  | 5.7
|  |  | Součet |  | 5.9745
22 | 211 | 451475111-S | D+M Dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice - spádové betony | m2 | 59.8
|  |  | 57,0 "pl." |  | 57
|  |  | 28,0*0,1 "dl.*v." |  | 2.8
|  |  | Součet |  | 59.8
|  | 5 | Komunikace
23 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 53
24 | 221 | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm, včet. pískového lože tl. 20 mm | m2 | 53
25 | 592 | 592450290 | dlažba zámková tl. 6 cm šedá, včet. ohraničení plastovou lištou | m2 | 55.65
|  |  | 53 * 1,05 |  | 55.65
|  | 9 | Ostatní
26 | 221 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 278.85
|  |  | (17,5+175,0+11,0+11,0) |  | 214.5
|  |  | 214,5*1,3 "pl.*koef.s přesahy" |  | 278.85
27 | 011 | 9539431S | D+M Prostupy - včet. osazení chrániček před betonáží ( 5/Z-5ks DN200; 7/Z-3ks DN75 venkovní chránička pro mechanickou ochranu kabelů s lankem), 8/Z-1ks DN32 venkovní chránička pro mechanickou ochranu kabelů s lankem); odvětrávacího komínku DN150 ( 6/Z-1ks); s utěsněním veškerých prostupů | soub | 1
|  | 99 | Přesun hmot
28 | 015 | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m | t | 422.866
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
29 | 245 | 245515270-S | D+M profil těsnící bobtnající pásky - jímka | m | 12
Těsnicí bobtnající profil nerozpustný ve vodě, při styku s vodou bobtná. dvojitě bobtnající profil s nosným dutým jádrem
30 | 711 | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 8.165
|  |  | 3,55*2,3 |  | 8.165
31 | 111 | 111631500 | lak asfaltový | t | 0.002
|  |  | 8,165 * 0,0002 |  | 0.002
32 | 711 | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 30.42
|  |  | 2*(3,55+2,3)*2,6 |  | 30.42
33 | 111 | 111631500a | lak asfaltový | t | 0.008
|  |  | 30,42 * 0,00025 |  | 0.008
34 | 711 | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 8.165
|  |  | 3,55*2,3 |  | 8.165
35 | 628 | 628526740 | pás modifikovaný asfaltový | m2 | 8.165
36 | 711 | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 30.42
|  |  | 2*(3,55+2,3)*2,6 |  | 30.42
37 | 628 | 628526740a | pás modifikovaný asfaltový | m2 | 30.42
38 | 711 | 711491173 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie | m2 | 8.165
39 | 283 | 283230240 | fólie nopová | m2 | 9.798
|  |  | 8,165 * 1,2 |  | 9.798
40 | 711 | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie | m2 | 30.42
41 | 283 | 283230240.1 | fólie nopová | m2 | 36.504
|  |  | 30,42 * 1,2 |  | 36.504
42 | 711 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0.211
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
43 |  | 2302-1 | 1/Z Plynové potrubí - nerez trubka 156*3 mm, včet. tvarovek, přírub | m | 13.74
44 |  | 2302-2 | 2/Z Potrubí kondenzátu plynu - nerez trubka 156*3 mm, včet. tvarovek, přírub | m | 5.795
|  |  | 0,6+0,350+1,98+0,350+2,515 |  | 5.795
45 |  | 939941113 | 3/Z Zemnící pásek Fe-Zn 30/4 mm, délka 80,0 m; ve 14 místech vyveden nad terén (základy, patky), pospojování viz. elektroinstalace | m | 80
46 | R | 7671-9.4 | 4/Z Poklop jímky - mater.kompozit, včet. madel, provedení s okapním nosem a s větracím komínkem DN150, barva šedá, protiskluz. úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 1.254
|  |  | 1*1,120*1,120 |  | 1.2544
47 | 551 | 551617190-S | 9/Z Podlahová vpust PP, s nerez vtokovou mřížkou, se zápachovou uzávěrou, těsnícím límcem a s bočním odotokem DN 70 + redukce PVC-U 75/110 | soub | 1
Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110 se zpětnou armaturou proti vzduté vodě a nouzovým uzávěrem, se třemi bočními přívody přívody DN40/50, se vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm s nástavcem o110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída zatížení K3 (300 kg). Dle ČSN EN 13564-1, Zpětná armatura typ 4.
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
48 | 921 | Prospect | D+M Elektroinstalace ( viz. příl. 14003-08-03) | soub | 1
Celkem

## 14003-08-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | SO109 Plynojem
Část: |  | D.1.4 - 9.1 Elektroinstalace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Svorka odbočná a spojovací, 4xM8, pro spoj. pásků 30x4 | ks | 40 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Svorka pro připojení ocelových konstrukcí | ks | 40 | [6 empty] | 21%
3 | - | .003 | FeZn 30/4 | m | 170 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Směs travní parková rekreační | kg | 9 | [6 empty] | 21%
6 | - | .006 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Nátěry | kpl | 1
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
8 | - | .008 | Svorka odbočná a spojovací, 4xM8, pro spoj. pásků 30x4 | ks | 40 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Svorka pro připojení ocelových konstrukcí | ks | 40 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | FeZn 30/4 | m | 170 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Výkop pro uložení pásku uzemnění, vč. záhozu cca š1m×hl1,0m, zemina.tř.3, | m | 90 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 90 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | PPV | [8 empty] | 21%
18 | - | .018 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
20 | - | .020 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
21 | - | .021 | Geodetické zaměření stavby po její realizaci | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
16 | - | .016 | GZS | [8 empty] | 21%
17 | - | .017 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
19 | - | .019 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## SO 110-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | SO 110 Odvodnění kalu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## SO 110
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: SO 110 Odvodnění kalu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106121 | Rozebrání stáv. dlažeb pro pěší z betonových dlaždic | m2 | 33.65
|  |  | 5,6+6,0+8,9+11,9+1,25 "pl._odstranění stávající dlažba" |  | 33.65
2 | 221 | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm - dlažba | m2 | 33.65
|  |  | 5,6+6,0+8,9+11,9+1,25 "pl._odstranění stávající dlažba" |  | 33.65
3 | 221 | 113107165 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 430 mm, včet. pod základ. deskami venkovních kolejnic | m2 | 63.5
|  |  | 1*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 6.5
|  |  | 2*19,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 39
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 63.5
4 | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 54.5
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*16,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 33
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 54.5
|  | 2 | Zakládání
5 | 011 | 278381165 | Základy pod technologická zařízení z betonu prostého tř. C 20/25 - pod čerpadlo | m3 | 0.023
|  |  | (0,45*0,5)*0,1 "(dl.*š.)*v." |  | 0.0225
6 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP frakce 8-16 mm, tl 150 mm - plocha nájezdový blok před vrata a pojezdová dráha ( 2 ks) | m2 | 45.5
|  |  | 1*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 6.5
|  |  | 2*19,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 39
|  |  | Součet |  | 45.5
7 | 221 | 564251114 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP frakce 16-32 mm, tl 175 mm - plocha nájezdový blok před vrata a pojezdová dráha ( 2 ks) | m2 | 45.5
|  |  | 1*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 6.5
|  |  | 2*19,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 39
|  |  | Součet |  | 45.5
8 | 011 | 278381165.1 | Betonáž nájezd. bloku před ocel. vraty na šířku vrat z betonu prostého tř. C 20/25 - nájezdový blok před vrata | m3 | 1.5
|  |  | (3,0*1,0)*0,5 "(dl.*š.)*v." |  | 1.5
9 | 011 | 273321411 | Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 - pojezdová dráha ( 2 ks) | m3 | 2.4
|  |  | 2*(4,0*3,0*0,1) "počet*(dl.*š.*tl.)" |  | 2.4
10 | 015 | 273326241 | Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF1 - pojezdová dráha ( 2 ks) | m3 | 9.6
|  |  | 2*(4,0*3,0*0,4) "počet*(dl.*š.*tl.)" |  | 9.6
11 | 015 | 273356021 | Bednění základových desek ploch rovinných zřízení - pojezdová dráha ( 2 ks) | m2 | 22
|  |  | 2*(2*(4,0+3,0+4,0)*(0,4+0,1)) "počet*((dl.+š.)*(tl.))" |  | 22
12 | 015 | 273356022 | Bednění základových desek ploch rovinných odstranění - pojezdová dráha ( 2 ks) | m2 | 22
13 | 015 | 380361011 | Výztuž základové desky ze svařovaných sítí z ocel. výztužných drátů 8/100*8/100 mm - pojezdová dráha ( 2 ks) | t | 0.455
|  |  | 2*(2*(4,0*3,0))*0,0079*1,2 "počet*(horní a dolní líc*(dl.*š.))*hmot. t na 1,0m2*koef.přesahy sítí" |  | 0.45504
14 | 011 | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 - pojezdová dráha ( 2 ks) | m3 | 2.4
|  |  | 2*(4,0*3,0)*0,1 "počet*(dl.*š.)*tl." |  | 2.4
15 | 011 | 634662114-S | D+M Výplň dilatačních spár š. 25 mm trvale pružným tmelem, spárovým výplňovým profilem a polysterenem - pojezdová dráha ( 2 ks) | m | 6
|  |  | 3,0+3,0 |  | 6
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
16 | 011 | 31716813S | Překlad dveří dl. 175 cm - v příčce 1.NP | kus | 1
17 | 011 | 342241162 | Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 - příčka v 1.NP | m2 | 34.909
|  |  | (6,35+2,75)*4,15 "dl.*v." |  | 37.765
|  |  | -(1,45*1,97) "dl.*v." |  | -2.8565
|  |  | Součet |  | 34.9085
18 | 011 | 311262323-S | Zdivo z přesných pórobetonových bloků Ytong tl. 350 mm - vyzdívka ostění | m3 | 0.63
|  |  | 1*(0,3+0,3)*3,0*0,35 "počet*š.*v.*tl." |  | 0.63
19 | 011 | 611311141-S | D+M Jádrová vápenná omítka vnitřních stěn - nové dozdívky | m2 | 73.717
|  |  | 2*(6,35+2,75)*4,15 "2strany*(dl.*v.)" |  | 75.53
|  |  | -2*(1,45*1,97) "2strany*(dl.*v.)" |  | -5.713
|  |  | 2*(0,3+0,35)*3,0 "počet*(š.+tl.)*v._dozdívka ostění" |  | 3.9
|  |  | Součet |  | 73.717
20 | 011 | 611322141-S | D+M Konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou vnitřních stropů a stěn - nové dozdívky | m2 | 73.717
|  |  | 2*(6,35+2,75)*4,15 "2strany*(dl.*v.)" |  | 75.53
|  |  | -2*(1,45*1,97) "2strany*(dl.*v.)" |  | -5.713
|  |  | 2*(0,3+0,35)*3,0 "počet*(š.+tl.)*v._dozdívka ostění" |  | 3.9
|  |  | Součet |  | 73.717
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
21 | 014 | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.18
|  |  | 2*(0,6*0,6*0,25) "počet*(dl.*š.*v.)" |  | 0.18
|  | 5 | Komunikace
22 | 221 | 564782111 | Podklad ze štěrku tl 300 mm - zámková dlažba | m2 | 33.65
|  |  | 5,6+6,0+8,9+11,9+1,25 "pl._dlažba" |  | 33.65
23 | 221 | 596211121 | Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm do pískového lože tl. 20 mm | m2 | 33.65
|  |  | 5,6+6,0+8,9+11,9+1,25 "pl._dlažba" |  | 33.65
24 | 592 | 592450290 | dlažba zámková tl. 6 cm šedá, včet. ohraničení plastovou lištou | m2 | 33.65
|  |  | 5,6+6,0+8,9+11,9+1,25 "pl._dlažba" |  | 33.65
25 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 24.5
|  |  | 1*6,5 "počet vrat_půdor.pl.*v._komunikace" |  | 6.5
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š.*_přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 24.5
26 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 37.5
|  |  | 1*6,5 "počet vrat_půdor.pl.*_komunikace" |  | 6.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl.*_komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š.*_přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 37.5
27 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 34.5
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 34.5
28 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 34.5
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 34.5
29 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 34.5
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 34.5
30 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 34.5
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 34.5
31 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 68.5
|  |  | 1*7,5 "počet vrat_dl. komunikace" |  | 7.5
|  |  | 2*12,5 "počet vrat_dl. komunikace" |  | 25
|  |  | 36,0 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 36
|  |  | Součet |  | 68.5
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
32 | 014 | 612421321 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 % - vnitřní prostory | m2 | 186
|  |  | 620,0*0,3 "m2*% oprava" |  | 186
33 | 771 | 771473810 | Odstranění stávajícího keramického soklu celoplošně - venkovní fasádní stěny | m2 | 31.76
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v." |  | 31.76
34 | 005 | 985121121 | Tryskání vnějších stěn tlakovou vodou min. 250 bar v celé ploše - venkovní fasádní stěny | m2 | 452.495
|  |  | 51,5*(9,85-0,5) "dl.obvod*v.(odečet soklu)" |  | 481.525
|  |  | -(2*3,0*2,49+3,0*3,0+2,4*3,0+8*1,4*2,4+1,4*0,8+1,5*1,1) "dl.*v.(odečet otvorů)" |  | -60.79
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 31.76
|  |  | Součet |  | 452.495
35 | R | 9334-S.5 | D+M Vyspravení poškozených míst hrubou omítkou, ( v rozsahu 30%) - venkovní fasádní stěny | m2 | 135.749
|  |  | 452,495*0,30 "m2*koef.%" |  | 135.7485
36 | 011 | 622131321 | Penetrace vnějších stěn nanášená před zateplením - venkovní fasádní stěny | m2 | 452.495
|  |  | 51,5*(9,85-0,5) "dl.obvod*v.(odečet soklu)" |  | 481.525
|  |  | -(2*3,0*2,49+3,0*3,0+2,4*3,0+8*1,4*2,4+1,4*0,8+1,5*1,1) "dl.*v.(odečet otvorů)" |  | -60.79
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 31.76
|  |  | Součet |  | 452.495
37 | 713 | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - venkovní fasádní stěny | m2 | 452.495
|  |  | 51,5*(9,85-0,5) "dl.obvod*v.(odečet soklu)" |  | 481.525
|  |  | -(2*3,0*2,49+3,0*3,0+2,4*3,0+8*1,4*2,4+1,4*0,8+1,5*1,1) "dl.*v.(odečet otvorů)" |  | -60.79
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 31.76
|  |  | Součet |  | 452.495
38 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm - venkovní fasádní stěny | m2 | 420.735
|  |  | 51,5*(9,85-0,5) "dl.obvod*v.(odečet soklu)" |  | 481.525
|  |  | -(2*3,0*2,49+3,0*3,0+2,4*3,0+8*1,4*2,4+1,4*0,8+1,5*1,1) "dl.*v.(odečet otvorů)" |  | -60.79
|  |  | Součet |  | 420.735
39 | 283 | 283764170 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 31.76
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v." |  | 31.76
40 | 011 | 622511061 | Tenkovrstvá strukturální omítka na akrylátové bázi rýhovaná tl. 3,0 mm; včetně penetrace vnějších stěn, barevný odstín šedá, bílá - venkovní fasádní stěny | m2 | 420.735
|  |  | 51,5*(9,85-0,5) "dl.obvod*v.(odečet soklu)" |  | 481.525
|  |  | -(2*3,0*2,49+3,0*3,0+2,4*3,0+8*1,4*2,4+1,4*0,8+1,5*1,1) "dl.*v.(odečet otvorů)" |  | -60.79
|  |  | Součet |  | 420.735
41 | 011 | 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic střednězrnná tl. 3,0 mm včetně penetrace, barevný odstín šedá - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 31.76
|  |  | (16,5+2,7+17,5+3,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 31.76
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
42 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 68.5
|  |  | 1*7,5 "počet vrat_dl. komunikace" |  | 7.5
|  |  | 2*12,5 "počet vrat_dl. komunikace" |  | 25
|  |  | 36,0 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 36
|  |  | Součet |  | 68.5
43 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 34.5
|  |  | 1*3,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 3.5
|  |  | 2*6,5 "počet vrat_půdor.pl. komunikace" |  | 13
|  |  | 36,0*0,5 "dl.*š._přesah dlažby kolem budovy" |  | 18
|  |  | Součet |  | 34.5
44 | R | 9341-S10.1 | Demontáž stávajících ocelových zábradlí - stávající kotevní šrouby odříznuty u betonové stěny ( likvidace zábradlí bude upřesněna investorem) | m | 10.02
|  |  | (1,1+1,5+3,7)+(1,5+2,22) |  | 10.02
45 | R | 93410-S | Demontáž stávajících poklopů, včet. vynášejících nosných prvků v celém rozsahu | m2 | 10.46
|  |  | 2*(0,85*1,0) "počet*pl." |  | 1.7
|  |  | 7,3*1,2 "dl.*š." |  | 8.76
|  |  | Součet |  | 10.46
46 | R | 93411-S2 | Demontáž kompletní stávající vestavby-místnosti rozvodny v 1.NP rozm.5,3*2,55*2,8 m, mat.dřevotřískové desky+skleněné výplně, včet. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
47 | 013 | 968071113 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 11
|  |  | 9*1,4*2,4 |  | 30.24
|  |  | 1*1,4*1,1 |  | 1.54
|  |  | 1*1,4*0,8 |  | 1.12
|  |  | Mezisoučet |  | 32.9
|  |  | 11 |  | 11
48 | 013 | 968071137 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2 | kus | 4
|  |  | 4 |  | 4
49 | 013 | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 32.9
|  |  | 9*1,4*2,4 |  | 30.24
|  |  | 1*1,4*1,1 |  | 1.54
|  |  | 1*1,4*0,8 |  | 1.12
|  |  | Součet |  | 32.9
50 | 013 | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 36
|  |  | 4*3,0*3,0 |  | 36
51 | 013 | 968072560 | Přesun odvoz oken, dveří, skládka, poplatek | soub | 1
52 | 242 | 548133111 | Odřezání venkovních kolejnic vně budovy | kus | 4
53 | 013 | 9620522S | Bourání ze ŽB, včet. řezaní ŽB - základových bloků v budově a základ. desek venkovních kolejnic, včet. odbourání stávajících říms nad stávajícími vraty a okny | m3 | 4.474
|  |  | (2*0,675*0,8+2*1,15*0,6+2*0,9*1,2+2*0,65*1,75+1*0,83*1,135)*0,1 "(počet*pl.)*v._bloky v budově" |  | 0.7837
|  |  | (2*2,4*1,2)*0,5 "(počet*pl.)*v._základ. desky venkovních kolejnic" |  | 2.88
|  |  | 3*(9,0*0,3*0,1) "počet*(dl.*š.v.)_odbourání stávajících říms nad stávajícími vraty a okny" |  | 0.81
|  |  | Součet |  | 4.4737
54 | R | 9340-S | Demontáž stávající obslužné plošiny lisu se žebříkem rozm. cca 4,65*1,0 m, v. cca 2,0 m ( do šrotu) | kpl | 1
55 | R | 93411-S | Demontáž výstupního žebříku, včetně ochranného koše | m | 11.5
56 | R | 9343-S | Demontáž stávajících klempířských výrobků - odstranění stáv. vodor. oplechování atiky a oplechování stáv. říms nad stáv. vraty a okny; vč. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
57 | 011 | 9539431S | Prostupy | soub | 1
58 | R | 9334-S | Vyspravení stávající pochůzné plochy podlah ( betonových konstrukcí), zalití výtluků, uzavření bezprašným dvousložk. vodou ředitelným nátěrovým systémem na bázi nízkomolekulár. modifik. epoxid. pryskyřic, barva šedá | m2 | 260
|  |  | 260 |  | 260
59 | 015 | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí vodním tlakovým paprskem 250 bar | m2 | 260
|  |  | 3*0,35*5 |  | 5.25
|  |  | 12,2*12,2 |  | 148.84
|  |  | -6*3,2 |  | -19.2
|  |  | 12,2*12,2 |  | 148.84
|  |  | Součet |  | 283.73
|  |  | 260 |  | 260
60 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů | m2 | 332.82
|  |  | 12,9*12,9*2 |  | 332.82
61 | 003 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 540
|  |  | 13*2*9,5 |  | 247
|  |  | (13+2,4)*2*9,5 |  | 292.6
|  |  | Součet |  | 539.6
|  |  | 540 |  | 540
62 | 003 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 540
|  |  | 540 |  | 540
63 | 003 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 540
|  |  | 540 |  | 540
64 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 122.277
65 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1100.493
66 | 221 | 979099121 | Poplatek za řízenou skládku suti | t | 122.277
|  | 99 | Přesun hmot
67 | 015 | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m | t | 61.298
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotně - technické instalace
68 | 721 | 72117-S10.1 | Zdravotně - technické instalace - rozvody vody ( zařizovací předměty; elektr.ohřívače vody; ostatní práce- | soub | 1
- drobný a pomocný materiál; přesun hmot; tlak. a provoz.zkoušky
|  | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony
69 | 763 | 763131S | Podhled sádrokartonový do dřevěné konstrukce - dřev. nosné trámy 120/60 mm, á=800 mm, kotvené do kapes; tepelná izolace minerální vlna tl. 120 mm; parotěsná zábrana; sádrokarton - 2x | m2 | 17.463
|  |  | 6,35*2,75 |  | 17.4625
|  | 764 | Konstrukce klempířské
70 | 764 | 764521580-10.1 | 1/K Oplechování lemování střešních nadezdívek budov Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 450 mm | m | 25.8
|  |  | 2*12,9 |  | 25.8
71 | 764 | 764521580-10.2 | 2/K Oplechování lemování střešních nadezdívek budov Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 450 mm | m | 12.9
72 | 764 | 764510550-10.3 | 3/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 15.4
|  |  | 11*1,4 |  | 15.4
73 | 764 | 764521580-10.4 | 4/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 400 mm | m | 2.4
|  |  | 1*2,4 |  | 2.4
74 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.152
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
75 | 766 | 766693-10.1 | 1/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1400*2400 mm - 10ks | m2 | 33.6
|  |  | 10*1,4*2,4 "počet*dl.*v." |  | 33.6
76 | 766 | 766693-10.2 | 2/PL Okno plastové, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet.bezpečnost.fólie, s mikroventilací, otevíravé rozm.1400*800 mm - 1ks | m2 | 1.12
|  |  | 1*1,4*0,8 "počet*dl.*v." |  | 1.12
77 | 611 | 611444010-10.3 | 3/PL Vnitřní plastový parapet dl. 1400 mm, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 15.4
|  |  | 11*1,4 "počet*dl." |  | 15.4
78 | 767 | 767657210-S10.4 | 4/PL D+M Rolovací vrata montáž. otvoru 2,4*3,0 m - venkovní, materiál hliník, elektropohon, bezpečnost. lišta na spodní hraně vrat, koncové spínače krajních ploh, barva světle šedá | kus | 1
79 | 767 | 767657210-10.5 | 5/PL D+M Průmyslová sekční vrata 2,49*3,0 m ( 2 ks) - venkovní, materiál hliník, elektropohon, bezpečnostní lišta na spodní hraně vrat, světelná signalizace, koncové spínače krajních ploh, tepelně izolovaná | kus | 2
80 | 766 | 766694-7.6 | 6/PL Vnitřní dvoukřídlové dveře 1450/1970 plastové plné | kus | 1
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
81 | R | 7671-10.1 | 1/Z Zakrytí montážního otvoru - poklopy kompozit, včet. osazov. rámu a vynášecích profilů, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluz. úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 3.55
|  |  | 2,25*1,0+1,3*1,0 |  | 3.55
82 | R | 7671-10.2 | 2/Z Poklopy jímek - kompozit, včet. osazov. rámu, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluz. úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 1.7
|  |  | 2*1,0*0,85 "počet*dl.*š." |  | 1.7
83 | R | 7687-10.1 | 3/Z Zábradlí montáž. otvoru v 1.NP-mat.kompozit; výška 1100 mm, se dvěma výplněmi a zarážkou, kotvení shora přes kotev.desky, včet.prvků pro kotvení do betonu, barva šedá, madlo žluté | m | 3.6
84 | R | 7671-10.4 | 4/Z Poklopy potrubního kanálu - kompozit,včet. osazov. rámu, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluz. úprava, nosnost 2,5 kN/m2 | m2 | 8.75
|  |  | 7*1,25 "počet*pl." |  | 8.75
85 | 767 | 767657210-S10.5 | 5/Z D+M Dvoukřídl.vstupní vrata 3000/3000 mm, včet.vyspravení a nátěru stáv.zárubně z profilů l, zateplená-tl.izolace 50 mm, se stavěči křídel, bezpečnos. zámek, opatřená ochranným nátěrem 1x základní, 2x syntetický, barevný odstín šedý | kus | 1
86 | 767 | 767657210-S10.6 | 6/Z Ocelové nadpraží sekčních průmyslových vrat , šířka 3000 mm, výška 460 mm, hloubka 100 mm, tvořen 4*100/100/3 + 1*100/60/3, ocelové nadpraží svařeno a připevněno přes kotev. desky pomocí pozink. kotev do ostění a nadpraží | kus | 2
87 | 133 | 133921300-10.7 | 7/Z ocelová kolejnice, značka oceli 10500 93/18, 2*dl. 4000 mm, 2x včetně veškerých ostatních ocel. prvků včet. kotvících prvků, syntetic. nátěr | t | 0.361
Hmotnost: 18,3 kg/m
|  |  | 2*0,18042 "počet*hmot. tuny" |  | 0.36084
88 | R | 7690-10.8 | 8/Z Venkovní kompozitní výstupní žebřík na střechu budovy odvodnění kalu s ochran. košem, barva šedá, stupadla v protiskluz. úpravě, ochranný koš - barva žlutá | m | 10.35
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
89 | 784 | 784425272 | Malby vápenné bílé dvojnásobné se směsí JUB v do 5 m s protiplísňovou úpravou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 620
|  |  | 24,4*2*2,95 |  | 143.96
|  |  | 24,4*5,6 |  | 136.64
|  |  | 12,2*12,2*2 |  | 297.68
|  |  | Součet |  | 578.28
|  |  | 550+70 |  | 620
90 | 784 | 7844253S | Očištění vnitřních stěn ometením před výmalbou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 550
|  |  | 550 |  | 550
|  | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
91 | 789 | 789321110 | D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40 µm a 1*tl.80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr, 1*tl.80 µm dvousložkový polyuretanový venkovní nátěr | m2 | 10
|  | 732 | Vytápění objektu
92 | 731 | 7322-S10.1 | D+M Vytápění ( vypoušť.a odvzduš. ventily DN10; kul.kohout závit.uzavírací DN15-DN20 (voda); návlek.izolace PE 22*20 až 52*20mm; | soub | 1
- pomocné konstrukce; drobný a pomocný materiál; nátěry základní dvojité veškerých rozvodů a trubkových registrů; zkoušky a zaregulování; demontáž topných registrů a těles ( rozsah dle dokumentace)
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
93 | 921 | Prospect-10.1 | D+M Elektroinstalace ( viz. příl. 14003-09-03) | soub | 1
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
94 | 924 | 24001-S10.1 | D+M Vzduchotechnika ( zařízení č.1 - č.2) | soub | 1
Celkem

## 14003-09-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | SO110 Odvodnění kalu
Část: |  | D.1.4 - 10.2 Elektroinstalace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Rozvaděč RS11, pole š600×v2000/100×h500mm, dle specifikace pol.1 | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Zásuvková skříň, 2×16A/230V, 1×32A/400V | ks | 7 | [6 empty] | 21%
3 | - | .003 | Termostat prostorový | ks | 3 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Ovládací skříňka plastová, IP65, R-0-A | kpl | 3 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Ovládací skříňka plastová, IP65, R-0 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 280 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 45 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 15 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×4mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 155 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 6 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 65 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 25 | [6 empty] | 21%
15 | - | .015 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 20 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Pevná trubka z PVC UV stabilní, DN20, s příslušenstvím, vč. upevnění a montáže | m | 15 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | Žlab, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 36 | [6 empty] | 21%
18 | - | .018 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 12 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
20 | - | .020 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
21 | - | .021 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
22 | - | .022 | Zásuvka dvojnonásobná s víčky, IP44 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
23 | - | .023 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 40 | [6 empty] | 21%
24 | - | .024 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
25 | - | .025 | Zářivka 11W | ks | 6 | [6 empty] | 21%
26 | - | .026 | Zářivka 36W | ks | 80 | [6 empty] | 21%
27 | - | .027 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
28 | - | .028 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 4 | [6 empty] | 21%
29 | - | .029 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
30 | - | .030 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 9 | [6 empty] | 21%
31 | - | .031 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 11 | [6 empty] | 21%
32 | - | .032 | Svorka zkušební, litina | ks | 4 | [6 empty] | 21%
33 | - | .033 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 30 | [6 empty] | 21%
34 | - | .034 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
35 | - | .035 | Svorka k zemní tyči | ks | 6 | [6 empty] | 21%
36 | - | .036 | Zemnící tyč 2m | ks | 3 | [6 empty] | 21%
37 | - | .037 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 96 | [6 empty] | 21%
38 | - | .038 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 32 | [6 empty] | 21%
39 | - | .039 | Ochranný úhelník | ks | 4 | [6 empty] | 21%
40 | - | .040 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 8 | [6 empty] | 21%
41 | - | .041 | PVC štítek svodu | ks | 3 | [6 empty] | 21%
42 | - | .042 | Svorka na okapy | ks | 2 | [6 empty] | 21%
43 | - | .043 | FeZn 30/4 | m | 6 | [6 empty] | 21%
44 | - | .044 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 144 | [6 empty] | 21%
45 | - | .045 | FeZn 10 mm | m | 30 | [6 empty] | 21%
46 | - | .046 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
47 | - | .047 | Směs travní parková rekreační | kg | 1 | [6 empty] | 21%
48 | - | .048 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 6 | [6 empty] | 21%
49 | - | .049 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
50 | - | .050 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
51 | - | .051 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 280 | [6 empty] | 21%
52 | - | .052 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 45 | [6 empty] | 21%
53 | - | .053 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 15 | [6 empty] | 21%
54 | - | .054 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×4mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
55 | - | .055 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 155 | [6 empty] | 21%
56 | - | .056 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 6 | [6 empty] | 21%
57 | - | .057 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 65 | [6 empty] | 21%
58 | - | .058 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
59 | - | .059 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 25 | [6 empty] | 21%
60 | - | .060 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 20 | [6 empty] | 21%
61 | - | .061 | Pevná trubka z PVC UV stabilní, DN20, s příslušenstvím, vč. upevnění a montáže | m | 15 | [6 empty] | 21%
62 | - | .062 | Žlab, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 36 | [6 empty] | 21%
63 | - | .063 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 12 | [6 empty] | 21%
64 | - | .064 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
65 | - | .065 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
66 | - | .066 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
67 | - | .067 | Zásuvka dvojnonásobná s víčky, IP44 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
68 | - | .068 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 40 | [6 empty] | 21%
69 | - | .069 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
70 | - | .070 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
71 | - | .071 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 4 | [6 empty] | 21%
72 | - | .072 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
73 | - | .073 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 9 | [6 empty] | 21%
74 | - | .074 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 11 | [6 empty] | 21%
75 | - | .075 | Svorka zkušební, litina | ks | 4 | [6 empty] | 21%
76 | - | .076 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 30 | [6 empty] | 21%
77 | - | .077 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
78 | - | .078 | Svorka k zemní tyči | ks | 6 | [6 empty] | 21%
79 | - | .079 | Zemnící tyč 2m | ks | 3 | [6 empty] | 21%
80 | - | .080 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 96 | [6 empty] | 21%
81 | - | .081 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 32 | [6 empty] | 21%
82 | - | .082 | Ochranný úhelník | ks | 4 | [6 empty] | 21%
83 | - | .083 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 8 | [6 empty] | 21%
84 | - | .084 | PVC štítek svodu | ks | 3 | [6 empty] | 21%
85 | - | .085 | Svorka na okapy | ks | 2 | [6 empty] | 21%
86 | - | .086 | FeZn 30/4 | m | 6 | [6 empty] | 21%
87 | - | .087 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 144 | [6 empty] | 21%
88 | - | .088 | FeZn 10 mm | m | 30 | [6 empty] | 21%
89 | - | .089 | Ukončení do 1 x 16 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
90 | - | .090 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
91 | - | .091 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 8 | [6 empty] | 21%
92 | - | .092 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 14 | [6 empty] | 21%
93 | - | .093 | Ukončení do 7x1 | ks | 24 | [6 empty] | 21%
94 | - | .094 | Montáž rozváděče NN | pole | 1 | [6 empty] | 21%
95 | - | .095 | Montáž ovládací skříňky | ks | 5 | [6 empty] | 21%
96 | - | .096 | Výkop pro odkrytí stávajícího napojení svodu na uzemnění, vč. záhozu cca š1,5m×š1,5m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 4 | [6 empty] | 21%
97 | - | .097 | Výkop pro instalaci zemnících tyčí, vč. záhozu cca š2m×š2m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 1 | [6 empty] | 21%
98 | - | .098 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 10 | [6 empty] | 21%
99 | - | .099 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 6 | [6 empty] | 21%
100 | - | .100 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
101 | - | .101 | Demontáže (hod) | ks | 24 | [6 empty] | 21%
102 | - | .102 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
103 | - | .103 | Doprava | [8 empty] | 21%
104 | - | .104 | PPV | [8 empty] | 21%
105 | - | .105 | Přesun | [8 empty] | 21%
109 | - | .109 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
111 | - | .111 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
106 | - | .106 | GZS | [8 empty] | 21%
107 | - | .107 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
108 | - | .108 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
110 | - | .110 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## SO 111-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | SO 111 Kotelna | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## SO 111
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: SO 111 Kotelna
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106121 | Rozebrání stáv. dlažeb pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 79.5
|  |  | 6,0+9,5 "pl._kolem kotelny" |  | 15.5
|  |  | 64,0 "pl._kolem trafostanice" |  | 64
|  |  | Součet |  | 79.5
2 | 001 | 114203201-S | Očištění stáv. dlaždic 500*500 mm od hlíny nebo písku, včet. upravení podkladní vrstvy srovnáním a příp. dosypáním pískového lože; jednotlivé očištěné dlaždice zpětně uloženy, poškozené vyměněny a nahrazeny novou dlažbou - trafostanice | m3 | 64
|  |  | 64,0 "pl._kolem trafostanice" |  | 64
3 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4.65
|  |  | (6,0+9,5)*0,3 "pl._kolem kotelny" |  | 4.65
4 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.395
|  |  | 4,650*0,3 |  | 1.395
5 | 001 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 4.65
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
6 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4.65
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
7 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 41.85
|  |  | 4,65 * 9 |  | 41.85
8 | R | Srov-980 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 4.65
|  | 5 | Komunikace
9 | 221 | 564782111 | Podklad ze štěrku tl 300 mm - zámková dlažba | m2 | 15.5
|  |  | 6,0+9,5 "pl._kolem kotelny" |  | 15.5
10 | 221 | 596211121 | Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm do pískového lože tl. 20 mm | m2 | 15.5
|  |  | 6,0+9,5 "pl._kolem kotelny" |  | 15.5
11 | 592 | 592450290 | dlažba zámková tl. 6 cm šedá, včet. ohraničení plastovou lištou | m2 | 15.5
|  |  | 6,0+9,5 "pl._kolem kotelny" |  | 15.5
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
12 | 014 | 612421321 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 % - přízemí stáv. stěny - vnitřní stěny a strop | m2 | 157.97
|  |  | (21,0*6,45)+(14,0*2,15)+((30,1+20,0)*5,15)"obvod stěn*v._stěny" |  | 423.565
|  |  | 24,0+12,0+46,5+20,5 "pl._stropy" |  | 103
|  |  | Součet |  | 526.565
|  |  | 526,565*0,3 "m2*% rozsah opravy" |  | 157.9695
13 | 771 | 771473810 | Odstranění stávajícího keramického soklu celoplošně - venkovní fasádní stěny | m2 | 38
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v." |  | 38
14 | 005 | 985121121 | Tryskání vnějších stěn tlakovou vodou min. 250 bar v celé ploše - venkovní fasádní stěny | m2 | 792.325
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 38
|  |  | Mezisoučet |  | 400.225
|  |  | (47,0*5,7)+(41,4*3,0) "dl.*v._trafostanice |  | 392.1
|  |  | Mezisoučet |  | 392.1
|  |  | Součet |  | 792.325
15 | R | 9334-S.5 | D+M Vyspravení poškozených míst hrubou omítkou, ( v rozsahu 30%) - venkovní fasádní stěny | m2 | 237.698
|  |  | 792,325*0,30 "m2*koef.%" |  | 237.6975
16 | 011 | 622131321 | Penetrace vnějších stěn nanášená před zateplením - venkovní fasádní stěny | m2 | 792.325
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 38
|  |  | Mezisoučet |  | 400.225
|  |  | (47,0*5,7)+(41,4*3,0) "dl.*v._trafostanice |  | 392.1
|  |  | Mezisoučet |  | 392.1
|  |  | Součet |  | 792.325
17 | 713 | 713131135 | Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - venkovní fasádní stěny | m2 | 400.225
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 38
|  |  | Součet |  | 400.225
18 | 283 | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm - venkovní fasádní stěny | m2 | 362.225
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | Součet |  | 362.225
19 | 283 | 283764170 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 38
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v." |  | 38
20 | 011 | 622511061 | Tenkovrstvá strukturální omítka na akrylátové bázi rýhovaná tl. 3,0 mm; včetně penetrace vnějších stěn, barevný odstín šedá, bílá - venkovní fasádní stěny | m2 | 754.325
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | Mezisoučet |  | 362.225
|  |  | (47,0*5,7)+(41,4*3,0) "dl.*v._trafostanice |  | 392.1
|  |  | Mezisoučet |  | 392.1
|  |  | Součet |  | 754.325
21 | 011 | 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic střednězrnná tl. 3,0 mm včetně penetrace, barevný odstín šedá - sokl venkovní fasádní stěny | m2 | 38
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v." |  | 38
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
22 | 766 | 766691911 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
23 | 013 | 968071113 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 6
|  |  | 2+4 |  | 6
24 | 766 | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1
25 | 013 | 968071137 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2 | kus | 2
26 | 013 | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken do 2 m2 | m2 | 1.08
|  |  | 2*0,9*0,6 |  | 1.08
27 | 013 | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken přes 4 m2 | m2 | 21.64
|  |  | 2*2,4*2,4 |  | 11.52
|  |  | 4*1,1*2,3 |  | 10.12
|  |  | Součet |  | 21.64
28 | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.448
|  |  | 1,75*1,970 |  | 3.4475
29 | 013 | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 19.8
|  |  | 2*3,0*3,3 |  | 19.8
30 | 013 | 968072560 | Přesun odvoz oken, dveří, skládka, poplatek | soub | 1
31 | R | 9340-S | Demontáž stávajících žebříků v. 7m; 4,7m; 10m ( včet. ochranných košů) do šrotu | kpl | 3
32 | 011 | 9539431S | Prostupy ( včet. prostupu v obvodové zdi 400*400, tl. 350 mm) | soub | 1
33 | R | 9342-S | Demontáž stávající střešní konstrukce - asfaltovaný hydroizolační pás, tepelná izolace, plynosilikátové tvárnice, škvárový podsyp; vč. přesun, odvoz, skládka | m2 | 128.5
|  |  | 134,0-5,5 |  | 128.5
34 | R | 9343-S | Demontáž stávajících klempířských výrobků - okapový systém, oplechování atiky vč. přesun, odvoz, skládka | soub | 1
|  |  | 1 |  | 1
35 | R | 9340-S | Demontáž stávajícího ocel. venkov. schodiště s plošinou, materiál tř. 11,2 m, šířka 0,9 m, včet. zábradlí ( do šrotu) | kpl | 1
36 | R | 9341-S | Demontáž stávajícího zábradlí do šrotu | m | 6
|  |  | 6 |  | 6
37 | R | 9349-S5.1 | Demontáž stávajících poklopů - včet. vynášejících nosných prvků v celém rozsahu ( do šrotu) | m2 | 1.62
|  |  | 2*(0,9*0,9) "počet*dl.*š." |  | 1.62
38 | 013 | 9620522S | Bourání ze ŽB stáv. základových bloků kotlů a expanz. nádob | m3 | 0.713
|  |  | 2*1,1*1,65*0,1 "počet*dl.*š.*v." |  | 0.363
|  |  | 2*1,25*1,4*0,1 "počet*dl.*š.*v." |  | 0.35
|  |  | Součet |  | 0.713
39 | R | 9334-S1 | Bourací práce s vybouráním části sopouchů za stávajícími kotli, včet. odvozu na skládku, skládkovné | soub | 1
40 | R | 9334-S | Vyspravení stávající pochůzné plochy, zalití výtluků, uzavření bezprašným nátěrem | m2 | 104.2
|  |  | 21,3+47,0+24,0+11,9 "kotelna" |  | 104.2
41 | 015 | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí vodním tlakovým paprskem 250 bar | m2 | 104.2
|  |  | 21,3+47,0+24,0+11,9 |  | 104.2
42 | 211 | 451475111-S | D+M Dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice - podlahy | m2 | 104.2
|  |  | 21,3+47,0+24,0+11,9 |  | 104.2
43 | 003 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 400.225
|  |  | 53,5*(5,85-0,5) "dl.*v.(odečet soklu)" |  | 286.225
|  |  | 19,0*4,0 "dl.*v." |  | 76
|  |  | (42,5+5,0)*(0,5+0,3) "dl.*v._sokl" |  | 38
|  |  | Součet |  | 400.225
44 | 003 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 400.225
45 | 003 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 400.225
46 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 76.274
47 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 686.466
48 | 221 | 979099121 | Poplatek za řízenou skládku suti | t | 76.274
|  | 99 | Přesun hmot
49 | 015 | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m | t | 95.356
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 712 | Povlakové krytiny
50 | 712 | 7127S | Střešní systém na bázi modifikovaných pásů (, parozábrana, tep.izolace tl.100 mm s asfalt. pásem, horní modifik.asfalt.pás hydroizolační vrstvy) - konstrukce střechy budovy | m2 | 128.5
|  |  | 134,0-5,5 |  | 128.5
51 | 011 | 631313611 | Odlehčený beton tl. 50-250 mm ( polystyrenbeton PSB/40, max. hmotnost 360 kg/m3) - spádová vrstva konstrukce střechy | m3 | 25.7
|  |  | (134,0-5,5)*0,2 |  | 25.7
|  | 764 | Konstrukce klempířské
52 | 764 | 764521580-S2 | 1/K Oplechování lemování atiky Ti-Zn, tl. 0,6 mm, tl. 400 mm, r. š. 550 mm | m | 7.6
|  |  | 3,35+4,25 |  | 7.6
53 | 764 | 764521580-S11.2 | 2/K Oplechování lemování atiky Ti-Zn, tl. 0,6 mm, tl. 450 mm, r. š. 600 mm | m | 30.1
|  |  | 15,1+7,45+3,65+1,45+2,45 |  | 30.1
54 | 764 | 764521580-S1 | 3/K Oplechování střešních nadezdívek budov Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 600 mm | m | 37.7
55 | 764 | 764222530 | 4/K Oplechování okapu střešní konstrukce Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 330 mm | m | 23
|  |  | 7,8+11,45+3,75 |  | 23
56 | 764 | 764521580-S11.5 | 5/K Oplechování nadřímsového žlabu čtyr. tvaru Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 500 mm, š.+hl. 130 mm; včet žlab. háků čtyřhran.-25 ks; žlabový kotlík čtyřhran.100*100 mm-3 ks | m | 23
57 | 764 | 764521580-S11.6 | 6/K Oplechování nadřímsového žlabu a římsy Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 500 mm | m | 23
58 | 764 | 764223415-11.7 | 7/K Odpadní trouba - svod čtyřhran. 100*100 mm z Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 400 mm; včet objímek čtyřhran. dvoudílné-8 ks | m | 13.9
59 | 764 | 764222530.11.8 | 8/K Oplechování dveřního otvoru z Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 300 mm | m | 2.45
60 | 764 | 764510550-S11.9 | 9/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 11
|  |  | 10*1,1 |  | 11
61 | 764 | 764510550-S11.10 | 10/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 4.8
|  |  | 2*2,4 |  | 4.8
62 | 764 | 764510550-S11.11 | 11/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 1.8
|  |  | 2*0,9 |  | 1.8
63 | 764 | 764510550-S11.12 | 12/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 5.5
|  |  | 5*1,1 |  | 5.5
64 | 764 | 764510550-S11.13 | 13/K Oplechování podokenníků Ti-Zn, tl. 0,6 mm, r. š. 200 mm | m | 10.8
|  |  | 9*1,2 |  | 10.8
65 | 764 | 764521580-S11.14 | 14/K Oplechování stříšky nad vchodem Ti-Zn, tl. 0,6 mm, rozm. cca 2000*900 mm | m | 2
|  |  | 2,0 |  | 2
66 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.537
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
67 | 766 | 766691 | 1/PL Okno plastové rozm.1100*2300 mm, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet. bezpečnostní fólie , s mikroventilací, barva bílá | m2 | 10.12
|  |  | 4*1,1*2,3 |  | 10.12
68 | 766 | 766692 | 2/PL Okno plastové rozm.2400*2400 mm, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet. bezpečnostní fólie , s mikroventilací, barva bílá | m2 | 11.52
|  |  | 2*2,4*2,4 |  | 11.52
69 | 766 | 766693 | 3/PL Okno plastové rozm.600*600 mm, otevíravé, se zasklením izolačním dvojsklem, kompletizované, včet. bezpečnostní fólie , s mikroventilací, barva bílá | m2 | 0.72
|  |  | 2*0,6*0,6 |  | 0.72
70 | 611 | 611444010-11.4 | 4/PL Vnitřní plastové parapety, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 4.4
|  |  | 4*1,1 |  | 4.4
71 | 611 | 611444010-11.5 | 5/PL Vnitřní plastové parapety, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 4.8
|  |  | 2*2,4 |  | 4.8
72 | 611 | 611444010-11.6 | 6/PL Vnitřní plastové parapety, barva bílá, včet. koncovek k parapetu | m | 1.8
|  |  | 2*0,9 |  | 1.8
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
73 | R | 7691 | 1/Z Dvoukřídl. vstupní vrata 3000/3300 mm, včet. vyspravení a nátěru stáv. zárubně z profilů l, zateplená - tl. izolace 50 mm, se stavěči křídel, bezpečnost. zámek, opatřená ochran. nátěrem 1x základní, 2x syntetický, barva šedá, 2 kusy | kpl | 2
74 | R | 76910 | 2/Z Dvoukřídl. vstupní vrata 1450/2000 mm, včet. vyspravení a nátěru stáv. zárubně z profilů l, zateplená - tl. izolace 50 mm, se stavěči křídel, bezpečnost. zámek, opatřená ochran. nátěrem 1x základní, 2x syntetický, barva šedá | kpl | 1
75 | R | 7690-11.3 | 3/Z Venkovní výstup. žebříky na střechu kotelny s ochran. košem, barva šedá, stupadla v protiskluz. úpravě, ochranný koš - barva žlutá, celk. výšky žebříků cca 5,70 m a 3,80 m | kpl | 1
76 | R | 7687 | 4/Z Zábradlí na střeše kotelny - materiál kompozit; v. 1100 mm, se dvěma výplněmi bez zarážky, barva šedá, madlo žluté, kotvení shora přes kotev. desky, včet. prvků pro kotvení do betonu | m | 3.8
77 | R | 7687-11.5 | 5/Z Zábradlí a žebřík obslužné lávky komína - mater. kompozit; výška zábradlí 1100 mm, se dvěma výplněmi a zarážkou, kotvení zboku k nosné konstrukci lávky, včet. prvků pro kotvení, délka cca 4,7 m; | soub | 1
stupadla žebříku v protiskluz. úpravě, celk. výška žebříku cca 2,25 m; + pochůzí rošt lávky-kompozit (cca 3,5 x 0,6 m), včetně kotvících prvků; + ochranný nátěr stáv. nosné konstrukce
78 | R | 7671-11.6 | 6/Z Poklopy topných kanálů - kompozit 900*900 mm, včet. osazovacího rámu, madel, těsnění a kotvení do betonu, barva šedá, protiskluz. úprava, nosnost 2,5 kN/m2, plocha 1 kusu 0,81 m2 | m2 | 1.62
|  |  | 2*(0,9*0,9) |  | 1.62
79 | R | 76809 | 8/Z Úprava stáv. venkovního schodiště včetně podesty: celková demontáž, odstranění zábradlí, otryskání, zpětné osazení, ocel. konstrukce opatřena ochran. nátěrem-barva šedá s bezpečnost. prvky; | soub | 2
zábradlí z mater. kompozit kotvené do ocel. konstrukce pozink. šrouby, schodišťové stupně a rošt-kompozit
|  |  | 2 |  | 2
80 | R | 7690 | 9/Z Venkovní výstup. žebřík na střechu trafostanice s ochran. košem, barva šedá, stupadla v protiskluz. úpravě, ochranný koš - barva žlutá | m | 8.55
81 | R | 7691-11.10 | 10/Z Oprava stáv. vrat velikosti 3300*3600 mm včet. rámu - vyspravení, dodatečné zateplení tl. izolace 50 mm, ochranný nátěr 1x základní, 2x syntetický, barva šedá, 3 ks | kpl | 3
82 | R | 76910-11.11 | 11/Z Oprava stáv. vrat velikosti 1450*2480 mm včet. rámu - vyspravení, dodatečné zateplení tl. izolace 50 mm, ochranný nátěr 1x základní, 2x syntetický, barva šedá, 2 ks | kpl | 2
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
83 | 784 | 784425272 | Malby vápenné bílé dvojnásobné se směsí JUB v do 5 m s protiplísňovou úpravou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 526.565
|  |  | (21,0*6,45)+(14,0*2,15)+((30,1+20,0)*5,15)"obvod stěn*v._stěny" |  | 423.565
|  |  | 24,0+12,0+46,5+20,5 "pl._stropy" |  | 103
|  |  | Součet |  | 526.565
84 | 784 | 7844253S | Očištění vnitřních stěn ometením před výmalbou - stěny a strop vnitřních prostor | m2 | 526.565
|  | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
85 | 789 | 789321110 | D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40 µm a 1*tl.80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr, 1*tl.80 µm dvousložkový polyuretanový venkovní nátěr | m2 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
86 | 921 | Prospect | D+M Elektroinstalace ( viz. příl. 14003-10-03) | soub | 1
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
87 | 924 | 24001-S11.1 | D+M Vzduchotechnika ( zařízení č.1 - č.2) | soub | 1
Celkem

## 14003-10-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | SO111 Kotelna
Část: |  | D.1.4 - 11.2 Elektroinstalace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Rozvaděč RS1, nástěnný polyesterový š400×v500×h230mm, dle spec. pol.1 | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Zásuvková skříň, 2×16A/230V, 1×32A/400V | ks | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3 | - | .003 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 140 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×4mm2 | m | 12 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
6 | - | .006 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 10 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 5 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Žlab drátěný, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 8 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 10 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 5 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 15 | [6 empty] | 21%
15 | - | .015 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Zářivka 11W | ks | 6 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | Zářivka 36W | ks | 30 | [6 empty] | 21%
18 | - | .018 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
20 | - | .020 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 5 | [6 empty] | 21%
21 | - | .021 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 10 | [6 empty] | 21%
22 | - | .022 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 15 | [6 empty] | 21%
23 | - | .023 | Svorka zkušební, litina | ks | 5 | [6 empty] | 21%
24 | - | .024 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 40 | [6 empty] | 21%
25 | - | .025 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
26 | - | .026 | Svorka k zemní tyči | ks | 5 | [6 empty] | 21%
27 | - | .027 | Svorka na okap.roury | ks | 15 | [6 empty] | 21%
28 | - | .028 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 120 | [6 empty] | 21%
29 | - | .029 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 45 | [6 empty] | 21%
30 | - | .030 | Ochranný úhelník | ks | 5 | [6 empty] | 21%
31 | - | .031 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 10 | [6 empty] | 21%
32 | - | .032 | PVC štítek svodu | ks | 5 | [6 empty] | 21%
33 | - | .033 | Svorka na okapy | ks | 15 | [6 empty] | 21%
34 | - | .034 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 220 | [6 empty] | 21%
35 | - | .035 | FeZn 10 mm | m | 20 | [6 empty] | 21%
36 | - | .036 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
37 | - | .037 | Směs travní parková rekreační | kg | 0.5 | [6 empty] | 21%
38 | - | .038 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 3 | [6 empty] | 21%
39 | - | .039 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
40 | - | .040 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
41 | - | .041 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 140 | [6 empty] | 21%
42 | - | .042 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×4mm2 | m | 12 | [6 empty] | 21%
43 | - | .043 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
44 | - | .044 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x16mm2 zžl | m | 10 | [6 empty] | 21%
45 | - | .045 | Plastová lišta s víkem, PVC, 60 x 40mm, vč. upevnění a montáže | m | 10 | [6 empty] | 21%
46 | - | .046 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN32, UV stabil. | m | 5 | [6 empty] | 21%
47 | - | .047 | Žlab drátěný, nerez, 150x50, vč.přísl. | m | 8 | [6 empty] | 21%
48 | - | .048 | Krab. s víčkem, průch. a svorkovnicí, PVC, IP54 | ks | 10 | [6 empty] | 21%
49 | - | .049 | Elektroinstalační montážní deska do zateplení | ks | 6 | [6 empty] | 21%
50 | - | .050 | Spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný, IP44 | ks | 5 | [6 empty] | 21%
51 | - | .051 | Přepínač střídavý, řazení 6, nástěnný, IP44 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
52 | - | .052 | Svít.zářiv. 2x36W, 230V, AC, IP 66, EP | ks | 15 | [6 empty] | 21%
53 | - | .053 | Svít.zářiv.nást., 2x11W, 230V, AC,IP66, EP | ks | 3 | [6 empty] | 21%
54 | - | .054 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 | [6 empty] | 21%
55 | - | .055 | Svorka odbočná a spojovací na pásku 30/4 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
56 | - | .056 | Svorka zemnící pro souběž. spojení pásku a lan | ks | 5 | [6 empty] | 21%
57 | - | .057 | Svorka spojovací pro spojení drátů a lan | ks | 10 | [6 empty] | 21%
58 | - | .058 | Svorka okapová velká pro připojení okapu | ks | 15 | [6 empty] | 21%
59 | - | .059 | Svorka zkušební, litina | ks | 5 | [6 empty] | 21%
60 | - | .060 | Svorka křížová pro spojení drátů a lan | ks | 40 | [6 empty] | 21%
61 | - | .061 | Svorka připojovací pro připojení na kov. konstrukci | ks | 2 | [6 empty] | 21%
62 | - | .062 | Svorka k zemní tyči | ks | 5 | [6 empty] | 21%
63 | - | .063 | Svorka na okap.roury | ks | 15 | [6 empty] | 21%
64 | - | .064 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 120 | [6 empty] | 21%
65 | - | .065 | Podpěra vedení do zdi-svody, prodloužená | ks | 45 | [6 empty] | 21%
66 | - | .066 | Ochranný úhelník | ks | 5 | [6 empty] | 21%
67 | - | .067 | Držák OÚ do zdiva, prodloužený | ks | 10 | [6 empty] | 21%
68 | - | .068 | PVC štítek svodu | ks | 5 | [6 empty] | 21%
69 | - | .069 | Svorka na okapy | ks | 15 | [6 empty] | 21%
70 | - | .070 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 220 | [6 empty] | 21%
71 | - | .071 | FeZn 10 mm | m | 20 | [6 empty] | 21%
72 | - | .072 | Ukončení do 1 x 16 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
73 | - | .073 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
74 | - | .074 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 16 | [6 empty] | 21%
75 | - | .075 | Ukončení do 7x1 | ks | 24 | [6 empty] | 21%
76 | - | .076 | Montáž skříní | ks | 1 | [6 empty] | 21%
77 | - | .077 | Výkop pro odkrytí stávajícího napojení svodu na uzemnění, vč. záhozu cca š1,5m×š1,5m×hl1,0m, zemina.tř.3, | ks | 5 | [6 empty] | 21%
78 | - | .078 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 2 | [6 empty] | 21%
79 | - | .079 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 3 | [6 empty] | 21%
80 | - | .080 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
81 | - | .081 | Demontáže (hod) | ks | 8 | [6 empty] | 21%
82 | - | .082 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
83 | - | .083 | Doprava | [8 empty] | 21%
84 | - | .084 | PPV | [8 empty] | 21%
85 | - | .085 | Přesun | [8 empty] | 21%
89 | - | .089 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
91 | - | .091 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
86 | - | .086 | GZS | [8 empty] | 21%
87 | - | .087 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
88 | - | .088 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
90 | - | .090 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## IO 112-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814 1
| Název objektu |  |  | IO 112 Teplovodní rozvody | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | M. Müllerová, O. Luč
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## IO 112
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: IO 112 Teplovodní rozvody
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: M. Müllerová, O. Luč
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 14.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106023-S | Rozebrání a znovuzřízení ze zámkových dlaždic, včet. očištění a uložení do pískového lože | m2 | 1.05
2 | 221 | 113107165 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 430 mm | m2 | 105
3 | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 120 mm | m2 | 105
4 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 10
|  |  | 2,0+4,0+4,0 |  | 10
5 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 26.25
|  |  | 105,0*0,25 |  | 26.25
6 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 26.25
7 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 15.75
|  |  | 105,0*(0,55-0,25) |  | 31.5
|  |  | 31,5*0,5 |  | 15.75
8 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4.725
|  |  | 15,750*0,3 |  | 4.725
9 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 15.75
|  |  | 105,0*(0,55-0,25) |  | 31.5
|  |  | 31,5*0,5 |  | 15.75
10 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 4.725
|  |  | 15,750*0,3 |  | 4.725
11 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 31.5
12 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 31.5
|  |  | 105,0*(0,55-0,25) |  | 31.5
13 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - ve stáv. topném kanálu | m3 | 48.825
|  |  | 155,0*0,7*0,45 "dl.*š.*v." |  | 48.825
14 | 583 | 583313450 | obsyp pískem | t | 97.65
|  |  | 48,825 * 2 |  | 97.65
15 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 105
16 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 105
17 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 3.15
|  |  | 105 * 0,03 |  | 3.15
|  | 5 | Komunikace
18 | 221 | 564231111 | Podklad nebo podsyp z písku tl 100 mm - dno topného kanálu | m2 | 108.5
|  |  | 155,0*0,7 |  | 108.5
19 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl 200 mm | m2 | 105
20 | 221 | 564861114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 230 mm | m2 | 105
21 | 221 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 105
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
22 | 221 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením, po zhutnění tl 80 mm š do 3 m | m2 | 105
23 | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 105
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
24 | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 105
25 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár | m | 107.5
|  |  | 2,0+14,0+11,5 |  | 27.5
|  |  | 10,0+11,5 |  | 21.5
|  |  | 21,5+10,0+27,0 |  | 58.5
|  |  | Součet |  | 107.5
|  | 8 | Trubní vedení
26 | 271 | 866181004 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40, včet. oblouků a kolen | m | 174
27 | 552 | 552711100 | potrubí předizolované DN 40, (vnitřní ocelové potrubí, izolace PUR pěna, vnější potrubí HDPE), včet. oblouků a kolen | m | 174
28 | 271 | 866231005 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65, včet. oblouků a kolen | m | 125.2
29 | 552 | 552711160 | potrubí předizolované DN 65, (vnitřní ocelové potrubí, izolace PUR pěna, vnější potrubí HDPE), včet. oblouků a kolen | m | 125.2
30 | 271 | 866241006 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80, včet. oblouků a kolen | m | 22.8
31 | 552 | 552711190 | potrubí předizolované DN 80, (vnitřní ocelové potrubí, izolace PUR pěna, vnější potrubí HDPE), včet. oblouků a kolen | m | 22.8
32 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80 | m | 322
|  |  | 174,0+125,2+22,8 |  | 322
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
33 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 10
|  |  | 2,0+4,0+4,0 |  | 10
34 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | kus | 10
35 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 až 100 mm | m | 107.5
|  |  | 2,0+14,0+11,5 |  | 27.5
|  |  | 10,0+11,5 |  | 21.5
|  |  | 21,5+10,0+27,0 |  | 58.5
|  |  | Součet |  | 107.5
36 | 221 | 938909611-S | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) | m2 | 105
37 | 221 | 919726122-S | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci z polypropylenu měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 246
38 | 211 | 963011111-S1 | Demontáž a zpětná montáž zákrytových desek z ŽB stáv. topného kanálu, včet. přesunů a manipulace s uložením, očištění desek | m | 155
39 | 721 | 722130804-S | Demontáž stáv. potrubí vč. izolací a kotevních prvků topného kanálu, včet. odvozu suti na skládku, skládkovného | m | 322
40 | 221 | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm - pískové lože stáv. topného kanálu | m2 | 108.5
|  |  | 155,0*0,7 |  | 108.5
41 | 005 | 985131311-S | Očištění ploch dna a stěn stáv. topného kanálu | m2 | 341
|  |  | 155,0*(0,75+0,7+0,75) |  | 341
42 | 011 | 9539431-S | Oprava prostupů do stáv. teplovod. šachet po montáži nového potrubí; včet. napojení na stáv. teplovod. rozvody v jednotlivých objektech | soub | 1
|  | 99 | Přesun hmot
43 | 002 | 979083513 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m | t | 119.549
44 | 002 | 979083519 | Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot | t | 1075.941
45 | R | 9791 | Poplatek za řízenou skládku suti | t | 119.39
46 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub hmot otevřený výkop | t | 104.041
Celkem

## PS 205-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 205 Kalová čerpárna-úpravy | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.; Prospect, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 205
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 205 Kalová čerpárna-úpravy
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení,související dokumentace: Specifikace strojů a zařízení D.2.5.c
1 | R | 001 | Pol.5.1- Demontáž kalových čerpadel surového kalu | kpl | 2
vč.stáv.potrubí sání a výtlaku, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 350 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
2 | R | 001a | Zpětná montáž indukčního průtokoměru DN150 | ks | 1
na potrubí výtlaku prim kalu. Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
3 | R | 002 | Pol.5.2- Demontáž kalových čerpadel dovážených vod | kpl | 2
vč.stáv.potrubí sání a výtlaku, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 350 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
4 | R | 003 | Pol.5.3- Demontáž dmýchadel ve stávající dmýcharně | kpl | 3
vč.stáv.potrubí vzduchu, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 1000 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
5 | R | 004 | Pol.5.4- Demontáž stávajícího potrubí DN300 | kpl | 1
v suterénu kalové čerpárny vč. ručního nož.šoupěte DN300, tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 1000 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
6 | R | 005 | Pol.5.5- Demontáž stávajícího potrubí prim.kalu z UN | kpl | 1
DN 200 v suterénu kalové čerpárny vč. 2 ks ručního nož.šoupěte DN200, 1ks servoarmatury DN200, tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 250 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
7 | R | 006 | Pol.5.6- Demontáž odvodňovacího čerpadla | kpl | 1
z odvodňovací jímky v suterénu kalové čerpárny vč. potrubí,tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 50 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
8 | R | 007 | Pol.5.7- Demontáž potrubí přeb.kalu | kpl | 1
DN 150 v suterénu kalové čerpárny vč. 1 ksručního šoupátka DN150, 1 ks indukčního proůtokoměru DN150 a 1ks servoarmatury DN150 potrubí,tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 50 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
9 | R | 007a | Zpětná montáž armatur | ks | 2
1 ks indukčního průtokoměru DN150 1 ks servoarmatury DN 150 Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
10 | R | 008 | Pol.5.8a- Demontáž kalových čerpadel vnitřní kanalizace | kpl | 2
vč. potrubí sání a výtlaku,tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 600 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
11 | R | 009 | Pol.5.8b- Demontáž potrubí přepouštění DN200 | kpl | 1
Demontáž potrubí přepouštění DN200v suterénu kal.čerpárny vč. 1 ks ručního šoupátka a 1 ks servoarmatury DN200 ,potrubí ,tvarovek a přírub Hmotnost potrubí cca 250 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
12 | R | 010 | Pol.5.9- Demontáž stěrky plovoucích látek dosazovací nádrže | kpl | 2
L=3x4000mm B=200 mm m= cca 70 kg Hmotnost cca 70 kg Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
13 | 935 | 350830011 | Montáž vodohospodářské zařízení - čerpadel s rotačními písty | kus | 2
14 |  | 11002830 | pol.5.10 Čerpadlo s rotačními písty | kpl | 2
pro čerpání primárního kalu,se samonasávací schopností, nezávislé na smyslu otáček. Čerpadlo a motor jsou instalovány na společném pozinkovaném rámu odolném proti krutu. Průtok: 35 m3/h. Materiálové provedení: skříňové poloskořepiny: šedá litina Ochranné desky: HVSS Speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení. Rotující píst: NBR/HiFlo/4Průchodnost-kulový předmět 40mm. O-kroužky ve styku s médiem: NBR Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
15 | 935 | 350830012 | Montáž vodohospodářské zařízení - macerátor | kus | 1
16 |  | 11002830a | Pol.5.11 Macerátor-rozmělňovač s odlučovačem těžkých frakcí | kpl | 1
Oboustranně použitelné řezné síto. Plynová tlačná pružina k snadnému otevření odlučovače. Automatická regulace řezného přítlaku,automatická bezstupňová regulace přítlaku řezných nožů k řeznému sítu zprostředkovaná tlak. vzduchem, odstavení chodu při dosažení kritické hranice opotřebení řezných nožů díky tlak. čidlu. Optimální a jednoduché nastavení přítlačné síly konstantním tlakem v celém intervalu opotřebení řezných nožů. Provoz bez možnosti vychýlení řezných nožů. Nastavení přítlačné síly uzávěrem tlak. vzduchu nebo man. dotlakováním ruční pumpou. Průtok: 36 m3/h. Max. vnitřní tlak 2 bary.Materiálové provedení: řezná hlava - ocel St37,pozinkováno, 4 samobrousící řezné nože z tvrzené nerez oceli, standardní řezné síto-spec.ocel vysoce odolná proti otěru, párování třecích kroužků Duronit/Duronit s NBR O-kroužkem, tekutinou smáčený O-kroužek z NBR, odlučovač-svařenec z oceli St37, pozinkováno. Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
17 | 935 | 350830013 | Montáž vodohospodářské zařízení - kalové čerpadlo do suché jímky | kpl | 1
18 |  | 140309 | Pol.5.12 Ponorné kal.čerpadlo pro čerpání vnitřní kanalizace | kpl | 1
-úprava pro suchou jímku. Q=13,4l/s, dopravní výška 8,3m, vířivé oběžné kolo, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou+vyhodnocovací tepelné ochrany (bimetalnebo PTC), sada patkového kolena pro instalaci do suché jímky vč. montážního materiálu, Standardní materiálové provedení. Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
19 | R | 350830014 | Montáž vodohospodářského zařízení - kalové čerpadlo do mokré jímky | kpl | 1
20 |  | 140188 | Pol. 5.13 Kalové čerpadlo pro čerpání s přečerpávací jímky | kpl | 1
(jednofázové),Q=10,8 m3/hod. H=5,2 m, oběžné kolo: U-vírové otevřené průchodnost 35 mm, P=0,4 kW, otáčky: 2780 /min., 50 Hz, dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem. Spoštěcí zařízení: sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky3m. Příslušenství pro instalaci na patkové koleno. Materiálové provedení: šedá litina Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
21 |  | 140188 | Pol. 5.13a Vodící tyče pro ponorné čerpadlo pol.5.13 | kpl | 2
Materiál: nerezová ocel tř.17 Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
22 | R | 3508300141 | Montáž vodohospodářského zařízení - čerpadlo fugátu | kpl | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
23 |  | 1401882 | Pol. 5.14 Čerpadlo fugátu | kpl | 1
do suché jímky na základové desce, teplotní snímač 3PTC termistory. Q = 1 l/s. H=3 m, 1,5kW, 400V, 50Hz, oběžné kolo: vířivé Standardní materiálové provedení. Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
24 | 271 | 891351111 | Montáž nožových šoupátek DN 200 s elektropohonem | kus | 1
25 |  | 125697 | Pol.5.15 Nožové šoupátko mezipřírubové s elektropohonem DN200/PN10 | ks | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
26 | 923 | 230140021 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 3 mm | kpl | 1
27 |  | 12489 | Pol.5.16 Provzdušňovací trubky do jímky fugátu | kpl | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
28 | R | 12457 | Montáž stěrky plovoucích látek nedělená | ks | 2
29 |  | 136987 | Pol. 5.17 Stěrka plovoucích látek nedělená | kpl | 2
Sestávající z 1 ks vč. kotevních ramen a spojovacího materiálu. L=8900 mm, B=200 mm, m=cca 97 kg Materiálové provedení: nerezová ocel tř.17 Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
30 | R | 1459876 | Montáž elektroarmatur 1 1/4" | ks | 1
31 |  | 156983 | Pol. 5.18 Kulový závitový kohout s elektropohonem 1 1/4" | ks | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.5.b Seznam strojů a zařízení D.2.5.c
|  | 23-M | Montáže potrubí
32 |  | 0520 | Trubní větev 05.20 |  | 0
33 | 923 | 230140080 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 204 mm, tl 2 mm | m | 4
34 |  | nab.14 | Trubka podélně svařovaná Tr 204*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 4
35 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 204mm, tl 2mm | ks | 12
36 |  | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 204*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
37 |  | nab.20 | T-kus redukovaný 104x2/204x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
38 |  | nab.22 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN200/PN10 (Tr204*2), mat. 1.4301 | ks | 7
39 | 923 | 230140183 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | ks | 2
40 |  | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 2
41 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací plochá, DIN 2576, DN300/PN10 (Tr304*2), mat. 1.4301 | ks | 1
42 | 923 | 2301402291 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 304 mm, tl 2 mm | kus | 1
43 | 271 | 8913511112 | Montáž nožových šoupátek DN 200 | kus | 1
44 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 200/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 1
45 | 271 | 8913511112 | Montáž nožových šoupátek DN 100 | kus | 1
46 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 100/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 1
47 | 923 | 230032033 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 200 | kpl | 5
48 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN200/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 3
49 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN200/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
50 | 923 | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100 | kus | 1
51 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
52 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN200 | kus | 1
53 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 1
54 |  | 125 | Podpěra P, objímka DN200 s pryží vč. příslušenství | kpl | 1
55 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
56 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 4
57 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
58 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
59 |  | 0520 | Trubní větev 05.21 |  | 0
60 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 7
61 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 7
62 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 13
63 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
64 | nab | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
65 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
66 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/129x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
67 | 271 | 891311111 | Montáž nožových šoupátek DN 150 | kus | 8
68 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 150/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 8
69 | 271 | 891311111 | Montáž zpětné klapky DN 150 | kus | 2
70 | R | Nab-361 | Zpětný ventil s kouli přírubový DN 150/PN10, materiálové provedení stand. | ks | 2
71 | 923 | 230140183 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | ks | 19
72 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 17
73 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 2
74 | 923 | 230140191 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 mm | ks | 2
75 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 (Tr129*2), mat. 1.4301 | ks | 2
76 | 923 | 230140210 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 204 mm, tl 3 mm | kus | 2
77 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací plochá, DIN 2576, DN200/PN10 (Tr204*2), mat. 1.4301 | ks | 2
78 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 6
79 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 6
80 | 923 | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 125 | kus | 2
81 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN125/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
82 | 923 | 230032033 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 200 | kpl | 2
83 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN200/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
84 | 923 | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 9
85 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 9
86 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN150 | kus | 1
87 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 2
88 |  | 1256 | Podpěra P1, objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 1
89 |  | 1257 | Podpěra P, podpěra pro DN150, vč.příslušenství | kpl | 1
90 |  | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.05.10 | kpl | 2
lepená kotva M16x190+tmel- 4 ks kotev
91 | 459 | 4589 | Kotevní materiál pro macerátor pol.05.11 | kpl | 1
lepená kotva M16x190+tmel- 3 ks kotev
92 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
93 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 7
94 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
95 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 4
96 |  | 0520 | Trubní větev 05.22 |  | 0
97 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 3
98 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 3
99 | 923 | 230140036 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | m | 1
100 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1
101 | 923 | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | kus | 3
102 | nab | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
103 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301 | ks | 1
104 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 4
105 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
106 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 54x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
107 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 2
108 | 923 | 230031027 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 | kus | 1
109 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
110 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 1
111 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
112 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 4
113 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN80 s pryží vč. příslušenství | kpl | 3
114 | 125 | 1256 | Konzola pro kotvení vodících tyčí čerpadla L55x5-1000 | kpl | 1
115 |  | 1257 | Podpěra P, podpěra pro DN150, vč.příslušenství | kpl | 1
116 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.05.13 | kpl | 1
lepená kotva M16x140+tmel- 2 ks kotev
117 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
118 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 4
119 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
120 |  | 0520 | Trubní větev 05.23 |  | 0
121 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 1.7
122 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1.7
123 | 923 | 230140200 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | kus | 10
124 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
125 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
126 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
127 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 4
128 | 923 | 230140229 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 304 mm, tl 2 mm | ks | 2
129 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 304x2/154x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
130 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN300/PN10 (Tr304*2), mat. 1.4301 | ks | 1
131 | 271 | 891311302 | Montáž nožových šoupátek DN 150 | kus | 2
132 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 150/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 2
133 | 271 | 891311111 | Montáž zpětné klapky DN 150 | kus | 1
134 | R | Nab-361 | Zpětný ventil s kouli přírubový DN 150/PN10, materiálové provedení stand. | ks | 1
135 | 271 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu 1" | kus | 1
136 |  | 45896 | Kulový kohout s připojením na hadici G1", materiál:nerez | ks | 1
137 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 2
138 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 2
139 | 923 | 230031035 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 300 | kus | 1
140 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN300/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
141 | 923 | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 3
142 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
143 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
144 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 2
145 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
146 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 1" | kus | 1
147 |  | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 1
148 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 1
149 |  | 1257 | Podpěra P, podpěra pro DN150, vč.příslušenství | kpl | 1
150 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
151 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 1.7
152 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
153 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
154 |  | 0520 | Trubní větev 05.24 |  | 0
155 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 2
156 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 2
157 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 0.2
158 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 0.2
159 | 923 | 230140200 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | kus | 6
160 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/104x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
161 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 5
162 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 3
163 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 2
164 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 1
165 | 923 | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 4
166 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
167 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
168 | 923 | 2300320301 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 100 | kus | 2
169 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
170 | 923 | 230140327 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm | kus | 1
171 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN150 | kus | 1
172 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 1
173 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 1
174 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
175 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 2.2
176 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
177 |  | 0520 | Trubní větev 05.25 |  | 0
178 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 4.4
179 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 4.4
180 | 923 | 230140020 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 1,5 mm | m | 11
181 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 32*1,5, materiálové provedení 1.4301 | m | 11
182 | 923 | 230140150 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 2 mm | kus | 6
183 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 32*1,5, materiálové provedení 1.4301 | ks | 6
184 | nab | nab.20 | T-kus 32x1,5, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
185 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN32/PN10 (Tr32*2), mat. 1.4301 | ks | 1
186 | 721 | 722229104 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ | kus | 2
187 |  | 1256987 | Kulový kohout 5/4" materiál: nerez | ks | 2
188 | 923 | 230031025 | Montáž přírubových spojů do PN 6 DN 32 | kus | 1
189 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN32/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
190 | 731 | 734499213 | Montáž návarku 5/4" | kus | 6
191 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 5/4", materiál: nerez | ks | 6
192 |  | 4587 | Šroubení 5/4" materiál:nerez | ks | 2
193 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 8
194 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN32 s pryží vč. příslušenství | kpl | 5
195 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN80 s pryží vč. příslušenství | kpl | 3
196 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
197 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 11
198 | 923 | 2301700023 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
199 | 923 | 2301700125 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 4.4
200 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 1
Nerezový materiál tř.17
201 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
202 |  | 0520 | Trubní větev 05.26 |  | 0
203 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 8
204 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 8
205 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 4
206 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
207 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 54x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
208 | 271 | 891241111 | Montáž nožových šoupátek DN 80 | kus | 2
209 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 80/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 2
210 | 923 | 2300310271 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 | kus | 2
211 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
212 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 3
213 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN80 s pryží vč. příslušenství | kpl | 3
214 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
|  | OST | Ostatní
215 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
216 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
217 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 206-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 206 Zahuštění přebytečného kalu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 206
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 206 Zahuštění přebytečného kalu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení-související dokumentace Specifikace strojů a zařízení D.2.6.c
1 | 935 | 350830004 | Montáž vodohospodářské zařízení - linka zahuštění | kpl | 1
2 |  | 1414a | Pol.6.1 až 6.10 Linka zahuštění | kpl | 1
Kompaktní provedení na kotvícím rámu včetně odnímatelného vrchního krytu s kontrolními otvory. Součástí dodávky je: - indukční průtokoměr pro měření množství vstupního kalu DN80/PN16 - indukční průtokoměr pro měření množství dávkovaného flokulantu DN25/PN16 - indukční průtokoměr pro měření množství zahuštěného kalu DN80/PN16 Vstupní sušina: 0,7 - 1,7 %. Provozní výkon: 8- 13 m3/h. Látkové zatížení: max. 150 kg suš/hod. Výstupní sušina: 5% suš. Proplachovací ventil: solenoidový (24VAC). Materiálové provedení: kovové části ve styku s kalem - nerezová ocel AISI 304; kotvící rám a přívodní potrubí - nerezová ocel AISI 304; ložiska HDPE; filtrační textilie - polyester. Flokulační reaktor. Materiálové provedení: nádrž - nereyová ocel AISI 304; míchadlo - nerezová ocel AISI 304. Směšovací ventil s regulovatelnou clonou; Standardní materiálové provedení. Jímka zahuštěného kalu s měřením hladiny; spádovaným dnem; hladinovými sondami pro spouštění odváděcího čerpadla. Objem cca. 220 dm3.Materiálové provedení: nerez. Rozvaděč zahušťovací linky s programovatelným logickým automatem pro zajištění automatického chodu stroje, včetně najetí a odstavení, proplachů, detekcí poruch a signalizací provozních stavů s možností přenosu dat nadřazenému systému.Standardní materiálové provedení. Horizontální jednovřetenové plnící čerpadlo kalu na základové desce. Průtok: 4 - 15 m3/h. Tlak 3 bar. Materiálové provedení: těleso a příruby - šedá litina dle DIN 0.6025; rotující díly - Cr-ocel dle DIN 1.4021; rotor - nástrojová kalená ocel dle DIN 1.2436; stator - SBBPF (perbunan); klouby - čepové; ucpávka - mechanická MG1 G60 Automatizovaná stanice flokulantu Kompletní zařízení pro přípravu a dávkování flokulačního roztoku s automatickým řízením procesu. Maximální výkon stanice: 600 l/h. Koncentrace flok. roztoku 0,1 - 0,4 % nastavitelná na ovládacím panelu. Jednovřetenové dávkovací čerpadlo flokulantu (emulze) na základové desce. Včetně příslušenství .Průtok: 10 l/h. Tlak 2 bary. Horizontální jednovřetenové dávkovací čerpadlo flokulantu (roztoku) na základové desce. Průtok: 150-600 l/h. Tlak 3 bary. Horizontální jednovřetenové čerpadlo zahuštěného kalu s násypkou a šnekem na základové desce. Průtok: 2-5 m3/h. Tlak 10 bar. Materiálové provedení: těleso a příruby - Cr-Ni-Mo nerez ocel dle DIN 1.4401; rotující díly - Cr-Ni-Mo nerez ocel dle DIN 1.4401; rotor - Cr-Ni-Mo nerez ocel dle DIN 1.4401; stator - Vi (viton); klouby - čepové s trvalým mazivem; ucpávka - mechanická MG1. Přílohy: Výkresová část D.2.6.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.6.c
3 | 271 | 891241111 | Montáž armatur DN 80 | kus | 1
4 |  | Nab.16 | Pol. 6.11 Nožové šoupátko s elektropohonem DN80/PN10 | kus | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.6.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.6.c
5 | 271 | 891261111 | Montáž šoupátek DN 100 | kus | 1
6 | Nab | Nab.16 | Pol. 6.12 Nožové šoupátko s elektropohonem DN100/PN10 | kus | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.6.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.6.c
7 | Nab | Nab.16 | Pol. 6.13 Mobilní žebřík s plošinkou | kpl | 1
Celková výška plošinky vč. zábradlí 1,92 m. Výška pochůzí plochy od země 0,15 m. Nosnost 200 kg. Standardní mat. provedení. Přílohy: Výkresová část D.2.6.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.6.c
|  | 23-M | Montáže potrubí
8 |  | 0520 | Trubní větev 06.20 |  | 0
9 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 13.5
10 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 13.5
11 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 16
12 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
13 | nab | nab.20 | T-kus 84x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
14 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 11
15 | 271 | 891241155 | Montáž nožových šoupátek DN 80 | kus | 3
16 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 80/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 3
17 | 271 | 891311111 | Montáž zpětné klapky DN 80 | kus | 1
18 | R | Nab-361 | Zpětný ventil s kouli přírubový DN 80/PN10, materiálové provedení stand. | ks | 1
19 | 271 | 891213111 | Montáž vodovodního ventilu 2" | kus | 2
20 |  | 45896 | Kulový kohout s připojením na hadici G2", materiál:nerez | ks | 2
21 | 271 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu 1" | kus | 1
22 |  | 45897 | Kulový kohout s připojením na hadici G1", materiál:nerez | ks | 1
23 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 11
24 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 7
25 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 4
26 | 731 | 734499213 | Montáž návarku 2" | kus | 1
27 |  | 1459 | Návarek s vnějším závitem 2", materiál: nerez | ks | 1
28 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 1" | kus | 2
29 |  | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 2
30 | 731 | 734499211 | Montáž návarku 3/4" | kus | 1
31 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 3/4", materiál: nerez | ks | 1
32 | 731 | 73449921212 | Montáž návarku 1/2" | kus | 4
33 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1/2", materiál: nerez | ks | 1
34 | 145 | 14587 | Vzorkovací ventil 1/2", materiál: nerez | ks | 1
35 | 145 | 14587 | Kohout tlakoměrový 1/2", materiál: nerez | ks | 1
36 | 145 | 14587 | Tlakoměr se spodním připojením 1/2" | ks | 1
0-6 kPa
37 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN80 | kpl | 1
38 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 5
39 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN80 s pryží vč. příslušenství | kpl | 5
40 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.6.6 | kpl | 1
lepená kotva M12x100+tmel- 4 ks kotev
41 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
42 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 13.5
43 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
44 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
45 |  | 0520 | Trubní větev 06.21 |  | 0
46 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 1.2
47 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1.2
48 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 12
49 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 12
50 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 7
51 | nab | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
52 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 104x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
53 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 2
54 | 923 | 2301401771 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 6
55 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
56 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 5
57 | 271 | 891241177 | Montáž nožových šoupátek DN 80 | kus | 1
58 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 80/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 1
59 | 271 | 891311111 | Montáž zpětné klapky DN 80 | kus | 1
60 | R | Nab-361 | Zpětný ventil s kouli přírubový DN 80/PN10, materiálové provedení stand. | ks | 1
61 | 271 | 8912131113 | Montáž vodovodního ventilu 2" | kus | 1
62 |  | 45896 | Kulový kohout s připojením na hadici G2", materiál:nerez | ks | 1
63 | 923 | 2300310295 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 5
64 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 4
65 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
66 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100 | kus | 1
67 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
68 | 731 | 734499213 | Montáž návarku 2" | kus | 1
69 |  | 1459 | Návarek s vnějším závitem 2", materiál: nerez | ks | 1
70 | 731 | 734499211 | Montáž návarku 3/4" | kus | 1
71 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 3/4", materiál: nerez | ks | 1
72 | 731 | 73449921212 | Montáž návarku 1/2" | kus | 4
73 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1/2", materiál: nerez | ks | 1
74 | 145 | 14587 | Vzorkovací ventil 1/2", materiál: nerez | ks | 1
75 | 145 | 14587 | Kohout tlakoměrový 1/2", materiál: nerez | ks | 1
76 | 145 | 14587 | Tlakoměr se spodním připojením 1/2" | ks | 1
0-6 kPa
77 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 6
78 | 125 | 1256 | Podpěra P, třmen pro DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 1
79 | 125 | 1256 | Podpěra P1, objímka DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 5
80 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.6.10 | kpl | 1
lepená kotva M12x100+tmel- 4 ks kotev
81 | 923 | 2301700022 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
82 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
83 | 923 | 2301700122 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 1.2
84 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 12
85 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
86 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
87 |  | 0520 | Trubní větev 06.22 |  | 0
88 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 7
89 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 7
90 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 2
91 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
92 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 1
93 | nab | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
94 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 3
95 | 125 | 1256 | Podpěra P1, objímka DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 3
96 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
97 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 7
98 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
99 |  | 0520 | Trubní větev 06.23 |  | 0
100 | 923 | 230140015 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 25mm, tl 2 mm | m | 1
101 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 25*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1
102 | 923 | 230140025 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm | m | 12
103 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 38*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 12
104 | 923 | 2301400253 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2 mm | m | 1
105 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1
106 | nab | nab.15 | Hadice 1/2" | m | 5
107 | 923 | 230140145 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 25 mm, tl 2 mm | kus | 4
108 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 25*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
109 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN25/PN10 , mat. 1.4301 | ks | 2
110 | 923 | 230140151 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 3 mm | kus | 5
111 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 33,7*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 5
112 | 923 | 230140155 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm | kus | 10
113 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 38*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 6
114 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 38x2/33,7x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
115 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 38x2/25x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
116 | 271 | 8912131113 | Montáž vodovodního ventilu 5/4" | kus | 1
117 | 458 | 45896 | Kulový kohout G5/4", materiál:nerez | ks | 1
118 | 731 | 7344992123 | Montáž armatur 1" | kus | 1
119 | 458 | 45896 | Kulový kohout G1", materiál:nerez | ks | 1
120 | 923 | 230031024 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 25 | kus | 2
121 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN25/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
122 | 731 | 7344992130 | Montáž návarku 5/4" | kus | 4
123 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 5/4", materiál: nerez | ks | 4
124 | 731 | 734499213 | Montáž návarku 1" | kus | 8
125 | 145 | 1459 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 8
126 |  | 12569 | Hadicová spona 1/2" | kus | 3
127 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN25 | kpl | 1
128 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.6.9 | kpl | 1
lepená kotva M10x90+tmel- 4 ks kotev
129 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 8
130 | 125 | 1256 | Podpěra P5, objímka DN32 s pryží vč. příslušenství | kpl | 8
131 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
132 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 14
133 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
134 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
135 |  | 0520 | Trubní větev 06.24 |  | 0
136 | 923 | 2301400158 | Montáž trubek z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | m | 1
137 | nab | nab.15 | Trubka PPR D25x2,3 | m | 1
138 | 923 | 230140141 | Montáž trubní dílce z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | kus | 2
139 | nab | nab.17 | Koleno 90° pro D 25, materiálové provedení PPR | ks | 2
140 |  | 00236 | Plastové příchytky D25 | kus | 2
141 | 923 | 2301700013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
142 | 923 | 2301700113 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 1
143 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
144 |  | 0520 | Trubní větev 06.25 |  | 0
145 | 923 | 2301400158 | Montáž trubek z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | m | 1
146 | nab | nab.15 | Trubka PPR D25x2,3 | m | 1
147 | 923 | 230140141 | Montáž trubní dílce z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | kus | 6
148 | nab | nab.17 | Koleno 90° pro D 25, materiálové provedení PPR | ks | 5
149 |  | 45630 | Kulový kohout plastový DN25 materiál:PPR | kus | 1
150 |  | 00236 | Plastové příchytky D25 | kus | 5
151 | 923 | 2301700013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
152 | 923 | 2301700113 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 1
153 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 1
|  | OST | Ostatní
154 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
155 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
156 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 207-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 207 Vyhnívací nádrž | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 207
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 207 Vyhnívací nádrž
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení-Související dokumentace: Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
1 | R | 123 | Pol.07.1 Demontáž rozvodného potrubí hmotnost cca 2000 kg | kpl | 1
vč. armatur, tvarovek a přírub Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
2 | R | 124 | Pol. 07.2 Demontáž plynových kompresorů | kpl | 2
vč. potrubí, armatur,tvarovek a přírub hmotnost cca 1500 kg/kpl Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
3 | R | 125 | Montáž střechy a vybavení | kpl | 1
4 |  | 230011 | Pol. 07.5 Kuželová smaltovaná střecha | kpl | 1
se sklonem 18° s ocelovou pozinkovanou konstrukcí a s plošinami pro obsluhu, včetně přírub pro jímač plynu, kapalinovou pojistku, radarový hladinoměr, spojovacího a kotevního materiálu, utěsnění, tepelné izolace tl. 100 mm a hydroizolace. Průměr střechy 10,29 m Odstín smaltu RAL 8017. Materiál: pláštˇ- smaltovaný ocelový plech, spojovací materiál - pozinkovaný. Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
5 | 935 | 350830013 | Montáž vodohospodářské zařízení - vertikální míchadlo | kus | 1
6 |  | 126 | Pol.07.6 Vertikální míchadlo | kpl | 1
Materiál: AISI 316 Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
7 | 935 | 350380033 | Montáž horizontálního čerpadla | kus | 2
8 |  | 127 | Pol.07.7 Kalové horizontální čerpadlo recyklu | kpl | 2
Q = 15 l/s, H = 10m, monoblokové provedení, volný průchod 76 mm,Standardní materiálové provedení: šedá litina, SIC/SIC/NBR Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
9 | R | 350830014 | Montáž vodohospodářského zařízení - kalové čerpadlo do mokré jímky | kpl | 1
10 |  | 140188 | Pol. 07.8 Kalové čerpadlo pro čerpání s kalové vody ze sběrné jímky | kpl | 1
(jednofázové),Q=10,8 m3/hod. H=5,2 m, oběžné kolo: U-vírové otevřené průchodnost 35 mm, P=0,4 kW, otáčky: 2780 /min., 50 Hz, dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem. Materiálové provedení: šedá litina Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
11 | 935 | 350830009 | Montáž vodohospodářské zařízení - kapalinová pojistka | kpl | 1
12 |  | 128 | Pol.07.9 Kapalinová pojistka DN150 | kpl | 1
pracovní přetlak plynu 2 kPa, vybavení: stavoznak, kohout k vypouštění a seřizování, kohout pro odběr vzorků, plnící otvor, včetně kapacitních snímačů stavu hladiny. Materíál:1.4301 Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
13 | 935 | 350830010 | Montáž vodohospodářské zařízení - jímač bioplynu | kpl | 1
14 |  | 129 | Pol.07.10 Jímač bioplynu DN250/150/80 | kpl | 1
médium: bioplyn, pracovní přetlak plynu 2 kPa, návarek pro tlakové čidlo 1/2" Materíál:1.4301 Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
15 | 271 | 891311111 | Montáž armatur DN150 | kpl | 1
16 |  | 130 | Pol.07.11 Vodní uzávěr DN150 | kpl | 1
médium: bioplyn, pracovní přetlak plynu 2 kPa, včetně kapacitních snímačů stavu hladiny Materíál:1.4301 Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
17 | 935 | 350360146 | Montáž plynojem odvodňovací zařízení zásobník vody | kus | 1
18 |  | 131 | Pol. 07.12 Zásobník vody pro vodní uzávěr | kpl | 1
náplň: provozní voda, objem: 165 l, připojovací potrubí DN25, DN40, včetně kapacitních snímačů stavu hladiny a kotevního materiálu. Materiál PP Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
19 | 935 | 3503601461 | Montáž odvodňovač automatický | kus | 1
20 |  | 132 | Pol.07.13 - Odvodňovač automatický DN150 | kpl | 1
médium: bioplyn, pracovní přetlak plynu 2 kPa, včetně kapacitních snímačů stavu hladiny Materiál. 1.4301 Přílohy: Výkresová část D.2.7.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.7.c
21 | 271 | 891163111 | Montáž armatur DN 25 | kus | 1
22 |  | 1569830 | Pol. 07.14 Solenoidový ventil 1 " | ks | 1
provedení ATEX-II2GD Ex d IIB T6; 230 V; 50 Hz; 15 sekund "Materiál: mosaz sedlo - PTFE " Přílohy: Výkresová část D.2.7.b Seznam strojů a zařízení D.2.7.c
23 | 271 | 891184121 | Montáž armatur 6/4" | kus | 2
24 | 156 | 1569830 | Pol. 07.15 Solenoidový ventil 6/4 " | ks | 2
provedení ATEX-II2GD Ex d IIB T6; 230 V; 50 Hz; 15 sekund "Materiál: mosaz sedlo - PTFE " Přílohy: Výkresová část D.2.7.b Seznam strojů a zařízení D.2.7.c
25 | 271 | 891184121 | Montáž armatur 6/4" | kus | 1
26 | 156 | 1569830 | Pol. 07.16 Kulový závitový kohout s elektropohonem 6/4 " | ks | 1
provedení ATEX-II2GD Ex d IIB T6; 230 V; 50 Hz; 15 sekund "Materiál: mosaz sedlo - PTFE " Přílohy: Výkresová část D.2.7.b Seznam strojů a zařízení D.2.7.c
27 | 271 | 891265321 | Montáž armatur DN 100 | kus | 1
28 |  | 133 | Pol.07.17 Mezipřírubová regulační klapka DN100/PN10 s elektropohonem | kus | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.7.b Seznam strojů a zařízení D.2.7.c
29 | R | 4879 | Použití mobilního mechanismu (jeřábu) pro montáž střechy a míchadla | kpl | 1
30 | R | 1125896 | Použití mobilního lešení | kpl | 1
|  | 23-M | Montáže potrubí
31 |  | 0720 | Trubní větev 07.20 |  | 0
32 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 60
33 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 60
34 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 27
35 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 5
36 | nab | nab.17 | Koleno svařované 25° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
37 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
38 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 204x2/154x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
39 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 13
40 | nab | nab.221 | Příruba zaslepovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 1
41 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 7
42 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 7
43 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 15
44 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 15
45 | 922 | 220060411 | Montáž těsnění | kus | 3
46 |  | 134 | Segmentové prostupové těsnění | kpl | 3
pro TR154x2, otvor 200mm
47 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
48 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 60
49 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
50 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 8
51 |  | 0721 | Trubní větev 07.21 |  | 0
52 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 15
53 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 15
54 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 19
55 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
56 | 122 | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
57 | 122 | nab.17 | Koleno svařované 33° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
58 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
59 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 10
60 | 271 | 891311111 | Montáž nožových šoupátek DN 150 | kus | 3
61 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 150/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 3
62 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 2
63 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
64 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
65 | 922 | 220060411 | Montáž těsnění | kus | 2
66 |  | 134 | Segmentové prostupové těsnění | kpl | 2
pro TR154x2, otvor 200mm
67 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 3
68 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 3
69 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
70 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 15
71 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
72 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
73 |  | 0722 | Trubní větev 07.22 |  | 0
74 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 30
75 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 30
76 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 1
77 | 20 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1
78 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 3
79 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 3
80 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 40
81 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 5
82 | 122 | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
83 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
84 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 204x2/154x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
85 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/104x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 4
86 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 4
87 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 22
88 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 9
89 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 5
90 |  | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 4
91 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 4
92 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 4
93 | R | 891261111 | Montáž šoupátek DN 150 | kus | 7
94 | 126 | 1259 | Nožové šoupátko DN150/PN10,ruční,materiálové provedení nerez | kus | 7
95 | 271 | 891261111 | Montáž šoupátek DN 100 | kus | 2
96 |  | 1259 | Nožové šoupátko DN100/PN10,ruční,materiálové provedení nerez | kus | 2
97 | 271 | 891311111 | Montáž zpětné klapky DN 150 | kus | 2
98 | 126 | 1259 | Zpětný ventil s koulí přírubový DN150/PN10,materiálové provedení nerez | kus | 2
99 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 13
100 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 6
101 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 7
102 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 100 | kus | 4
103 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
104 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
105 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 4
106 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 4
107 | 922 | 220060411 | Montáž těsnění | kus | 2
108 |  | 134 | Segmentové prostupové těsnění | kpl | 2
pro TR154x2, otvor 200mm
109 | 271 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu 1" | kus | 1
110 | 458 | 45896 | Kulový kohout G1", materiál:nerez | ks | 1
111 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 1" | kus | 1
112 |  | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 1
113 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 10
114 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 10
115 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo | kpl | 2
116 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
117 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
118 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
119 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 1
120 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 1
121 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 30
122 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
123 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 4
124 |  | 0723 | Trubní větev 07.23 |  | 0
125 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 50
126 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 50
127 | 923 | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 1
128 | 20 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1
129 | 923 | 230140006 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 2,65 mm | m | 2
130 | 20 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,65 materiálové provedení 1.4301 | m | 2
131 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 20
132 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 12
133 | 122 | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
134 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 6
135 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 6
136 | 154 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
137 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 4
138 | 923 | 230140134 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 G1/2" | kus | 2
139 | 154 | nab.17 | Závitové koleno 1/2", materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
140 | 236 | nab.17 | Závitový T-kus 1/2", materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
141 | R | 891261111 | Montáž armatur DN 150 | kus | 3
142 | 125 | 1259 | Mezipřírubová uzavírací kapka pro bioplyn DN150/PN10,materiálové provedení nerez | kus | 3
143 | 271 | 891241111 | Montáž armatur DN 80 | kus | 2
144 | 125 | 1259 | Mezipřírubová uzavírací kapka pro bioplyn DN80/PN10,materiálové provedení nerez | kus | 2
145 | 731 | 73449921212 | Montáž návarku 1/2" | kus | 10
146 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1/2", materiál: nerez | ks | 10
147 | 145 | 14587 | Plynový vzorkovací ventil 1/2", materiál: nerez | ks | 1
148 | 145 | 14587 | Plynový ventil kulový 1/2" | ks | 3
149 | 145 | 14587 | Šroubení 1/2" | ks | 1
0-6 kPa
150 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 6
151 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 3
152 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 3
153 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 2
154 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
155 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 13
156 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 13
157 | 713 | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 25
158 | 631 | 631509830 | Izolace lamelová ML3 600x5000 tl.80 mm | m2 | 25
159 |  | nab.32 | K-flex fólie | m2 | 25
160 |  | nab.33 | K-Flex samolepící páska 25 mm délka 25bm | ks | 1
161 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
162 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
163 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
164 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 2
165 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 1
166 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 50
167 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
168 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 5
169 |  | 0724 | Trubní větev 07.24 |  | 0
170 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 15
171 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 15
172 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 12
173 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 8
174 |  | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 4
175 | 271 | 891261111 | Montáž armatur DN 100 | kus | 2
176 | 125 | 1259 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100/PN10,materiálové provedení nerez | kus | 1
177 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 100 | kus | 4
178 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
179 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
180 | 713 | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 11
181 | 631 | 631509830 | Izolace lamelová ML3 600x5000 tl.60 mm | m2 | 11
182 |  | nab.32 | K-flex fólie | m2 | 11
183 |  | nab.33 | K-Flex samolepící páska 25 mm délka 25bm | ks | 1
184 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 4
185 |  | 1256 | objímka DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 4
186 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
187 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 15
188 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
189 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
190 |  | 0725 | Trubní větev 07.25 |  | 0
191 | 923 | 230140030 | Montáž trubek 6/4" z nerezavějící oceli tř.17 | m | 8
192 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná 6/4", materiálové provedení 1.4301 | m | 8
193 | 923 | 230140015 | Montáž trubek 1" z nerezavějící oceli tř.17 | m | 20
194 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná 1", materiálové provedení 1.4301 | m | 20
195 | 923 | 230140160 | Montáž trubní dílce 6/4" přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 | kus | 38
196 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 6/4", materiálové provedení 1.4301 | ks | 25
197 | 457 | nab.20 | T-kus 6/4", materiálové provedení 1.4301 | ks | 6
198 | 145 | 14587 | Šroubení 6/4" | ks | 6
0-6 kPa
199 | 236 | 45896 | Kulový ventil G1", materiál:nerez | ks | 1
200 | 923 | 230140145 | Montáž trubní dílce 1" přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 | kus | 17
201 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 1", materiálové provedení 1.4301 | ks | 15
202 | 145 | 14587 | Šroubení 1" | ks | 2
0-6 kPa
203 | 145 | 1256 | uchycení potrubí 6/4" | kpl | 5
204 | 25 | 1256 | uchycení potrubí 1" | kpl | 5
205 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
206 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 28
207 |  | 45876 | Ostatní nespecifikovaný montážní materiál 6/4", 1" | kpl | 1
208 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
209 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 5
|  | OST | Ostatní
210 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
211 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
212 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 208-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 208 Uskladňovací nádrž kalu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 208
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 208 Uskladňovací nádrž kalu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení, Související dokumentace: Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
1 | R | 123 | Pol.08.1 Demontáž kalového a plynového potrubí | kpl | 1
vč.armatur,tvarovek a přírub Hmotnost cca 4100 kg Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
2 | R | 124 | Pol.08.2 Demontáž zvonu plynojemu | kpl | 1
Hmotnost cca 10,3 t Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
3 | R | 125 | Pol.08.3 Demontáž čerpadla odtahu vyhnilého kalu | kpl | 1
Hmotnost cca 200 kg Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
4 | R | 126 | Pol.08.4 Demontáž čerpadel recyklu 200 AFG-120 | kpl | 2
Hmotnost cca 330 kg/ks Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
5 | R | 127 | Montáž ponorného vrtulového míchadla | kpl | 2
6 |  | 128 | Pol. 08.6 Ponorné vrtulové míchadlo UN | kpl | 2
včetně nerez vodící tyče 100x100, patky pro spouštěcí konzolu, přenosné spouštěcí konzoly, vyhodnocovacího modulu. průměr vrtule: 650 mm, P = 5 kW; n = 470 min-1; 400 V; 50 Hz; EX provedení motoru,Standardní materiálové provedení. Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
7 | 935 | 350380033 | Montáž horizontálního čerpadla | kus | 1
8 |  | 1130 | Pol.08.7 Kalové horizontální čerpadlo vyhnilého kalu k odvodnění | kpl | 1
Q = 5 l/s, H = 20m, monoblokové provedení, volný průchod 76 mm,,Standardní materiálové provedení: šedá litina, SIC/SIC/NBR Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
9 | 271 | 891311111 | Montáž armatur DN150 | kpl | 4
10 |  | 158 | Pol,08.8 Nožové šoupátko mezipřírubové s elektropohonem DN150/PN10 | ks | 4
Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
11 | 935 | nab.10 | Montáž pol.č. 08.9 | kpl | 2
12 |  | nab.10 | 08.9 Manipulační jeřábek vč.patky pro manipulaci s míchadly | kpl | 2
Přílohy: Výkresová část D.2.8.b. Specifikace strojů a zařízení D.2.8.c
13 | R | 1125896 | Použití mobilního lešení | kpl | 1
|  | 23-M | Montáže potrubí
14 |  | 0820 | Trubní větev 08.20 |  | 0
15 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 6
16 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 6
17 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 14
18 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
19 | nab | nab.17 | Koleno svařované 23° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
20 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 204x2/154x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
21 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/104x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
22 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 154x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
23 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 7
24 | R | 891261111 | Montáž šoupátek DN 150 | kus | 2
25 | 126 | 1259 | Nožové šoupátko DN150/PN10,ruční,materiálové provedení nerez | kus | 2
26 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 1
27 |  | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 1
28 | 923 | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 1
29 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 1
30 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 100 | kus | 1
31 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
32 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 4
33 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
34 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
35 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 1
36 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
37 | 922 | 220060411 | Montáž těsnění | kus | 1
38 |  | 134 | Segmentové prostupové těsnění | kpl | 1
pro TR154x2, otvor 200mm
39 | 271 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu 1" | kus | 1
40 | 458 | 45896 | Kulový kohout G1", materiál:nerez | ks | 1
41 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 1" | kus | 1
42 |  | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 1
43 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 4
44 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 4
45 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo | kpl | 1
46 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
47 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 6
48 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
49 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
50 |  | 0821 | Trubní větev 08.21 |  | 0
51 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 36
52 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 36
53 | 923 | 230140036 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | m | 16
54 | 456 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 16
55 | 923 | 230140037 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2 mm | m | 35
56 | 256 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 48,3*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 35
57 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 52
58 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 14
59 | nab | nab.20 | T-kus 154x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
60 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 204x2/154x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 5
61 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 30
62 | 923 | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2 mm | kus | 11
63 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 48,3*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 11
64 | 923 | 230140167 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | kus | 3
65 | 123 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
66 | 271 | 891184121 | Montáž armatur 6/4" | kus | 4
67 | 458 | 45896 | Kulový ventil 6/4", materiál:nerez | ks | 4
68 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 6/4" | kus | 4
69 | 001 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 6/4", materiál: nerez | ks | 4
70 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 15
71 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 11
72 | 125 | nab-134 | Přírubový prodloužený spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 4
73 | 271 | 891211111 | Montáž zpětné klapky DN 50 | kus | 1
74 |  | 456 | Zpětná klapka DN50,materiál: nerez | ks | 1
75 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 2" | kus | 3
76 | 001 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 2", materiál: nerez | ks | 3
77 | 922 | 220060411 | Montáž těsnění | kus | 5
78 |  | 134 | Segmentové prostupové těsnění | kpl | 5
pro TR154x2, otvor 200mm
79 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 40
80 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 10
81 | 125 | 1256 | objímka DN50 s pryží vč. příslušenství | kpl | 10
82 | 125 | 1256 | objímka DN40 s pryží vč. příslušenství | kpl | 20
83 |  | 45896 | Jímka odběru vzorků kalové vody vč.konzol a kot.mat. | kpl | 1
vč.konzol a kot.materiálu. Hmotnost cca 40 kg Materiál:nerez
84 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
85 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
86 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 43
87 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 30
88 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
89 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 6
90 |  | 0822 | Trubní větev 08.22 |  | 0
91 | 923 | 230140015 | Montáž trubek 1" z nerezavějící oceli tř.17 | m | 5
92 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná 1", materiálové provedení 1.4301 | m | 5
93 | 923 | 230140145 | Montáž trubní dílce 1" přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 | kus | 21
94 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 1", materiálové provedení 1.4301 | ks | 10
95 | 457 | nab.20 | T-kus 1", materiálové provedení 1.4301 | ks | 3
96 | 145 | 14587 | Šroubení 1" | ks | 4
0-6 kPa
97 | 236 | 45896 | Kulový ventil G1", materiál:nerez | ks | 4
98 | 25 | 1256 | uchycení potrubí 1" | kpl | 5
99 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
100 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 5
101 |  | 45876 | Ostatní nespecifikovaný montážní materiál 1" | kpl | 1
102 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
103 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 5
104 |  | 0823 | Trubní větev 08.23 |  | 0
105 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 8
106 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 8
107 | 923 | 230140032 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2 mm | m | 115
108 | 124 | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 42,4*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 115
109 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 1
110 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 1
111 | 923 | 230140162 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2 mm | kus | 15
112 | 123 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 42,4*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 15
113 | 923 | 230140145 | Montáž trubní dílce 5/4" přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 | kus | 5
114 | 236 | 45896 | Kulový ventil 5/4", materiál:nerez | ks | 5
115 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 5/4" | kus | 10
116 | 001 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 5/4", materiál: nerez | ks | 10
117 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 1
118 |  | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301 | ks | 1
119 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10DN 100 | kus | 1
120 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 1
121 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 74
122 |  | 1256 | objímka DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 4
123 |  | 1256 | objímka DN32 s pryží vč. příslušenství | kpl | 70
124 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
125 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
126 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 115
127 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 8
128 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
129 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 15
|  | OST | Ostatní
130 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
131 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
132 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 209-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 209 Plynojem | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 209
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 209 Plynojem
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení, Související dokumentace: Specifikace strojů a zařízení D.2.9.c
1 |  | 111 | Pol.1 Plynojem 270m3 | kpl | 1
Dodávka a montáž membránového plynojemu: Parametry: Celkový objem 270 m3, provozní tlak 2,0 kPa, max.vývin bioplynu 100m3/h, max.odběr bioplynu 110m3/h, průměr plynojemu 8,6m. Sestava plynojemu: výstelková membrána plynojemu, plynová membrána, vzduchová membrána, kotevní rám plynojemu,připojovací příruby DN150 přívodního a odvodního potrubí bioplynu, ventilátor vč. vzduchové soustavy, měření naplnění plynojemu vč. vyhodnocovací jednotky, 2x tyčový jímač hromosvodu,zdvihací mechanismy pro potřeby montáže,průvodní dokumetace zařízení,protokol o určení vnějších vlivů,provozní předpisy zařízení,revize Přílohy: Výkresová část D.2.9.b Seznam strojů a zařízení D.2.9.c
2 |  | 122 | Pol.2 Strojovna plynojemu | kpl | 1
Dodávka a montáž kontejenrové strojovny plynojemu v sestavě: Kontejner 5,96x2,54x2,9 vybavený el.vytápěním,osvětlením a ventilací v provedení do zóny 2, 2x vodní uzávěr DN150 nerez s automatickým vypouštěním kondenzátu, 1x odvodňovač DN150 nerez s automatickým vypouštěním kondenzátu, zásobník vody 2x165 l PE, kapalinová pojistka DN150, přívodní a odvodní potrubí plynojemu nerez DN150 včetně armatur,uložení, měřidel,potrubí přívodu bioplynu k ZLB vč. armatur, uložení, přívodní potrubí provozní vody vč.ručních a el.armatur,uložení, 2x záplachové potrubí vodních uzávěr DN40 nerez vč. ručních a el armatur,uložení, potrubí vypouštění kondenzátu vodních uzávěr a odvodňovače DN25 nerez,čidlo metanu v prostoru plynojemu, prostorové teplotní čidlo,rozvaděč elektro pro plynojem a strojovnu plynojemu,zdvihací mechanismy pro potřeby montáže strojovny plynojemu,průvodní dokumentace zařízení,protokol o určení vnějších vlivů,provozní předpisy zařízení,revize Přílohy: Výkresová část D.2.9.b Seznam strojů a zařízení D.2.9.c
3 |  | 133 | Pol.3 ZLB 110A | kpl | 1
dodávka a montáž zařízení na místo, zapojení objednatelem připravené přívodní potrubí,zapojení na objednatelem připravený silový a datový kabel,průvodní dokumentace zařízení,revize Přílohy: Výkresová část D.2.9.b Seznam strojů a zařízení D.2.9.c
4 |  | 126 | pol.09.6 Odvodňovač automatický DN 150 | kpl | 3
médium: bioplyn, pracovní přetlak plynu 2 kPa, vč. kapacitních snímačů stavu hladiny Přílohy: Výkresová část D.2.9.b Seznam strojů a zařízení D.2.9.c
5 |  | 125 | Pol.02.8 Solenoidový ventil 6/4" | ks | 3
Materiál: tělo+koule-mosaz, sedlo-PTFE Přílohy: Výkresová část D.2.9.b Seznam strojů a zařízení D.2.9.c
|  | 23-M | Montáže potrubí
6 |  | 0920 | Trubní větev 09.20 |  | 0
7 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 10
8 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 10
9 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 11
10 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
11 | nab | nab.17 | Koleno svařované 45° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
12 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 5
13 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 7
14 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 7
15 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 2
16 |  | 1256 | objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 2
17 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
18 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 10
19 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 2
Nerezový materiál tř.17
20 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
21 |  | 0921 | Trubní větev 09.21 |  | 0
22 | 923 | 230140030 | Montáž trubek 6/4" z nerezavějící oceli tř.17 | m | 12
23 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná 6/4", materiálové provedení 1.4301 | m | 12
24 | 923 | 230140160 | Montáž trubní dílce 6/4" přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 | kus | 33
25 | 158 | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 6/4", materiálové provedení 1.4301 | ks | 20
26 | 457 | nab.20 | T-kus 6/4", materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
27 | 145 | 14587 | Šroubení 6/4" | ks | 6
0-6 kPa
28 | 236 | 45896 | Kulový ventil G6/4", materiál:nerez | ks | 3
29 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
30 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 19
31 |  | 45876 | Ostatní nespecifikovaný montážní materiál 6/4", 1" | kpl | 1
32 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
33 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
|  | OST | Ostatní
34 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
35 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
36 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 210-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 210 Odvodnění kalu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Koneko, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
2014-02-28
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8.4%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 210
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Objekt: PS 210 Odvodnění kalu
Objednatel: Město Bruntál
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o.
Místo: Bruntál | [5 empty] | Datum: 28.2.2014
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 35-M | Montáž strojů a zařízení-související dokumentace Specifikace strojů a zařízení D.2.10.c
1 | R | 1254 | Pol.10.1 Demontáž stávajícího lisu CENED 1500 | kpl | 1
vč.stáv.potrubí sání a výtlaku, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 3500 kg Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
2 | R | 1255 | Pol.10.2 Demontáž podávacího vřetenového čerpadla kalu EPR 1000 | kpl | 1
vč.stáv.potrubí sání a výtlaku, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 500 kg Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
3 | R | 1256 | Pol.10.3 Demontáž ocelových nádrží kalové vody | kpl | 1
vč.stáv.potrubí sání a výtlaku, armatur,tvarovek a přírub. Hmotnost potrubí cca 200 kg Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
4 | R | 1257 | Pol.10.4 Demontáž stávajících míchadel | kpl | 2
vč.příslušenství Hmotnost potrubí cca 200 kg Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
5 | R | 1257 | Pol.10.5 Demontáž stávajícího rozvodu potrubí kalu,prov.vody,kal.vody | kpl | 2
vč.příslušenství,armatur,tvarovek, uložení, přírub a přírubových spojů Hmotnost potrubí cca 650 kg Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
6 | 935 | 350830004 | Montáž vodohospodářské zařízení - linka odvodnění | kpl | 1
7 |  | 14141 | Pol.10.6 až 10.16 Linka odvodnění | kpl | 1
Dekantační odstředivka Kompaktní provedení, všechny agregáty na společném odpruženém rámu, pro snadnou a rychlou instalaci zařízení. Výkon 8-12 m3/h. vstupní sušina 3 - 4,5 % suš. Látkové zatížení 360 kg suš./hod. Výstupní sušina: 26 - 30% při obsahu org. látek na vstupu pod 50%.Matriálové provedení: všechny části přicházející do styku s procesním médiem (vstupní kal, odvodněný kal, filtrát): nerezová ocel AISI 316; kryt stroje- nerezová ocel AISI 304. Řídící rozvaděč odvodňovací linky. Standardní materiálové provedení. Automatizovaná flokulační stanice Flokulační stanice v blokovém uspořádání je dodávána jako komplexní zařízení pro dokonalé rozpouštění, homogenizaci, skladování (zrání roztoku), ředění na provozní koncentraci a dávkování flokulačního roztoku s automatickým řízením tohoto procesu. Včetně přístupové plošiny se schody a zábradlím.Výkon stanice max. 1500 l/h při nasazení 0,1 až 0,4 % roztoku.Materiálové provedení: nádrž - nerez 1.4301; dávkovací zařízení sypkého flokulantu - nerez 1.4301; rozvody vody -- plast; rozvody flokuntu - nerez; Vřetenové čerpadlo flokulantu na základové desce HUT profi. Průtok: 0,3 - 1,5 m3/h. Tlak 3 bar.Materiálové provedení: těleso a příruby - šedá litina dle DIN 0.6025; rotující díly - nerez dle DIN 1.4401; rotor - nerez dle DIN 1.4401; stator - Hypanol; klouby - čepové; ucpávka - mechanická MG1 G60. Ředící panel, pro ředění flokulačního roztoku provozní vodou, vč. elmag. ventilu 3/4", směšovače DN32, plovákový průtokoměr ředící vody, ruční kulový ventil prov. vody . Vřetenové čerpadlo kalu na základové desce HUT profi. Průtok: 4 - 15 m3/h. Tlak 3 bar. Materiálové provedení: těleso a příruby - šedá litina dle DIN 0.6025; rotující díly - nerez dle DIN 1.4301; rotor - kalená ocel dle DIN 1.7225; stator - perbunan; klouby - čepové; ucpávka - mechanická MG1 G60. Macerátor s integrovaným separátorem těžkých částic s odkalením a čistícím otvorem. médium: stabilizovaný kal 4-6%suš. max. průtok: 14 m3/hod max. vnitřní tlak: 2 bary. Indukční průtokoměr DN50, PN16, kompaktní provedení pro měření vstupního kalu. Indukční průtokoměr DN25, PN16, kompaktní provedení pro měření flokulantu Nožový uzávěr na výpadu odvodněného kalu, vč. napojení na potrubí fugátu a pružného napojení na odstředivku, vč. spojů a těsnění mezi odstředivkou a kompenzátorem, vč. solenoidového ventilu G1“ ( 10 W, 24 V, 50 Hz ) pro výplach nožového uzávěru v uzavřené poloze. materiál: nerez AISI 1.4301 Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
8 | R | 4569 | Montáž ocelové konstrukce - plošiny pod odstředivku | kpl | 1
Hmotnost OK 250 kg
9 |  | 125698 | Pol.10.15 Ocelová konstrukce pod odstředivku | kpl | 1
Hmotnost cca 250 kg. Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
10 | 935 | 350830011 | Montáž vodohospodářské zařízení - skluzů z odstředivky | kpl | 1
11 |  | 125987 | Pol.10.17 Skluzy z odstředivky | kpl | 1
Skluzy dělené - poslední skluz naklápěcí s možností prodloužení pomocí pryžového rukávu, vč. ručního ovládání kladkou Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
12 | 271 | 891163111 | Montáž armatur DN 25 | kus | 1
13 |  | 1569830 | Pol. 10.18 Solenoidový ventil 1 " | ks | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
14 | 271 | 891153111 | Montáž armatur 1/2" | kus | 1
15 |  | 15698301 | Pol. 10.19 Solenoidový ventil 1/2 " | ks | 1
Přílohy: Výkresová část D.2.10.b Seznam strojů a zařízení D.2.10.c
|  | 23-M | Montáže potrubí
16 | R | 1020 | Trubní větev 10.20 |  | 0
17 | 923 | 230140053 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | m | 18
18 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 18
19 | 923 | 230140036 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | m | 0.7
20 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 0.7
21 | 923 | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | kus | 2
22 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
23 | 923 | 2301401831 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm | kus | 28
24 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 10
25 | nab | nab.20 | T-kus 104x2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 2
26 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 204x2/104x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
27 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 104x2/84x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 2
28 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 104x2/54x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 3
29 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 10
30 | 923 | 2301401771 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 2
31 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | ks | 2
32 | 923 | 2301401667 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54mm, tl 2 mm | kus | 2
33 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301 | ks | 2
34 | 271 | 891261111 | Montáž šoupátek DN 100 | kus | 4
35 | R | Nab-361 | Nožové šoupátko DN 100/PN10, ruční, materiálové provedení nerez | ks | 4
36 | 271 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu 1" | kus | 1
37 |  | 45897 | Kulový kohout s připojením na hadici G1", materiál:nerez | ks | 1
38 | 923 | 230031027 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 | kus | 2
39 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
40 | 923 | 230031029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | kus | 2
41 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
42 | 923 | 230031030 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100 | kus | 6
43 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
44 | nab | nab-134 | Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 4
45 | 731 | 734499213 | Montáž návarku 2" | kus | 1
46 |  | 1459 | Návarek s vnějším závitem 2", materiál: nerez | ks | 1
47 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 1" | kus | 1
48 |  | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 1
49 | 731 | 734499211 | Montáž návarku 3/4" | kus | 1
50 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 3/4", materiál: nerez | ks | 1
51 | 731 | 73449921212 | Montáž návarku 1/2" | kus | 1
52 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1/2", materiál: nerez | ks | 1
53 | 145 | 14587 | Vzorkovací ventil 1/2", materiál: nerez | ks | 1
54 | 145 | 14587 | Kohout tlakoměrový 1/2", materiál: nerez | ks | 1
55 | 145 | 14587 | Tlakoměr se spodním připojením 1/2" | ks | 1
0-6 kPa
56 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN50 | kpl | 1
57 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 8
58 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN100 s pryží vč. příslušenství | kpl | 8
59 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro čerpadlo pol.10.11 | kpl | 1
lepená kotva M12x100+tmel- 4 ks kotev
60 | 458 | 4589 | Kotevní materiál pro macerátor pol.10.12 | kpl | 1
lepená kotva M16x190+tmel- 3 ks kotev
61 | 923 | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1
62 | 923 | 230170003 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1
63 | 923 | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 0.7
64 | 923 | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 18
65 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
66 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 5
Nerezový materiál tř.17
67 | R | 1021 | Trubní větev 10.21 |  | 0
68 | 923 | 230140081 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm | m | 15
69 |  | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 15
70 | 923 | 230140192 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154mm, tl 2mm | ks | 7
71 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 154*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
72 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN150/PN10 (Tr154*2), mat. 1.4301 | ks | 3
73 | 923 | 230031032 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150 | kus | 2
74 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN150/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
75 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 8
76 | 125 | 1256 | Podpěra P, objímka DN150 s pryží vč. příslušenství | kpl | 8
77 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1
78 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 15
79 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 4
80 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 1
Nerezový materiál tř.17
81 | R | 1022 | Trubní větev 10.22 |  | 0
82 | 923 | 230140025 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm | m | 0.5
83 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 38*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 0.5
84 | 923 | 2301400253 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2 mm | m | 25
85 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 25
86 | 923 | 230140038 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 4 mm | m | 0.5
87 | nab | nab.15 | Trubka podélně svařovaná Tr 48,3*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 0.5
88 | 923 | 230140145 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 25 mm, tl 2 mm | kus | 13
89 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 25*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 13
90 | 923 | 230140155 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm | kus | 4
91 | nab | nab.17 | Koleno svařované 90° pro Tr 38*2, materiálové provedení 1.4301 | ks | 4
92 | 923 | 2301401661 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2 mm | kus | 1
93 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 48,3x2/38x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
94 | 923 | 2301401559 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm | kus | 5
95 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 38x2/33,7x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
96 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 38x2/25x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
97 | 142 | 142212910 | Redukce centrická 33.,7x2/25x2 mm, materiál nerez. tř.17 240 | ks | 1
98 | nab | nab.221 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN25/PN10 , mat. 1.4301 | ks | 2
99 | 271 | 8911631113 | Montáž armatur 1" | kus | 3
100 |  | 1456 | Zpětná klapka závitová 1", materiál :nerez | kus | 1
101 | 458 | 45896 | Kulový kohout G1", materiál:nerez | ks | 2
102 | 923 | 230031024 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 25 | kus | 2
103 | nab | nab-134 | Přírubový spoj DN25/PN10, materiál nerez tř.17 240 | kpl | 2
104 | 731 | 7344992134 | Montáž návarku 1 1/2" | kus | 1
105 | 145 | 1459 | Návarek s vnějším závitem 1 1/2", materiál: nerez | ks | 1
106 | 731 | 734499212 | Montáž návarku 5/4" | kus | 2
107 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 5/4", materiál: nerez | ks | 2
108 | 731 | 73449921221 | Montáž návarku 1" | kus | 5
109 | 145 | 14587 | Návarek s vnějším závitem 1", materiál: nerez | ks | 5
110 | 731 | 73449921132 | Montáž návarku 3/4" | kus | 1
111 | 936 | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN25 | kpl | 1
112 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 15
113 | 156 | 1256 | Podpěra P, objímka DN25 s pryží vč. příslušenství | kpl | 15
114 | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
115 | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 26
116 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 5
117 |  | 1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 2
Nerezový materiál tř.17
118 | R | 1023 | Trubní větev 10.23 |  | 0
119 | 923 | 2301400158 | Montáž trubek z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | m | 7
120 | nab | nab.15 | Trubka PPR D25x2,3 | m | 7
121 | 923 | 230140141 | Montáž trubní dílce z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | kus | 8
122 | nab | nab.17 | Koleno 90° pro D 25, materiálové provedení PPR | ks | 5
123 |  | 45630 | Kulový kohout plastový DN25 materiál:PPR | kus | 2
124 |  | 458967 | T-kus jednoznačný D25 materiál PPR | kus | 1
125 |  | 00236 | Plastové příchytky D25 | kus | 6
126 | 923 | 2301700013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
127 | 923 | 2301700113 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 7
128 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 3
129 | R | 1024 | Trubní větev 10.24 |  | 0
130 | 923 | 2301400158 | Montáž trubek z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | m | 15
131 | nab | nab.15 | Trubka PPR D25x2,3 | m | 15
132 | 923 | 230140141 | Montáž trubní dílce z PPR D 25 mm, tl 2,3 mm | kus | 12
133 | nab | nab.17 | Koleno 90° pro D 25, materiálové provedení PPR | ks | 8
134 | 256 | 142212910 | Redukce centrická D25/D20mm, materiál nerez. PPR | ks | 1
135 |  | 45630 | Kulový kohout plastový DN25 materiál:PPR | kus | 2
136 |  | 458967 | T-kus jednoznačný D25 materiál PPR | kus | 1
137 |  | 00236 | Plastové příchytky D25 | kus | 8
138 | R | 456987 | Montáž podpěr | kpl | 7
139 | 156 | 1256 | Podpěra P, objímka DN25 s pryží vč. příslušenství | kpl | 7
140 | 923 | 2301700013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1
141 | 923 | 2301700113 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 15
142 |  | Nab.140 | Označení potrubí a armatur | kpl | 2
|  | OST | Ostatní
143 | 943 | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01
144 | 943 | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.02
145 | 943 | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.03
Celkem

## PS 211-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 211 Kotelna | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
28.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 211
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba : |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3.etapa |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 1 PS 211 Kotelna |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod
1 |  | Demontáž stávajícího plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 723150302 | Potrubí ocel.hladké černé svařov. DN 15 mm vč.montáže | m | 14 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 723150304 | Dtto DN 25 mm | m | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 723150307 | Dtto DN 50 mm | m | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 723150308 | Dtto DN 65 mm | m | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 723150309 | Dtto DN 80 mm | m | 8 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nosné a upevňovací prvky potrubí | m | 31 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Přírubová uzavírací armatura DN 80, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Přírubová uzavírací armatura DN 150, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montáž přírubové armatury | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Příruba DN 80, PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Příruba DN 150, PN 16 | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Navaření přírub na plynovodní potrubí DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Navaření přírub na plynovodní potrubí DN 150 | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montáž přírubového spoje | ks | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Demontáž uzávěru BAP DN 150 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montáž uzávěru BAP DN 150 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Přechod 150/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Přechod 100/80 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Přechod 80/65 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Přechod 65/50 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 723190915 | Navaření přechodu na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Odvodňovač kondenzátu DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Montáž odvodňovače kondenzátu DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kohout plynový kulový uzavírací závitový G1/2" | ks | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Dtto G 1" | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Dtto G 2" | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Dtto G 2 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Kohout kulový vzorkovací G1/2 | ks | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Propojovací pancéřová hadice G 1/2", délky 1m | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Připojení hořáku kotle k plynovodu | kpl | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 723229102 | Montáž armatur s 1 závitem | ks | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 723239104 | Montáž armatur se 2 závity | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 723494121 | Navárky M20x1,5 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 723494211 | Montáž navárků M20x1,5 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Manometr.kohout s přípojkou trojcestný M20x1,5 vč.mont. | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Manometr s krabicovou membránou 0-2,5 kPa | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 564731111R00 | Orientační štítky vč. montáže | ks | 4 |  | 0
40 | ČSN 38 6420 | Zkouška těsnosti potrubí | ks | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vyhl.85/1978 | Zkouška zařízení dle §9 vyhl.85/1978Sb. | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
42 |  | Tepelná izolace potrubí DN 65 mm z minerální vlny z kašírovaných potrubních pouzder s povrchovou úpravou s Al folií tl.50 mm součinitel tepelné vodivosti 0,040W/mK | m | 21 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
43 |  | Dtto potrubí DN 80 mm | m | 42 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
44 |  | Dtto potrubí DN 100 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
45 |  | Tepelná izolace spalinovodu D 180mm z lamelového skružovatelného pásu z minerální vlny kašírovaného Al folií vyztuženou skleněnou mřížkou tl.60mm, součinitel tepelné vodivosti při 150°C min.0,040 W/mK | m2 | 3.2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
46 | 713900000 | Montáž tepelné izolace potrubí | m | 75 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
47 | 713910000 | Montáž tepelné izolace spalinovodu | m | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
48 |  | Demontáž stávajícího článkového litinového kotle teplovodního kotle EIV , kotle předány provozovateli na náhradní díly | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
49 |  | Demontáž stávajících rozvodů a armatur | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
50 |  | Demontáž stávajících expanzního zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
51 |  | Kotel litinový článkový o výkonu 140 kW, palivo bioplyn, min.účinnost 92%, potřebný tah 0 mbar, max.prac.přetlak 6 bary, teplota spalin 182°C, technologie Ecostream | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
52 |  | Regulační přístroj pro provoz kotle s konstantní teplotou, s kotlovým regulátorem TR=90°C s nastavitelným havarijním termostatem STB=95/110°C | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
53 |  | Deska hořáku | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
54 | 731159219 | Montáž článkového teplovodního kotle | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
55 |  | Hořák palivo bioplyn 2,0 kPa, výkon 140 kW | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
56 |  | Montáž plynového hořáku | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
57 |  | Odtahy spalin s hrdlovými spoji s objímkou z nerezové oceli tř.1.4404 DN 180 mm | m | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
58 |  | Montáž odtahu spalin | m | 3 |  | 0
59 |  | Čerpadlo oběhové Č1 kotlové, 6000 kg/h, 0,12bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
60 |  | Čerpadlo oběhové Č2 kotlové, 6000 kg/h, 0,12bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
61 |  | Čerpadlo oběhové Č3 kotlové, 10400 kg/h, 0,12bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
62 |  | Čerpadlo oběhové Č4 kotlové, 9200 kg/h, 0,12bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
63 |  | Čerpadlo oběh.Č5 elektronické - 10000 kg/h, 0,30bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
64 |  | Čerpadlo oběhové Č6 elektronické, 1900 kg/h, 0,20bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
65 |  | Čerpadlo oběhové Č6 elektronické, 5500 kg/h, 0,30bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
66 |  | Čerpadlo oběhové Č6 elektronické, 1200 kg/h, 0,20bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
67 |  | Čerpadlo oběhové Č6 elektronické, 1100 kg/h, 0,20bar | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
68 | 732429112 | Montáž oběhového čerpadla | kpl | 9 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
69 |  | Bloková úpravna vody 0,5m3/h | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
70 |  | Montáž blokové úpravny vody | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
71 |  | Tlaková expanzní nádoba s membránou | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
72 |  | Montáž expanzních nádob | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
73 |  | Hydraulický stabilizátor - Anuloid 20 m3/h | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
74 |  | Montáž hydraulického stabilizátoru | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08896
75 | 564731111R00 | Orientační štítky vč. montáže | ks | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
76 | 12400028 | Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034 28x1,5 mm | m | 18 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 66816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 12400035 | Dtto DN 32 - 35x1,5mm | m | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1151.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 12400076 | Dtto DN 65 - 76,1x2,0mm | m | 21 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1151.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 12400089 | Dtto DN 80 - 88,9x2,0mm | m | 42 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1151.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 124000108 | Dtto DN 100 - 108x2,0mm | m | 12 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1151.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 124002A28 | Tvarovka DN25 oblouk 90° s konci na vnitřní lisování | ks | 8 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 124002A76 | Dtto DN 65 | ks | 12 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 124002A89 | Dtto DN 80 | ks | 16 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 124002A108 | Dtto DN 100 - 108x2,0mm | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1242433528 | Přechod 35x28 nátrubek | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1242435428 | Dtto 54x28 | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1242437635 | Dtto76,1x35 | kpl | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1242438942 | Dtto88,9x42 | kpl | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1242433528 | Dtto 88,9x76,1 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 12424310889 | Dtto 108x88,9 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 12413028 | Tkus 28x28x28 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 12413080 | Dtto 89x89x89 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 124130353528 | Tkus redukovaný35x35x28 | kpl | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 124130352835 | Dtto 35x35x28 | kpl | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 124130897689 | Dtto 89x76x89 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 12413010889108 | Dtto 108x89x108 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 12413010854108 | Dtto 108x54x108 | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 124STPF89 | Příruba s lisovacím nátrubkem DN 80/88,9 PN16 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 124STPF108 | Dtto DN 100/108 PN16 | kpl | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2404.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | PK080/16 | Příruba krková ocel. DN 40mm / PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 366.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | PK080/16 | Dtto DN 80mm / PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 366.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PK100/16 | Dtto DN 100mm / PN16 | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1691.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PK150/16 | Dtto. DN 150mm / PN16 | ks | 12 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1691.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | PK150/80 | Zhotovení mezikusu s přírubami 150/80, PN16 | ks | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1691.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | PK150/100 | Dtto 150/100, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1691.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PK40/16-40/6 | Zhotovení mezikusu s přírubami 40/16 - 40/6 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1691.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 31100830 | Upevňovací prvky, konzoly, šrouby, matice, těsnění,řezné nástroje, svařovací drát, | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7553.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 733164108 | Montáž potrubí spojovaného lisováním | m | 99 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 733190107 | Tlaková zkouška ocel.potrubí | m | 99 |  | 0 |  | 3 | 1 | 59245200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 263624.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
110 |  | Kulový kohout závitový uzavírací voda 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
111 |  | Dtto 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
112 |  | Kulový kohout přírubový uzavírací voda DN 40 | ks | 5 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
113 |  | Dtto DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
114 |  | Dtto DN 80 | ks | 5 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
115 |  | Zpětná klapka závitová 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
116 |  | Zpětná klapka přírubová DN 40 mm PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
117 |  | Filtr závitový 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
118 |  | Filtr přírubový DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
119 |  | Automatický odvzdušňovač plastový | ks | 12 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
120 |  | Uzávěr k exp. nádobě MK 1" se zabezpečením | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
121 |  | Ventil pojistný G 1" / 2,5 bar, závitový | ks | 5 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
122 |  | Tlakoměr RF 100, 0-6 bar, G 1/2" spodní | ks | 10 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
123 |  | Uzávírací závitový kohout k tlakoměru G 1/2" | ks | 10 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
124 |  | Třícestný směšovač DN 20 - Kvs 4 závitový | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
125 |  | Dtto DN 25 - Kvs 8 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
126 |  | Dtto DN 40 - Kvs 28 přírubový | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039246
127 | 734173413 | Montáž přírubového spoje | ks | 36 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
128 | 734209105 | Montáž armatur s 1 závitem | ks | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
129 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity | ks | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
130 | 734209115 | Montáž armatur s 3 závity | ks | 3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
131 | 783424340 | Nátěr potrubí syntetický do DN 50 mm Z+2x+1x email | m | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13612
132 | 763425150 | Dtto do 100 mm z+2x | m | 10 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Regulace
133 |  | Servopohon 230 V, 5 Nm | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
134 |  | Montáž servopohonu vč.připojení | kpl | 4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
| Celkem za | 767 Regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 900 | Revize a kompexní zkouška
135 | Rev.technikČOV | Výchozí revize plynovod. zařízení - vyhl.85/1978 Sb.§6 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
136 |  | Doplnění rev.knihy plynovodu ČSN 386420 čl.327 | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
137 |  | Komplexní zkouška celého zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
| Celkem za | 900 Revize a kompexní zkouška |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 901 | Ostatní náklady
138 |  | Náklady na energie, voda, el.energie případně jiná média | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
139 |  | Poplatky za pronájem ploch nutných k realizaci díla | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
140 |  | Měření emisí | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
141 |  | Měření hlučnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19695
| Celkem za | 901 Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS 301-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 301 Provozní rozvody silnoproudu | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Prospect, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 301_14003-11-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt:
Část: |  | D.2.12.2 PS301 Provozní rozvody silnoproudu
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy a dodatek k dokumentaci ze dne 25.3.2014
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Oceloplechový rozvaděč RM6 - 6. pole (2100v×800š×400hl)mm | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Oceloplechový rozvaděč RH11, včetně vybavení, 1 pole (2100v×800š×500hl)mm | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
3 | - | .003 | Doplnění rozváděče RM6 dle specifikace pol. č. 1.2 | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
4 | - | .004 | Oceloplechový rozvaděč RM16, včetně vybavení, 3 pole (2100v×800š×400hl)mm | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.12, 2.13 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
6 | - | .006 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.11, 2.28, 2.29, 2.30 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.4 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
9 | - | .009 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.14, 2.15, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 | ks | 8 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.27 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | Ovládací skříň dle specifikace pol. č. 2.7, 2.9, 2.10 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | Doplnění a úprava ovládacích skříní dle specifikace pol. č. 2.5, 2.6 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Svorkovnicová skříň dle specifikace pol. č. 3.1 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Svorkovnicová skříň dle specifikace pol. č. 3.2, 3.3 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
15 | - | .015 | Svorkovnicová skříň dle specifikace pol. č. 3.4, 3.9, 3.10, 3.11 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Svorkovnicová skříň dle specifikace pol. č. 3.5, 3.6 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | Svorkovnicová skříň dle specifikace pol. č. 3.7, 3.8, 3.12 | ks | 3 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
18 | - | .018 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 370 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 30 | [6 empty] | 21%
20 | - | .020 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 12J×1,5mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
21 | - | .021 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 19J×1,5mm2 | m | 250 | [6 empty] | 21%
22 | - | .022 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 55 | [6 empty] | 21%
23 | - | .023 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×2,5mm2 | m | 533 | [6 empty] | 21%
24 | - | .024 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×2,5mm2 | m | 55 | [6 empty] | 21%
25 | - | .025 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×4mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
26 | - | .026 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×4mm2 | m | 103 | [6 empty] | 21%
27 | - | .027 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×6mm2 | m | 25 | [6 empty] | 21%
28 | - | .028 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 115 | [6 empty] | 21%
29 | - | .029 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 8 | [6 empty] | 21%
30 | - | .030 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 4J×25mm2 | m | 6 | [6 empty] | 21%
31 | - | .031 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 5J×35mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
32 | - | .032 | Instalační kabel s PVC izolací a hliníkovým plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 4J×35mm2 | m | 160 | [6 empty] | 21%
33 | - | .033 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 3X1 | m | 113 | [6 empty] | 21%
34 | - | .034 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7G1 | m | 113 | [6 empty] | 21%
35 | - | .035 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7X1 | m | 386 | [6 empty] | 21%
36 | - | .036 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 205 | [6 empty] | 21%
37 | - | .037 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X1 | m | 355 | [6 empty] | 21%
38 | - | .038 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 3G1 | m | 190 | [6 empty] | 21%
39 | - | .039 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 4X1 | m | 140 | [6 empty] | 21%
40 | - | .040 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 5X1 | m | 30 | [6 empty] | 21%
41 | - | .041 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7X1 | m | 150 | [6 empty] | 21%
42 | - | .042 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7G1 | m | 130 | [6 empty] | 21%
43 | - | .043 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 140 | [6 empty] | 21%
44 | - | .044 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 19X1 | m | 70 | [6 empty] | 21%
45 | - | .045 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx1,5 | m | 100 | [6 empty] | 21%
46 | - | .046 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx2,5 | m | 150 | [6 empty] | 21%
47 | - | .047 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx10 | m | 35 | [6 empty] | 21%
48 | - | .048 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x2,5mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
49 | - | .049 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 25 | [6 empty] | 21%
50 | - | .050 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x25mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
51 | - | .051 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN20, UV stabil. | m | 40 | [6 empty] | 21%
52 | - | .052 | Pevná trubka, UV stabilní, DN16 | m | 5 | [6 empty] | 21%
53 | - | .053 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20 | m | 115 | [6 empty] | 21%
54 | - | .054 | Pevná trubka, UV stabilní, DN25 | m | 26 | [6 empty] | 21%
55 | - | .055 | Pevná trubka, UV stabilní, DN32 | m | 20 | [6 empty] | 21%
56 | - | .056 | Kabelová chránička do země DN75 | m | 200 | [6 empty] | 21%
57 | - | .057 | Žlab drátěný, nerez, 50x50, včeně víka a příslušenství | m | 83 | [6 empty] | 21%
58 | - | .058 | Žlab drátěný, nerez, 200x50, včeně víka a příslušenství | m | 25 | [6 empty] | 21%
59 | - | .059 | Žlab drátěný, nerez, 200x100, včeně víka a příslušenství | m | 93 | [6 empty] | 21%
60 | - | .060 | Ocelová konstrukce nerezová | kg | 130 | [6 empty] | 21%
61 | - | .061 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
62 | - | .062 | Krytí kabelů výstražnou fólií | m | 20 | [6 empty] | 21%
63 | - | .063 | Směs travní parková rekreační | kg | 2.5 | [6 empty] | 21%
64 | - | .064 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 16 | [6 empty] | 21%
65 | - | .065 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 5 | [6 empty] | 21%
66 | - | .066 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 8 | [6 empty] | 21%
67 | - | .067 | Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
68 | - | .068 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
69 | - | .069 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
70 | - | .070 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 370 | [6 empty] | 21%
71 | - | .071 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 30 | [6 empty] | 21%
72 | - | .072 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 12J×1,5mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
73 | - | .073 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 19J×1,5mm2 | m | 250 | [6 empty] | 21%
74 | - | .074 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 55 | [6 empty] | 21%
75 | - | .075 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×2,5mm2 | m | 533 | [6 empty] | 21%
76 | - | .076 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×2,5mm2 | m | 55 | [6 empty] | 21%
77 | - | .077 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×4mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
78 | - | .078 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×4mm2 | m | 103 | [6 empty] | 21%
79 | - | .079 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×6mm2 | m | 25 | [6 empty] | 21%
80 | - | .080 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×6mm2 | m | 115 | [6 empty] | 21%
81 | - | .081 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 8 | [6 empty] | 21%
82 | - | .082 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 4J×25mm2 | m | 6 | [6 empty] | 21%
83 | - | .083 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 5J×35mm2 | m | 20 | [6 empty] | 21%
84 | - | .084 | Instalační kabel s PVC izolací a hliníkovým plným jádrem, 0,6/1kV, 4kV, 4J×35mm2 | m | 160 | [6 empty] | 21%
85 | - | .085 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 3X1 | m | 113 | [6 empty] | 21%
86 | - | .086 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7G1 | m | 113 | [6 empty] | 21%
87 | - | .087 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7X1 | m | 386 | [6 empty] | 21%
88 | - | .088 | Ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 205 | [6 empty] | 21%
89 | - | .089 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X1 | m | 355 | [6 empty] | 21%
90 | - | .090 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 3G1 | m | 190 | [6 empty] | 21%
91 | - | .091 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 4X1 | m | 140 | [6 empty] | 21%
92 | - | .092 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 5X1 | m | 30 | [6 empty] | 21%
93 | - | .093 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7X1 | m | 150 | [6 empty] | 21%
94 | - | .094 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 7G1 | m | 130 | [6 empty] | 21%
95 | - | .095 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 140 | [6 empty] | 21%
96 | - | .096 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 19X1 | m | 70 | [6 empty] | 21%
97 | - | .097 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx1,5 | m | 100 | [6 empty] | 21%
98 | - | .098 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx2,5 | m | 150 | [6 empty] | 21%
99 | - | .099 | Stíněný ohebný kabel k frek. měničům s PE izolací, měděné jádro, 0,6/1kV, 4kV, 4Jx10 | m | 35 | [6 empty] | 21%
100 | - | .100 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x2,5mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
101 | - | .101 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x4mm2 zžl | m | 25 | [6 empty] | 21%
102 | - | .102 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x25mm2 zžl | m | 40 | [6 empty] | 21%
103 | - | .103 | Ohebná pancéřová hadice z PVC, DN20, UV stabil. | m | 40 | [6 empty] | 21%
104 | - | .104 | Pevná trubka, UV stabilní, DN16 | m | 5 | [6 empty] | 21%
105 | - | .105 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20 | m | 115 | [6 empty] | 21%
106 | - | .106 | Pevná trubka, UV stabilní, DN25 | m | 26 | [6 empty] | 21%
107 | - | .107 | Pevná trubka, UV stabilní, DN32 | m | 20 | [6 empty] | 21%
108 | - | .108 | Kabelová chránička do země DN75 | m | 200 | [6 empty] | 21%
109 | - | .109 | Žlab drátěný, nerez, 50x50, včeně víka a příslušenství | m | 83 | [6 empty] | 21%
110 | - | .110 | Žlab drátěný, nerez, 200x50, včeně víka a příslušenství | m | 25 | [6 empty] | 21%
111 | - | .111 | Žlab drátěný, nerez, 200x100, včeně víka a příslušenství | m | 93 | [6 empty] | 21%
112 | - | .112 | Ocelová konstrukce nerezová | kg | 130 | [6 empty] | 21%
113 | - | .113 | Ukončení do 1 x 25 | ks | 10 | [6 empty] | 21%
114 | - | .114 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 48 | [6 empty] | 21%
115 | - | .115 | Ukončení do 4 x 25 | ks | 2 | [6 empty] | 21%
116 | - | .116 | Ukončení do 4 x 150 | ks | 6 | [6 empty] | 21%
117 | - | .117 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 18 | [6 empty] | 21%
118 | - | .118 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 4 | [6 empty] | 21%
119 | - | .119 | Ukončení do 12 x 4 | ks | 48 | [6 empty] | 21%
120 | - | .120 | Ukončení do 19 x 4 | ks | 32 | [6 empty] | 21%
121 | - | .121 | Ukončení do 4x1 | ks | 88 | [6 empty] | 21%
122 | - | .122 | Ukončení do 7x1 | ks | 58 | [6 empty] | 21%
123 | - | .123 | Montáž rozváděče NN | pole | 7 | [6 empty] | 21%
124 | - | .124 | Přemístění ovládacího rozváděče dávkování prefloku | pole | 1 | [6 empty] | 21%
125 | - | .125 | Montáž svorkovnicové skříňky | ks | 12 | [6 empty] | 21%
126 | - | .126 | Montáž ovládací skříňky | ks | 30 | [6 empty] | 21%
127 | - | .127 | Hloubení kabel.nezapažené rýhy, ručně, š50×h90cm,hor.č.3 | m | 20 | [6 empty] | 21%
128 | - | .128 | Zásyp rýhy ručně š50×h82cm, hor.č.3 | m | 20 | [6 empty] | 21%
129 | - | .129 | Lóže kabelů z prohozeného výkopku š50×h8cm | m | 20 | [6 empty] | 21%
130 | - | .130 | Zatravnění včetně zalití vodou | m2 | 10 | [6 empty] | 21%
131 | - | .131 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 16 | [6 empty] | 21%
132 | - | .132 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 5 | [6 empty] | 21%
133 | - | .133 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 8 | [6 empty] | 21%
134 | - | .134 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
135 | - | .135 | Přepojování (hod) | ks | 16 | [6 empty] | 21%
136 | - | .136 | Demontáže (hod) | ks | 30 | [6 empty] | 21%
137 | - | .137 | Nátěry | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
138 | - | .138 | Doprava | [8 empty] | 21%
139 | - | .139 | PPV | [8 empty] | 21%
140 | - | .140 | Přesun | [8 empty] | 21%
144 | - | .144 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
146 | - | .146 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
147 | - | .147 | Geodetické zaměření stavby po její realizaci | [8 empty] | 21%
148 | - | .148 | Spolupráce při zpracování provozního řádu | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
141 | - | .141 | GZS | [8 empty] | 21%
142 | - | .142 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
143 | - | .143 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
145 | - | .145 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## PS 302-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 302 SŘTP | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Prospect, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 302_14003-12-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt:
Část: |  | D.2.13.2 PS302 SŘTP
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy a dodatek k dokumentaci ze dne 25.3.2014
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Doplnění rozváděče RB1 dle specifikace pol. č. 1.1, a dodatku pol.č. 3 | kpl | 1
2 | - | .002 | Komponenty řídicího systému, dle specifikace pol.č.2.1 a dodatku pol.č. 2.1 a pol. č. 2.2 | kpl | 1
3 | - | .003 | Doplnění rozváděče RM11 | kpl | 1
4 | - | .004 | Doplnění rozváděče RM17 | kpl | 1
5 | - | .005 | Úprava SW PLC | kpl | 1
6 | - | .006 | Úprava SW vizualizace na ČOV a dispečinku | kpl | 1
7 | - | .007 | Úprava SW vizualizace na dispečinku provozovatele | kpl | 1
8 | - | .008 | Komponenty optické sítě, dle specifikace pol. č. 3.1 až 3.5 | kpl | 1
9 | - | .009 | Měření hladiny ultrazvukem LISA104, dle specifikace pol. č. 4.1 | kpl | 1
10 | - | .010 | Měření průtoku FIQC308, dle specifikace pol.č. 4.3 | kpl | 1
11 | - | .011 | Měření hladiny radarem LISA309, dle specifikace pol.č.4.4 | kpl | 1
12 | - | .012 | Měření teploty TIA310,311,312,313, dle specifikace pol.č. 4.5, 4.6 | ks | 4
13 | - | .013 | Měření teploty TIA314, dle specifikace pol.č. 4.7 | ks | 1
14 | - | .014 | Měření tlaku PIC316, dle specifikace 4.9 | ks | 1
15 | - | .015 | Měření hladiny plovákem LCA320, dle specifikace pol. č. 4.10 | ks | 1
16 | - | .016 | Měření průtoku FIQC329, dle specifikace pol.č. 4.11 | ks | 1
17 | - | .017 | Měření hladiny tlakem LICA330, dle specifikace pol.č. 4.12 | ks | 1
18 | - | .018 | Měření hladiny elektrodami LCA332, dle specifikace pol.č. 4.13 | ks | 1
19 | - | .019 | Přechodová krabice s přepěťovou ochranou MX104, dle specifikace pol.č. 5.1 | ks | 1
20 | - | .020 | Přechodová krabice s přepěťovou ochranou Ex MX309, dle specifikace pol.č. 5.2 | ks | 1
21 | - | .021 | Přechodová krabice Ex MX315, MX316, MX319, dle specifikace pol.č. 5.3 | ks | 3
22 | - | .022 | Přechodová krabice Ex MX317, MX318, dle specifikace pol.č. 5.4 | ks | 2
23 | - | .023 | Přechodová krabice MX320, dle specifikace pol.č. 5.5 | ks | 1
24 | - | .024 | Přechodová krabice s přepěťovou ochranou MX330, dle specifikace pol.č. 5.6 | ks | 1
25 | - | .025 | Přechodová krabice MXRM14, dle specifikace pol.č. 5.7 | ks | 1
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
26 | - | .026 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 40
27 | - | .027 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 20
28 | - | .028 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 40
29 | - | .029 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X1 | m | 170
30 | - | .030 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 4X1 | m | 300
31 | - | .031 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 75
32 | - | .032 | Optický kabel 50/125-4vlákna | m | 260
33 | - | .033 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x2,5mm2 zžl | m | 50
34 | - | .034 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, UV stabilní, DN20 | m | 25
35 | - | .035 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20 | m | 100
36 | - | .036 | HDPE chránička DN32 pro optický kabel | m | 150
37 | - | .037 | Žlab drátěný, nerez 50x50, vč.přísl. | m | 10
38 | - | .038 | Ocelová konstrukce nerezová | kg | 50
39 | - | .039 | Konstrukce nosná - průtokoměry | ks | 2
40 | - | .040 | Konstrukce nosná - měřiče hladin | ks | 2
41 | - | .041 | Podružný materiál | kpl | 1
42 | - | .042 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 1
43 | - | .043 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 10
44 | - | .044 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 3
45 | - | .045 | Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) | kpl | 1
46 | - | .046 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1
47 | - | .047 | Nátěry | kpl | 1
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
48 | - | .048 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 40
49 | - | .049 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 20
50 | - | .050 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 4J×10mm2 | m | 40
51 | - | .051 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X1 | m | 170
52 | - | .052 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 4X1 | m | 300
53 | - | .053 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 12X1 | m | 75
54 | - | .054 | Optický kabel 50/125-4vlákna | m | 260
55 | - | .055 | Optický rozvadeč - 4vlákna, zakončení | m | 3
56 | - | .056 | Optický rozvadeč - 12 vláken, zakončení | m | 1
57 | - | .057 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x2,5mm2 zžl | m | 50
58 | - | .058 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, UV stabilní, DN20 | m | 25
59 | - | .059 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20 | m | 100
60 | - | .060 | HDPE chránička DN32 pro optický kabel | m | 150
61 | - | .061 | Žlab drátěný, nerez 50x50, vč.přísl. | m | 10
62 | - | .062 | Ocelová konstrukce nerezová | kg | 50
63 | - | .063 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 8
64 | - | .064 | Ukončení do 4x1 | ks | 44
65 | - | .065 | Ukončení do 16x1 | ks | 12
66 | - | .066 | Montáž svorkovnicové skříňky | ks | 10
67 | - | .067 | Montáž přístrojů | ks | 13
68 | - | .068 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 1
69 | - | .069 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 10
70 | - | .070 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 3
71 | - | .071 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1
72 | - | .072 | Demontáže (hod) | ks | 24
73 | - | .073 | Nátěry | kpl | 1
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
74 | - | .074 | Doprava | [8 empty] | 21%
75 | - | .075 | PPV | [8 empty] | 21%
76 | - | .076 | Přesun | [8 empty] | 21%
77 | - | .077 | Výchozí revize | [8 empty] | 21%
78 | - | .078 | Dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | 21%
79 | - | .079 | Geodetické zaměření stavby po její realizaci | [8 empty] | 21%
80 | - | .080 | Spolupráce při zpracování provozního řádu | [8 empty] | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
81 | - | .081 | GZS | [8 empty] | 21%
82 | - | .082 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0
83 | - | .083 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | [8 empty] | 21%
84 | - | .084 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## PS 303.1-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 303.1 Kotelna PRS a MaR | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Prospect, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 303.1_14003-13-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt:
Část: |  | D.2.14 PS303 Kotelna PRS a MaR
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Rozvaděč RA1 dle specifikace pol. č. 1 | kpl | 1
2 | - | .002 | Doplnění ovládací skříně kotle 2K3 dle specifikace pol. č. 5.12 | kpl | 1
3 | - | .003 | Řídicí systém dle specifikace pol. č. 2.1 až 2.10 | kpl | 1
4 | - | .004 | SW PLC | kpl | 1
5 | - | .005 | SW vizualizace na OP | kpl | 1
6 | - | .006 | Úprava SW vizualizace na ČOV | kpl | 1
7 | - | .007 | Úprava SW vizualizace na dispečinku provozovatele | kpl | 1
8 | - | .008 | Měření teploty příložným čidlem 2T1, 2T2, 2T3, 3T1, 3T2, 3T3, dle specifikace pol. č. 5.1 | ks | 6
9 | - | .009 | Měření teploty venkovní 3T11, dle specifikace pol. č. 5.2 | ks | 1
10 | - | .010 | Měření tlaku topného systému 5P1, dle specifikace pol. č. 5.3 | ks | 1
11 | - | .011 | Snímání poklesu tlaku toného systému 1SP1, dle specifikace pol. č. 5.4 | ks | 1
12 | - | .012 | Snímání přehřátí kotelny 1ST1, dle specifikace pol. č. 5.5 | ks | 1
13 | - | .013 | Snímání zaplavení kotelny 1SL1, dle specifikace pol. č. 5.6 | ks | 1
14 | - | .014 | Akustická signalizace poruchy 1HA1, dle specifikace pol. č. 5.7 | ks | 1
15 | - | .015 | Tlač. ovladač - central stop, IP54, dle specifikace pol. č. 5.8 | ks | 1
16 | - | .016 | Přechodová krabice s přepěťovou ochranou 3T11-MX1, dle specifikace pol. č. 5.10 | ks | 1
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
17 | - | .017 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 450
18 | - | .018 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 374
19 | - | .019 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 12J×1,5mm2 | m | 24
20 | - | .020 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 137
21 | - | .021 | Ovládací kabel s gumovou izolací a laněným měděným jádrem, 300/500V, 2kV, 3Gx0,75 | m | 6
22 | - | .022 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X0,75 | m | 1
23 | - | .023 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 2 Ox1 | m | 441
24 | - | .024 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 4 Ox1 | m | 14
25 | - | .025 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 7 Ox1 | m | 21
26 | - | .026 | Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 | m | 3
27 | - | .027 | Optický rozvadeč - 4vlákna, zakončení | m | 1
28 | - | .028 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x6mm2 zžl | m | 30
29 | - | .029 | Ohebná hadice DN 20 | m | 15
30 | - | .030 | Ohebná hadice DN 25 | m | 18
31 | - | .031 | Ohebná hadice DN 20, UV stabil. | m | 3
32 | - | .032 | Kabelová chránička DN40 | m | 270
33 | - | .033 | Žlab drátěný, nerez, 50x50, vč.přísl. | m | 30
34 | - | .034 | Žlab drátěný, nerez, 100x50, vč.přísl. | m | 36
35 | - | .035 | Žlab drátěný, nerez, 200x50, vč.přísl. | m | 16
36 | - | .036 | Žlab drátěný, nerez, 200x100, vč.přísl. | m | 4
37 | - | .037 | Krabice rozbočovací, 5-ti pólová svorkovnice, IP65 | ks | 7
38 | - | .038 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | ks | 2
39 | - | .039 | Ocelová konstrulce nerezová | kg | 150
40 | - | .040 | Svorka na potr. Dn250mm | ks | 30
41 | - | .041 | Podružný materiál | kpl | 1
42 | - | .042 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 1
43 | - | .043 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 3
44 | - | .044 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 5
45 | - | .045 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1
46 | - | .046 | Nátěry | kpl | 1
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
47 | - | .047 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×1,5mm2 | m | 450
48 | - | .048 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 5J×1,5mm2 | m | 374
49 | - | .049 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 12J×1,5mm2 | m | 24
50 | - | .050 | Instalační kabel s PVC izolací a měďeným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 3J×2,5mm2 | m | 137
51 | - | .051 | Ovládací kabel s gumovou izolací a laněným měděným jádrem, 300/500V, 2kV, 3Gx0,75 | m | 6
52 | - | .052 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a měděným splétaným jádrem, 300/500V, 2kV, 2X0,75 | m | 1
53 | - | .053 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 2 Ox1 | m | 441
54 | - | .054 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 4 Ox1 | m | 14
55 | - | .055 | Stíněný ovládací kabel s PVC izolací a pevným měděným jádrem, 250V, 1kV, 7 Ox1 | m | 21
56 | - | .056 | Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 | m | 3
57 | - | .057 | Optický rozvadeč - 4vlákna, zakončení | m | 1
58 | - | .058 | Instalační vodič s PVC izolací a měděným plným jádrem, 450/750V, 2,5kV, 1x6mm2 zžl | m | 30
59 | - | .059 | Ohebná hadice DN 20 | m | 15
60 | - | .060 | Ohebná hadice DN 25 | m | 18
61 | - | .061 | Ohebná hadice DN 20, UV stabil. | m | 3
62 | - | .062 | Kabelová chránička DN40 | m | 270
63 | - | .063 | Žlab drátěný, nerez, 50x50, vč.přísl. | m | 30
64 | - | .064 | Žlab drátěný, nerez, 100x50, vč.přísl. | m | 36
65 | - | .065 | Žlab drátěný, nerez, 200x50, vč.přísl. | m | 16
66 | - | .066 | Žlab drátěný, nerez, 200x100, vč.přísl. | m | 4
67 | - | .067 | Krabice rozbočovací, 5-ti pólová svorkovnice, IP65 | ks | 7
68 | - | .068 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 | ks | 2
69 | - | .069 | Ocelová konstrulce nerezová | kg | 150
70 | - | .070 | Svorka na potr. Dn250mm | ks | 30
71 | - | .071 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 50
72 | - | .072 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 14
73 | - | .073 | Ukončení do 12 x 4 | ks | 2
74 | - | .074 | Ukončení do 4x1 | ks | 48
75 | - | .075 | Ukončení do 7x1 | ks | 4
76 | - | .076 | Montáž rozváděče NN | pole | 1
77 | - | .077 | Montáž svorkovnicové skříňky | ks | 8
78 | - | .078 | Montáž přístrojů | ks | 13
79 | - | .079 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop | ks | 1
80 | - | .080 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu | ks | 3
81 | - | .081 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 5
82 | - | .082 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1
83 | - | .083 | Přepojování (hod) | ks | 4
84 | - | .084 | Demontáže (hod) | ks | 64
85 | - | .085 | Nátěry | kpl | 1
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
86 | - | .086 | Doprava
87 | - | .087 | PPV
88 | - | .088 | Přesun
92 | - | .092 | Výchozí revize
94 | - | .094 | Dokumentace skutečného provedení
95 | - | .095 | Spolupráce při zpracování provozního řádu
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
89 | - | .089 | GZS
90 | - | .090 | Provozní vlivy
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
91 | - | .091 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení
93 | - | .093 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

## PS 303.2-KL
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
| Název stavby |  |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1 | [7 empty] | JKSO |  | 814
| Název objektu |  |  | PS 303.2 Trafostanice PRS a MaR | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Bruntál
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Bruntál | [7 empty] | 295892
| Projektant |  |  | Koneko, spol. s r. o. | [7 empty] | 00577758 |  | CZ00577758
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Prospect, spol. s r. o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
14.02.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## PS 303.2_14003-14-03
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Objekt: |  | PS 303 kotelna PRS a MaR
Část: |  | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.14 Trafostanice
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Stávající rozvodna VN, pole č.3, vývod transformátor T1 250kVA. Úprava jištění VN vývodu, tj. výměna pojistkových spodků a pojistek. Úprava napojení na stávající přípojnicový systém v kobce č.3. Práce na přezbrojení pole budou probíhat při beznapěťovém stavu, tj. při odpojeném US_BR9013 na sloupu VN22kV. Přístroje: dle specifikace pol. č. 1 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
2 | - | .002 | Stávající trafostanice. Výměna stávajícího olejového transformátoru 1000kVA za nové 250kVA. Kontrola a vyčištění jímky pro zachycení oleje při havarii transformátoru. Úprava rozteče kolejnic pro instalaci nového transformátoru. Úprava napojení VN a NN strany na stávající připojnícový systém. Výměna kompenzačního kondenzátoru ztrát naprázdno transformátoru a jeho jištění. Kabelové propojení NN strany transformátoru a přívodního prvního pole rozvaděče RM01 bude zachováno. Práce na výměně transformátoru budou probíhat při beznapěťovém stavu, tj. při vypnutí VN odpínače a vytažených VN pojistkách v poli č.3 rozvodny VN22kV. Přístroje: dle specifikace pol. č. 2 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
3 | - | .003 | Stávající skříňový rozvaděč RM01. Přezbrojení prvního přívodního pole se stávajícím výsuvným jističem ARV za nový retrofit ve výsuvném provedení. Výměna MTP, ampérmetru, dozbrojení jištění ovládacích obvodů a zkušební svorkovnice. Úprava zapojení elektrického blokování obou přívodů od transformátorů T1 a T2 pro zamezení možnosti jejich paralelního provozu. Přívodní kabelové vedení od transformátoru T1 bude zachováno. Výměna jističů bude probíhat při jeho beznapěťovém stavu, tj. při odpojených transformátorech T1 a T2 na straně VN22kV. Přístroje: dle specifikace pol č. 3 | ks | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
9 | - | .009 | Svorka zemnící pro spojovací pás - drát - litina | ks | 4 | [6 empty] | 21%
10 | - | .010 | Svorka spojovací | ks | 4 | [6 empty] | 21%
11 | - | .011 | FeZn 30/4, vč. upevnění | m | 5 | [6 empty] | 21%
12 | - | .012 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 5 | [6 empty] | 21%
13 | - | .013 | Podružný materiál | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
14 | - | .014 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | Svorka zemnící pro spojovací pás - drát - litina | ks | 4 | [6 empty] | 21%
16 | - | .016 | Svorka spojovací | ks | 4 | [6 empty] | 21%
17 | - | .017 | FeZn 30/4, vč. upevnění | m | 5 | [6 empty] | 21%
18 | - | .018 | FeZn 8 mm, popř. AlMgSi50 | m | 5 | [6 empty] | 21%
19 | - | .019 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Demontáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
4 | - | .004 | Demontáž výzbroje stávající rozvodny VN, pole č.3. Demontáž stávajících pojistkových spodků a pojistek. Odpojené kabely od svorek přístrojů budou ponechany k opětnému připojení na nové přístroje. Ostatní výzbroj pole bude zachována. | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
5 | - | .005 | Poplatky provozovateli distribuční soustavy za součinnost s odpojením rozvodny VN od distribuční sítě. | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
6 | - | .006 | Poplatky provozovateli distribuční soustavy za součinnost s opětovným připojením rozvodny VN k distribuční síti. | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
7 | - | .007 | Odpojení přípojnicového systému na straně VN a NN transformátoru T1 1000kVA. Demontáž transformátoru T1 1000kVA a následná ekologická likvidace prostřednictvím specializované firmy s oprávněním pro tuto činnost. Demontáž stávajícího kompenzačního kondenzátoru ztrát naprázdno s jeho jištěním. | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
8 | - | .008 | Demontáž stávajícího výsuvného jističe ARV vč. vysuvného zařízení, demontáž MTP, demontáž vestavného ampérmetru ve dveřích rozvaděče. | kpl | 1 | [6 empty] | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
20 | - | .020 | Doprava
21 | - | .021 | PPV
22 | - | .022 | Přesun
26 | - | .026 | Výchozí revize
28 | - | .028 | Dokumentace skutečného provedení
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
23 | - | .023 | GZS | [8 empty] | 21%
24 | - | .024 | Provozní vlivy | [8 empty] | 21%
|  |  | Kompletační náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
25 | - | .025 | Příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení, nastavení ochran, zaškolení obsluhy, provozně manipulační řád | [8 empty] | 21%
27 | - | .027 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | [8 empty] | 21%

## V.aO.nákl.2528-DPS-2013_2_REV1
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa - 2. část_REV1
Zakázkové číslo: 2528/DPS-2013_2
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Objednatel: Město Bruntál |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  | Datum:
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Vedlejší náklady
1 | Zařízení staveniště - v nezbytně nutném rozsahu (sklady, buňky, přenosné WC, event. přípojky na inženýrské sítě, náklady na energie, vytýčení staveniště, apod.) | soub | 1 |  | 0
2 | Náklady na vytýčení navržené stavby geodetem - náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčení navržených objektů a tras inženýrských sítí, šachet, příjezdní komunikaci) | kpl | 1 |  | 0
3 | Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací - zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců a majitelů, včet. kopaných sond | kpl | 1 |  | 0
4 | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla | kpl | 1 |  | 0
5 | Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu - včet. osvětlení a následné likvidace | kpl | 1 |  | 0
6 | Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ | kpl | 1 |  | 0
7 | Náklady na čištění komunikace po dobu výstavby - zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby | kpl | 1 |  | 0
8 | Náklady na zajištění spoluúčasti odpovědného hydrogeologa stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 2 hod týdně po celou dobu realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
9 | Náklady na zajištění geologa stavby po celou dobu realizace, který bude provádět kontrolu vhodnosti materiálů pro zpětný zásyp a obsyp, apod. Dle potřeby budou operativně zpracovávat návrhy opatření. Účast na staveništi činí min. 2 hod týdně po celou dobu realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
10 | Zřízení a instalace dočasného dopravního značení, včetně případné aktualizace projektu - ( dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší náklady - celkem |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
11 | Zařízení staveniště technického dozoru - zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště pro technický dozor investora stavby | kpl | 1 |  | 0
12 | Informační tabule - 1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z hliníku. Tabule budou mít rozměry 1,5x1,0 m a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na zabetonovaných ocelových sloupcích. | kpl | 1 |  | 0
13 | Zpracování havarijního plánu včetně projednání s dotčenými orgány - podklad pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
14 | Zabezpečení ochrany životního prostředí - plán ochrany životního prostředí včetně Plánu odpadového hospodářství stavby a jeho schválení. Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. | kpl | 1 |  | 0
15 | Zabezpečení požadavku systému řízení kvality - vypracování Plánu dodržování kvality a jeho schválení. Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. | kpl | 1 |  | 0
16 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
17 | Zákres skutečného provedení stavby - vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem. | kpl | 1 |  | 0
18 | Vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí - vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků (1 vlastník). Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem. | kpl | 1 |  | 0
19 | Dokumentace změn stavby - vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
20 | Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
21 | Projekt komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
22 | Provozní řád pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
23 | Provozní řád pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
24 | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh - budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve třech úrovních - v úrovni obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev | kpl | 1 |  | 0
25 | Zkoušky hutnění komunikací, přejímací zkoušky - budou prováděny pomocí zkoušky rázového modulu deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006, přejímací zkoušky | kpl | 1 |  | 0
26 | Komplexní zkoušky a jejich provedení - komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech nainstalovaných strojních zařízení a odzkoušení elektročástí, včetně systému MaR a systému přenosu dat | kpl | 1 |  | 0
27 | Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb | kpl | 1 |  | 0
28 | Náklady na zkušební provoz, včet. vyhodnocení zkušebního provozu - účast na zkušebním provozu v délce 72 hodin | kpl | 1 |  | 0
29 | Zaškolení obsluhy - zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu a pokračování v projektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to v době před zahájením kolaudačního řízení. | kpl | 1 |  | 0
30 | Provedení dílenské dokumentace stavby - vypracování dílenské dokumentace jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace. Dílenská dokumentace bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady - celkem |  |  |  |  | 0