## RM
1. | Rozváděče
1.1 | Doplnění rozváděče RB1
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP NAPŘ. | POPIS DÍLU | KS
1 | =RB1+-FU8.4 | ASK 1 | Pojistková řadová svorka | 1
2 | =RB1+-FU8.4 | TRUB.POJ.0100 | Trubičková pojistka 100mA | 1
3 | =RB1+-FV1 | DM-024/1-RS | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1
4 | =RB1+-X2 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | 1
5 | =RB1+-X5 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | 4
6 | =RB1+-FV3 | DM-024/1-RS | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1
7 | =RB1+-FA10 | LPN-2C-1 | Jistič 2A, char. C, jednopólový | 1
1.2 | Doplnění rozváděče RM9
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP NAPŘ. | POPIS DÍLU | KS
1 | =RM9+-FU10.5 | ASK 1 | Pojistková řadová svorka | 1
2 | =RM9+-FU10.5 | TRUB.POJ.0100 | Trubičková pojistka 100mA | 1
3 | =RM9+-FV360 | DM-024/1-RS | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1
4 | =RM9+-X5 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | 2
5 | =RM9+-FU10.6 | ASK 1 | Pojistková řadová svorka | 1
6 | =RM9+-FU10.6 | TRUB.POJ.0100 | Trubičková pojistka 100mA | 1
7 | =RM9+-FV361 | DM-024/1-RS | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1
8 | =RM9+-X5 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | 2

## Dodávky
2. | Řídicí systém
2.1 | Položka zrušena
2.2 | Položka zrušena
2.3 | Doplnění automatu v rozváděči RM9
| RÁM 15x | Rám pro vložení řídicího systému - 15 pozic |  | 1 | ks
2.4 | Úprava SW PLC
2.5 | Úprava SW vizualizace
2.6 | Úprava SW systému RETOS na dispečinku SmVaK
3. | Čidla MaR
3.1 | LICA 359 - Hladina v jímce plovoucích nečistot
| Ultrazvukové čidlo hladiny, rozsah 0-5m, DC24V, 2 vodič 4-20mA, bez displeje, IP65 |  |  | 1 | ks
Upevnění na konstrukci na nádrži vč. dodávky
3.2 | LICA 360 - Hladina ve vstupní ČS
| Ultrazvukové čidlo hladiny, rozsah 0-5m, DC24V, 2 vodič 4-20mA, bez displeje, IP65 |  |  | 1 | ks
Upevnění na konstrukci na nádrži vč. dodávky
3.3 | LICA 361 - Hladina ve vstupní ČS
| Ultrazvukové čidlo hladiny, rozsah 0-5m, DC24V, 2 vodič 4-20mA, bez displeje, IP65 |  |  | 1 | ks
Upevnění na konstrukci na nádrži vč. dodávky
3.4 | QIC 362 - Koncentrace primárního kalu
| - sonda měření zákalu v potrubí, nerez, rozsah 0,001-50g/l, vč. stírání optiky |  |  | 1 | ks
| - In-line armatura s uzávěrem pro sondu, nerez, do 1bar |  |  | 1 | ks
| - přivařovací flange pro armaturu |  |  | 1 | ks
| - Jednokanálový digitální kontrolér, 110-240/50 V/Hz, 2x analog, 4x relé, krytí IP65 |  |  | 1 | ks
Upevnění převodníku na nerezovou konstrukci se stříškou proti dešti
4. | Přechodové krabice
4.1 | +T-MX359
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
| =RB1+T-FV1 |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
|  |  | Řadová svorka do 2,5mm2 zelenožlutá | 1 | ks
4.2 | +T-MX360
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
| =RM9+T-FV360 |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
|  |  | Řadová svorka do 2,5mm2 zelenožlutá | 1 | ks
4.3 | +T-MX361
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
| =RM9+T-FV361 |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
|  |  | Řadová svorka do 2,5mm2 zelenožlutá | 1 | ks
4.4 | +T-MX362
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
| =RM9+T-FV361 |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
|  |  | Řadová svorka do 2,5mm2 zelenožlutá | 1 | ks
5. | Kabely
5.1 | CMFM-X 2x1 |  |  | 465 | m
5.2 | CMFM-X 4x1 |  |  | 100 | m
5.3 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 100 | m
5.4 | CYY 2,5 zžl |  |  | 20 | m
6. | Montážní materiál - kabelové trasy
6.1 | Kabelová chránička DN50 |  |  | 65 | m
6.2 | Kabelová chránička DN40 |  |  | 15 | m
6.3 | Pevná trubka, UV stabilní, DN16, vč. úchytného materiálu |  |  | 35 | m
6.4 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20, vč. úchytného materiálu |  |  | 15 | m
6.5 | Pevná trubka, UV stabilní, DN25, vč. úchytného materiálu |  |  | 55 | m
6.6 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, UV stabilní, DN16 |  |  | 15 | m
6.7 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, UV stabilní, DN20 |  |  | 5 | m
6.8 | Protipožární ucpávky |  |  | 1 | m2
6.9 | Ostatní pomocný materiál |  |  | 1 | set

## Kabely
7. | Seznam kabelů
7.1 | Rozváděč RB1
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RB1-WS180 | =RB1+-X5 | =+ | JYTY | 4D | 1 |  | stávající
2 | =RB1-WS181 | =RB1+-X5 | =+ | JYTY | 2A | 1 |  | stávající
3 | =RB1-WS182 | =RB1+-X5 | =+ | JYTY | 2A | 1 |  | stávající
4 | =RB1-WS359.1 | =RB1+-X5 | =RB1+T-MX359 | CMFM-X | 2 | 1 | 78
5 | =RB1-WS359.2 | =RB1+T-MX359 | =RB1+T-LICA359 | CMFM-X | 2 | 1 | 3
6 | =RB1-WS362.1 | =RB1+-X5 | =RB1+T-MX362 | CMFM-X | 4 | 1 | 120
7 | =RB1-WS362.2 | =RB1+T-MX362 | =RB1+T-QIC362 | CMFM-X | 4 | 1 |  | souč. snímače
8 | =RB1-WL362 | =RB1+-X2 | =RB1+T-QIC362 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 120
7.2 | Rozváděč RM9
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM9-WS360.1 | =RM9+-X5 | =RM9+T-MX360 | CMFM-X | 2 | 1 | 42
2 | =RM9-WS360.2 | =RM9+T-MX360 | =RM9+T-LICA360 | CMFM-X | 2 | 1 | 2
3 | =RM9-WS361.1 | =RM9+-X5 | =RM9+T-MX361 | CMFM-X | 2 | 1 | 38
4 | =RM9-WS361.2 | =RM9+T-MX361 | =RM9+T-LICA361 | CMFM-X | 2 | 1 | 2
7.3 | Rozváděč RM19.1
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM19.1-WS351.1 | =RM19.1+-XS351 | =RM19.1+T-MX351 | CMFM-X | 2 | 1 | 45
2 | =RM19.1-WS351.2 | =RM19.1+T-MX351 | =RM19.1+T-GA351 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
3 | =RM19.1-WS352.1 | =RM19.1+-XS352 | =RM19.1+T-MX352 | CMFM-X | 2 | 1 | 38
4 | =RM19.1-WS352.2 | =RM19.1+T-MX352 | =RM19.1+T-GA352 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
5 | =RM19.1-WS353.1 | =RM19.1+-XS353 | =RM19.1+T-MX353 | CMFM-X | 2 | 1 | 38
6 | =RM19.1-WS353.2 | =RM19.1+T-MX353 | =RM19.1+T-GA353 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
7 | =RM19.1-WS354.1 | =RM19.1+-XS354 | =RM19.1+T-MX354 | CMFM-X | 2 | 1 | 30
8 | =RM19.1-WS354.2 | =RM19.1+T-MX354 | =RM19.1+T-GA354 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
7.4 | Rozváděč RM19.2
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM19.2-WS355.1 | =RM19.2+-XS355 | =RM19.2+T-MX355 | CMFM-X | 2 | 1 | 30
2 | =RM19.2-WS355.2 | =RM19.2+T-MX355 | =RM19.2+T-GA355 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
3 | =RM19.2-WS356.1 | =RM19.2+-XS356 | =RM19.2+T-MX356 | CMFM-X | 2 | 1 | 38
4 | =RM19.2-WS356.2 | =RM19.2+T-MX356 | =RM19.2+T-GA356 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
5 | =RM19.2-WS357.1 | =RM19.2+-XS357 | =RM19.2+T-MX357 | CMFM-X | 2 | 1 | 38
6 | =RM19.2-WS357.2 | =RM19.2+T-MX357 | =RM19.2+T-GA357 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače
7 | =RM19.2-WS358.1 | =RM19.2+-XS358 | =RM19.2+T-MX358 | CMFM-X | 2 | 1 | 45
8 | =RM19.2-WS358.2 | =RM19.2+T-MX358 | =RM19.2+T-GA358 | CMFM-X | 2 | 1 |  | souč. snímače