## RM
1. | Rozváděče
1.1 | Rozváděč RB1
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP NAPŘ. | POPIS DÍLU | KS
1 | =RB1-FA10 |  | Jistič 2A, char. C, jednopólový | 1
2 | =RB1-FU8.5 |  | Pojistková řadová svorka | 1
3 | =RB1-FU8.5 |  | Trubičková pojistka 100mA | 1
4 | =RB1-FU8.6 |  | Pojistková řadová svorka | 1
5 | =RB1-FU8.6 |  | Trubičková pojistka 100mA | 1
6 | =RB1-X2 |  | Průchozí řadová svorka | 1
7 | =RB1-X5 |  | Průchozí řadová svorka | 8
8 | =RB1-FV2 |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1
Doplnění záložního zdroje do rozváděče RB1 - nová položka v rámci dodatku
9 | DC USV modul 40A pro připojení barerií, Vstupní napětí 24VDC, Výstupní napětí 24VDC/40A, IP20 |  |  | 1
10 | Bateriový modul 24V/12Ah, pro DC USV modul 40A, bezúdržbový, integrovaná pojistka 20A ,IP00 |  |  | 2
1.2 | Rozváděč RM16
Rozváděč RM16 je dodávkou části PS301 Provozní rozvod silnoproudu. V části PS302 je pouze dodávka
komponentů řídicího systému k zabudování zhotoviteli části PS301.

## Dodávky
2. | Řídicí systém
2.1 | Automat v rozváděči RM16
2.1.1 | RÁM 15x | rám pro vložení řídicího systému - 15 pozic |  | 1 | ks
2.1.2 | PW-7901 | zdroj 24V AC/DC bez UPS |  | 1 | ks
2.1.3 | CP-7004 | řada C, DataBox, 2x SCH, USB, Ethernet (10/100Mbit) |  | 1 | ks
2.1.4 | MR-0114 | komunikační submodul RS485, GO, pro centrální modul |  | 1 | ks
2.1.5 | IB-7302 | 32 vstupů 24V DC / 5 ms, společný vodič pro 8 vstupů |  | 1 | ks
2.1.6 | IB-7302 | 32 vstupů 24V DC / 5 ms, společný vodič pro 8 vstupů |  | 1 | ks
2.1.7 | IB-7302 | 32 vstupů 24V DC / 5 ms, společný vodič pro 8 vstupů |  | 1 | ks
2.1.8 | OS-7402 | 32 výstupů 24 V DC, 0.5 A, společný vodič pro 32 výstupů |  | 1 | ks
2.1.9 | IT-7601 | 8 vstupů 16 bitů GO unifikované U,I |  | 1 | ks
2.1.10 | IT-7601 | 8 vstupů 16 bitů GO unifikované U,I |  | 1 | ks
2.1.11 | SWITCH | 8-portový switch |  | 1 | ks
2.1.12 | KB-0251 | Sada 2 x modul optického propojení sběrnice TC700 (HCS plast) |  | 1 | ks
2.1.13 | KB-0261 | Optický kabel duplex HCS 8dB/km, 20m |  | 1 | ks
2.2 | Doplnění rozváděče RM11
2.2.1 |  | Převodník MODBUS RTU/optika, DC 10-30V |  | 1 | ks
2.2.2 |  | Zdroj 230VAC/12VDC, 40W |  | 1 | ks
2.2.3 | Kabel včetně konektorů |  |  | 1 | ks
2.3 | Doplnění rozváděče RM17
2.3.1 |  | Převodník MODBUS RTU/optika, DC 10-30V |  | 1 | ks
2.3.2 |  | Zdroj 230VAC/12VDC, 40W |  | 1 | ks
2.3.3 | Kabel včetně konektorů |  |  | 1 | ks
2.4 | SW PLC |  |  | 1 | kpl
2.5 | Úprava SW vizualizace na ČOV |  |  | 1 | kpl
2.6 | Úprava SW vizualizace na dispečinku SmVaK |  |  | 1 | kpl
2.7 | Doplnění automatu v rozváděči RB1 - nová položka v rámci dodatku
| CP-7004 | řada C, DataBox, 2x SCH, USB, Ethernet (10/100Mbit) |  | 1 | ks
| MR-0114 | komunikační submodul RS485, GO, pro centrální modul |  | 1 | ks
| SWITCH | 8-portový switch |  | 1 | ks
2.8 | Doplnění automatu v rozváděči RM6 - nová položka v rámci dodatku
| RÁM 15x | Rám pro vložení řídicího systému - 15 pozic |  | 1 | ks
| IB-7302 | 32 vstupů 24V DC / 5 ms, společný vodič pro 8 vstupů |  | 1 | ks
| IB-7302 | 32 vstupů 24V DC / 5 ms, společný vodič pro 8 vstupů |  | 1 | ks
| OS-7402 | 32 výstupů 24 V DC, 0.5 A, společný vodič pro 32 výstupů |  | 1 | ks
3. | Optika
3.1 | Optický duplex patchcord SC-ST 20m |  |  | 1 | ks
3.2 | Optický duplex patchcord ST-ST 2m |  |  | 6 | ks
3.3 | Optická přechodová krabice pro 12 žil, ST konektory, vč. ukončení |  |  | 1 | ks
3.4 | Optická přechodová krabice pro 4 žíly, ST konektory, vč. ukončení |  |  | 3 | ks
3.5 | Optická přechodová krabice, propojení 2 kabelů Duplex Versatile Link konektory |  |  | 1 | ks
3.6 | Optický kabel MM 50/125 4 žíly, pro venkovní použití |  |  | 260 | m
4. | Čidla MaR
4.1 | LISA 104 - Hladina v USN
| Ultrazvukové čidlo hladiny, rozsah 0-15m, DC24V, 4 vodič 4-20mA, bez displeje, IP65 |  |  | 1 | ks
Upevnění na konstrukci na nádrži vč. dodávky
4.2 | QBA 115 - Únik plynu ve strojovně VN+USN
stávající
4.3 | FIQC 308 - Průtok cirkulace kalu
| Indukční průtokoměr v odděleném provedení, DN80, IP67, převodník AC230V, výstup 4-20mA, pulsní výstup |  |  | 1 | ks
kabel 10m
4.4 | LISA 309 - Hladina ve vyhnívací nádrži
| Radarové čidlo hladiny, rozsah 0-20m, 4-20mA, Eex ia, anténa 250mm, připojení příruba DN250/PN16 |  |  | 1 | ks
bez displeje, IP65, stříška proti povětrnostním vlivům
Přípevnění na přírubu na nádrži
4.5 | TIA 310 - Teplota kalu z výměníku
TIA 311 - Teplota kalu do výměníku
| Odporové teplotní čidlo PT100 s jímkou a převodníkem 4-20mA v hlavici, 0-50°C, délka 100mm, G1/2" |  |  | 2 | ks
Upevnění do návarku na potrubí
4.6 | TIA 312 - Teplota vstupní vody do výměníku
TIA 313 - Teplota výstupní vody z výměníku
| Odporové teplotní čidlo PT100 s jímkou a převodníkem 4-20mA v hlavici, 0-100°C, délka 100mm, G1/2" |  |  | 2 | ks
Upevnění do návarku na potrubí
4.7 | TIA 314 - Teplota ve VN
| Odporové teplotní čidlo PT100 s jímkou a převodníkem 4-20mA v hlavici, 0-50°C, délka 250mm, G1/2" |  |  | 1 | ks
Upevnění do návarku na potrubí
4.8 | LIC 315 - Hladina v přetlakové pojistce VN
LIC 317 - Hladina v zásobníku pro zaplavení VU
LIC 318 - Hladina ve vodním uzávěru plynu za VN
LIC 319 - Hladina v odvodňovači plynu za VN
strojní dodávka
4.9 | PIC 316 - Tlak plynu za VN
| Snímač relativního tlaku s keramickou membránou, 0-5kPa, G1/2'', 4-20mA, ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6 |  |  | 1 | ks
Připojení přes tlakoměrný kohout (dodávka strojní)
4.10 | LCA 320 - Hladina v jímce vody z VU
| Plovákový snímač pro dopadní vodu, 1x přepínací kontakt max.10A / 250V AC, závaží 250g |  |  | 1 | ks
4.11 | FIQC 329 - Průtok kalu z UN
| Indukční průtokoměr v odděleném provedení, DN200, IP67, převodník AC230V, výstup 4-20mA, pulsní výst. |  |  | 1 | ks
kabel 10m
4.12 | LICA 330 - Hladina v jímce fugátu
| Ponorná tlaková sonda s keramickou oddělovací membránou, rozsah 0-6m, výstup 4-20mA, kabel 10m |  |  | 1 | ks
Umístění do plastové trubky DN80 a její montáž
4.13 | LCA 332
| Vyhodnocovací jednotka pro snímaní dvou hladin danou vzdálenosti elektrod, IP56 |  |  | 1 | ks
| Ponorná elektrodová sonda, délka kabelu 5m |  |  | 1 | ks
| Ponorná elektrodová sonda, délka kabelu 5m |  |  | 1 | ks
| Kotva pro upevnění kabelu |  |  | 2 | ks
5. | Přechodové krabice
5.1 | +T-MX104
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
|  |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
5.2 | +T-MX309
|  |  | Přepěťová ochrana pro linku 4-20mA, Ex ia, v plastové krabici | 1 | ks
5.3 | +T-MX315, +T-MX316, +T-MX319
|  |  | Polyesterová krabice, Ex e, IP65, 2xPg 9, 2xsvorka 2,5mm | 2 | ks
5.4 | +T-MX317, +T-MX318
|  |  | Polyesterová krabice, Ex e, IP65, 1xPg 13,5, 2xPg 9, 4xsvorka 2,5mm | 2 | ks
5.5 | +T-MX320
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 93x93x55 mm, IP65 | 1 | ks
5.6 | +T-MX330
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí 130x94x81mm, IP66 | 1 | ks
|  |  | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | 2 | ks
|  |  | 1xdat. přep. ochr. (1.pár), 24V DC, In=5kA, Itot=10kA, Il=500mA, 4MHz | 1 | ks
5.7 | +MXRM14
|  |  | Plastová svorkovnicová krabice do venkovního prostředí prázdná, 180x180x55 mm, IP65, + 8 x svorka 10mm2, 3 x svorka 2,5mm, 4 x vývodka M32, 2 x vývodka M20 | 1 | ks
6. | Kabely
6.1 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 40 | m
6.2 | CYKY-J 3x2,5 |  |  | 20 | m
6.3 | CYKY-J 4x10 |  |  | 40 | m
6.4 | CMFM-X 2x1 |  |  | 170 | m
6.5 | CMFM-X 4x1 |  |  | 300 | m
6.6 | CMFM-X 12x1 |  |  | 75 | m
6.7 | CYY 2,5 zžl |  |  | 50 | m
7. | Montážní materiál - kabelové trasy
7.1 | Drátěný kabelový žlab nerez 50x50mm, včetně úchytného materiálu |  |  | 10 | m
7.2 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20, vč. úchytného materiálu |  |  | 100 | m
7.3 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, UV stabilní, DN20 |  |  | 25 | m
7.4 | HDPE chránička DN32 pro optický kabel |  |  | 150 | m
7.5 | Kabelová chránička DN75 |  |  | 40 | m
7.6 | Protipožární ucpávky |  |  | 1 | m2
7.8 | Pomocné konstrukce nerezové |  |  | 50 | kg
7.9 | Ostatní pomocný materiál |  |  | 1 | set

## Kabely
8. | Seznam kabelů
8.1 | Rozváděč RB1
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RB1-WL329 | =RB1+-X2 | =RB1+T-FIQC329 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 15
2 | =RB1-WS329 | =RB1+-X5 | =RB1+T-FIQC329 | CMFM-X | 4 | 1 | 15
3 | =RB1-WS329.1 | =RB1+T-FIQC329 | =RB1+T-FIQC329A | CMFM-X | 4 | 1 | 2
4 | =RB1-WS330 | =RB1+-X5 | =RB1+T-FV1 | CMFM-X | 4 | 1 | 20
8.2 | Rozváděč RM16
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | WL308 | =RM16-X2 | =RM16+T-FIQC308 | CYKY-J | 3 | 1,5 | 25
2 | WL203.1 | =RM16-X4Z | =RM16+MXRM14-X4Z | CYKY-J | 4 | 10 | 20
4 | WL203.3 | =RM16-X4Z | =RM16+MXRM14-X4Z | CYKY-J | 4 | 10 | 20
5 | WLMXRM14 | =RM16-X1.16 | =RM16+MXRM14-X1.16 | CYKY-J | 3 | 2.5 | 20
6 | WS104 | =RM16-XAI | =RM16+T-FV104 | CMFM-X | 4 | 1 | 50
7 | WS104.1 | =RM16+T-FV104 | =RM16+T-LICA104 | CMFM-X | 4 | 1 | 2
8 | WS115 | =RM16-X3 | =RM16+T-QBA115.1 | CMFM-X | 4 | 1 | 45
9 | WS308 | =RM16-XAI =RM16-XDI | =RM16+T-FIQC308 | CMFM-X | 4 | 1 | 22
10 | WS308.1 | =RM16+T-FIQC308 | =RM16+T-FIQC308A | CMFM-X | 4 | 1 | 5
11 | WS309 | =RM16-U1.1 | =RM16+T-FV309 | CMFM-X | 2 | 1 | 40
12 | WS309.1 | =RM16+T-FV309 | =RM16+T-LISA309 | CMFM-X | 2 | 1 | 5
13 | WS310 | =RM16-XAI | =RM16+T-+TIA310 | CMFM-X | 2 | 1 | 15
14 | WS311 | =RM16-XAI | =RM16+T-+TIA311 | CMFM-X | 2 | 1 | 15
15 | WS312 | =RM16-XAI | =RM16+T-+TIA312 | CMFM-X | 2 | 1 | 15
16 | WS313 | =RM16-XAI | =RM16+T-+TIA313 | CMFM-X | 2 | 1 | 15
17 | WS314 | =RM16-XAI | =RM16+T-+TIA314 | CMFM-X | 2 | 1 | 15
18 | WS315 | =RM16-U1.2 | =RM16+T-MX315-X | CMFM-X | 4 | 1 | 40
19 | WS316 | =RM16-U1.3 | =RM16+T-MX316-X | CMFM-X | 2 | 1 | 40
20 | WS316.1 | =RM16+T-MX316-X | =RM16+T-PIC316 | CMFM-X | 2 | 1 | 2
21 | WS317 | =RM16-U1.4 | =RM16+T-MX317-X | CMFM-X | 4 | 1 | 25
22 | WS318 | =RM16-U1.5 | =RM16+T-MX318-X | CMFM-X | 4 | 1 | 25
23 | WS319 | =RM16-U1.6 | =RM16+T-MX319-X | CMFM-X | 4 | 1 | 23
24 | WS320 | =RM16-XDI | =RM16+T-MX320-X | CMFM-X | 4 | 1 | 25
8.3 | Rozváděč MX16
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | WDI1 | =MX16-X | =MX16+RH11-XBI | CMFM-X | 12 | 1 | 25
2 | WDO1 | =MX16-KA1,2 | =MX16+RH11-XBO | CMFM-X | 12 | 1 | 25
3 | WDO2 | =MX16-KA3,4 | =MX16+RM11-X | CMFM-X | 12 | 1 | 25
8.4 | Optika
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | WTO1 | RM16 | RA1 | MM 125/50 4 vlákna |  |  | 80
2 | WTO2 | RM16 | RM11 | MM 125/50 4 vlákna |  |  | 110
3 | WTO3 | RM16 | RM17 | MM 125/50 4 vlákna |  |  | 70