## PS 209
Seznam potrubních větví
Investor: Město Bruntál |  |  |  |  | Zak. č.: 2528/DPS-2013 |  | Zpracoval: Ing. David Popelář
Akce: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa |  |  |  |  | Arch. č.: 2528_01 |  | Datum: 02/2014
Provozní soubor: PS 209 Plynojem | [6 empty] | Počet listů: 1
Číslo potrubní větve | Pracovní látka | Potrubí DN | Materiál | Jmenovitý tlak PN | Nejvyšší pracovní teplota [ °C ] | Izolace | Návaznost na jiný PS/SO | Poznámka
C. POTRUBNÍ VĚTVE
09.20 | Potrubí bioplynu | DN150 | 1.4301 | PN10 | - | - | PS207 PS208 PS211
09.21 | Potrubí provozní vody | DN25, DN40 | 1.4301 | PN10 | - | - | IO102

## 09.20
Rozpis materiálu větve 09.20 |  |  | pracovní látka: | kal
Potrubí bioplynu |  |  | pracovní přetlak:
pracovní teplota:
Investor: Město Bruntál |  |  |  |  | Zak. č.: 2528/DPS-2013 |  | Zpracoval: Ing. David Popelář
Akce: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa |  |  |  |  | Arch. č.: 2528_01 |  | Datum: 02/2014
Provozní soubor: PS 209 Plynojem | [6 empty] | Počet listů: 1
Položka | Popis položky | Charakteristický údaj | Norma, výkres | Materiál | Jednotka | Jedn. hm.( kg) | Celk. hm.(kg) | POZNÁMKA
| TRUBKY |  |  |  | bm
09.20.1 | Trubka | ø154x2 | DIN 2463 | 1.4301 | 10 | 7.61 | 76.1
| ARMATURY A DALŠÍ MATERIÁL |  |  |  | ks
09.20.2 | Svařované koleno 90° | 3D-90°-154x2 | DIN 2605-1 | 1.4301 | 4 | 2.69 | 10.76
09.20.3 | Svařované koleno 45° | 3D-45°-154x2 | DIN 2605-1 | 1.4301 | 2 | 1.345 | 2.69
09.20.4 | Příruba přivařovací plochá | DN150, PN10 | DIN 2576 | 1.4301 | 5 | 6 | 30
09.20.5 | Přírubový spoj , vč. těsnění, šroubů, matic a podložek | DN150, PN10 |  | 1.4301+A2 | 7
09.20.6 | Uložení potrubí - objímka včetně závitové tyče a kotevního materiálu | DN150 |  | 1.4301 | 2
09.20.7 | Označení potrubí a armatur |  |  |  | 1 kpl
09.20.8 | Pomocný montážní materiál |  |  |  | 5 kg

## 09.21
Rozpis materiálu větve 09.21 |  |  | pracovní látka: | provozní voda
Potrubí provozní vody |  |  | pracovní přetlak:
pracovní teplota:
Investor: Město Bruntál |  |  |  |  | Zak. č.: 2528/DPS-2013 |  | Zpracoval: Ing. David Popelář
Akce: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3.etapa |  |  |  |  | Arch. č.: 2528_01 |  | Datum: 02/2014
Provozní soubor: PS 209 Plynojem | [6 empty] | Počet listů: 1
Položka | Popis položky | Charakteristický údaj | Norma, výkres | Materiál | Jednotka | Jedn. hm.( kg) | Celk. hm.(kg) | POZNÁMKA
| TRUBKY |  |  |  | bm
09.21.1 | Trubka | 6/4" | DIN 2463 | 1.4301 | 12 | 2.986 | 35.832
| ARMATURY A DALŠÍ MATERIÁL |  |  |  | ks
09.21.3 | Svařované koleno 90° | 6/4" | DIN 2605-1 | 1.4301 | 20
09.21.5 | T-kus | 6/4" | DIN 2615 | 1.4301 | 4
09.21.6 | Šroubení | 6/4" |  | 1.4301 | 6
09.21.8 | Kulový ventil | 6/4" |  | 1.4301 | 3 |  |  | vnitřní-vnější závit
09.21.9 | Uchyceni potrubí | 6/4" |  | A2
09.21.11 | Ostatní nespecifikovaný montážní materiál | 6/4" |  | 1.4301 | 1 kpl
09.21.12 | Označení potrubí a armatur |  |  |  | 1 kpl
09.21.13 | Pomocný montážní materiál |  |  |  | 5 kg