## PS_209
Specifikace strojů a zařízení
Investor: | Město Bruntál |  |  |  | Zak. č.: | 2528/DPS-2013 | Zpracoval:Jana Třeplová
Akce: | Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa |  |  |  | Arch. č.: | 2528_01 | Datum: 02/2014
Provozní soubor: PS 209 Plynojem | [6 empty] | Počet listů celkem : 3
Položka | Popis, název, typ stroje | Počet kusů | Funkční označení | Parametry | Materiálové provedení | Ovládání | Poznámka, umistění
A. DEMONTÁŽE
NEOBSAZENO
B. NOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
LINKA ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU
09.1 | Plynojem sestava: výstelková membrána plynojemu z polyesteru potaženého PVC,krátkodobá pevnost v tahu 4000 N/5 cm, max. obsah H2s v bioplynu 0,5% plynová membrána z polyesteru potaženého PVC,krátkodobá odolnostt v tahu 5500 N/5 cm, max. obsah H2s v bioplynu 0,5%, vzduchová membrána z polyesteru potaženého PVC,krátkodobá pevnost v tahu 5500 N/5 cm, kotevní rám plynojemu, připojovací příruby DN150 nerez přívodního a odvodního potrubí bioplynu, ventilátor podpůrného vzduchu vč. vzduchové soustavy, měření naplnění plynojemu vč. vyhodnocovací jednotky, 2x tyčový jímač hromosvodu užitné výšky 11 m, mat.provedení ocel tř.11 s povrchovou úpravou žár.pozink.,průvodní dokumetace zařízení,protokol o určení vnějších vlivů,provozní předpisy zařízení,revize | 1 kpl |  | Parametry plynojemu: Celkový objem 270 m3 Provozní tlak 2,0 kPa Max.vývin bioplynu 100 m3/h Max.odběr bioplynu 110 m3/h Průměr plynojemu 8,6 m Výška plynojemu 6,5 m Průměr kotevního rámu 7,4 m Max.zatížení sněhem 150 kg/m2 Max.zatížení větrem 150 km/h Kotevní síly pod úhlem 60° 7,6 kN/m
09.2 | Strojovna plynojemu Dodávka a montáž kontejnerové strojovny plynojemu v sestavě: Kontejner 5,96x2,54x2,9 vybavený el.vytápěním,osvětlením a ventilací v provedení do zóny 2, 2x vodní uzávěr DN150 nerez s automatickým vypouštěním kondenzátu, 1x odvodňovač DN150 nerez s automatickým vypouštěním kondenzátu, zásobník vody 2x165 l PE ,kapalinová pojistka DN150 nerez jako ochrana plynojemu proti nedovolenému přetlaku a podtlaku ,přívodní a odvodní potrubí plynojemu nerez DN150 včetně armatur,uložení, měřidel, hranice dodávky ukončená přírubou max.650 mm vně kontejneru, potrubí přívodu bioplynu k zařízení na likvidaci plynu vč. armatur, uložení,hranice dodávky ukončená přírubou max.650 mm vně kontejneru, přívodní potrubí provozní vody od hranice dodávky max 500 mm vně objektu do zásobníku vody, vč.ručních a el. armatur,uložení, 2x záplachové potrubí vodních uzávěr DN40 nerez vč. ručních a el armatur,uložení, potrubí vypouštění kondenzátu vodní uzávěr a odvodňovače DN25 nerez, čidlo metanu v prostoru strojovny plynojemu, prostorové teplotní čidlo pro ovládání vytápění prostoru strojovny plynojemu, rozvaděč elektro pro plynojem a strojovnu plynojemu umístěný vně objektu s krytým ovládacím terminálem umístěným na dveřích rozvaděče s komunikací přes rozhraní MODBUS RTU. Na svorky rozvaděče budou vyvedeny následující signály:,zdvihací mechanismy pro potřeby montáže strojovny plynojemu,průvodní dokumentace zařízení,protokol o určení vnějších vlivů,provozní předpisy zařízení,revize | 1 kpl |  | Parametry plynojemu: Celkový objem 270 m3 Provozní tlak 2,0 kPa Max.vývin bioplynu 100 m3/h Max.odběr bioplynu 110 m3/h Průměr plynojemu 8,6 m Výška plynojemu 6,5 m Průměr kotevního rámu 7,4 m Max.zatížení sněhem 150 kg/m2 Max.zatížení větrem 150 km/h Kotevní síly pod úhlem 60° 7,6 kN/m |  |  | Na svorky rozvaděče budou vyvedeny následující signály: min.hladina naplnění plynojemu,předmin.hladina naplnění plynojemu předmax.naplnění plynojemu, max.naplnění plynojemu,podpůrný ventilátor-chod/porucha, signalizace při zjištění 10% koncentrace dolní meze výbušnosti metanu v prostoru strojovny plynojemu, signalizace 20% koncentrace spodní meze výbušnosti metanu, strojovna plynojemu-chod/porucha,havarijní ventilátor-chod/porucha
09.3 | Zařízení na likvidaci bioplynu | 1 kpl |  | Provozní tlak 2,0 kPa , Max.vývin bioplynu 100 m3/h
09.4
09.5
09.6 | Odvodňovač automatický DN150. | 3 kpl |  | médium: bioplyn, pracovní přetlak plynu 2 kPa, včetně kapacitních snímačů stavu hladiny | 1.4301
09.7
09.8 | Solenoidový ventil | 3 ks | Y107 Y108 Y109 | 6/4" 230 V; 50 Hz; 15 sekund | Materiál: tělo + koule - mosaz sedlo - PTFE
09.9