| AKTÉ PK s.r.o. nám.T.G.Masaryka 1280 760 01 Zlín Tel., fax.: 577 211 633 e-mail: zlin@akte.cz Zpracovatel části elektro: ARBOREA Březová s.r.o. zahradní a krajinná architektura Březová 96, 763 15 Slušovice tel., fax: 577 983 342 e-mail: arborea@volny.cz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor projektu | Vypracoval | Odpov.projektant profese | Vedoucí projektant |  |  |
| Ing. J. Divila | Ladislav Pleva | Ing. J. Kříž | Ing. J. Divila |  |  |
| Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20 79201 Bruntál 1 |  |  |  | Formát | 7A4 |
| Obec: Bruntál |  | # Kraj: Moravskoslezský |  | Datum | 03/2017 |
| Název: Regenerace panelového sídliště Bruntál – Květná, 1.etapaVětrná - Hornoměstská |  |  |  | Č. zakázky | Z17-042 |
| ## 2. etapa |  |  |  | Stupeň | DRS |
| ## SO 03 Veřejné osvětlení |  |  |  | Č. kopie |  |
| Obsah: Technická zpráva |  |  |  | Č. výkresu | D.03.1 |

- Seznam dokumentace

Výkres	Měřítko	Počet A4	Výkres

- Technická zpráva		10	03.1

- Situace – osvětlení	1:500	8	03.2

- Řez uložením kabelů	N	1	03.3

- Řez základem pro stožár	N	1	03.4

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1 Projektové podklady

Projektovaná dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- předcházejícího stupně PD

-    digitálního zaměření zájmového území zpracovaného do mapy v měřítku 1:500,

-    vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro vydání stavebního povolení

-    vlastního terénního průzkumu.

2.2 Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se stavebníkem.

2.3 Rozsah objektu

- Dokumentace řeší veřejné osvětlení, navrhované v rámci 2. etapy realizace projektu v sídlišti Květná.

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 Základní charakteristika – vstupní údaje

| Rozvodná soustava: | 3 NPE  50 Hz, 230/400 V, TN-C |
| --- | --- |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41) základní - před nebezpečným dotykem neživých částí - před nebezpečným dotykem živých částí | - automatickým odpojením od zdroje - krytím a izolací |
| Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 | č.3 |
| ###### Projektovaný instalovaný výkon | 1,3kW |
| Současnost : | 1 |
| Současný výkon Ps: | 1,3kW |
| Roční spotřeba elektrické energie: | 5 460kWh |
| Uzemňovací soustava dle ČSN 341390 | Vodič FeZn 10mm |
| ###### Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 | AA3, AA4, AB8, AD4, AE3 |

  - Doporučení dle normy

- Osvětlenost projektovaných komunikací musí splňovat požadavky dané standardem veřejného osvětlení města Bruntál a dle evropské normy ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací, která stanovuje osvětlenost pozemních komunikací podle kategorií.

Projektovaná komunikace je zařazena do třídy osvětlení M5, tzn.

Jas pozemní komunikace	L  ≥ 0,50 (cd.m2)

Podélná rovnoměrnost	U0 = 0,35

Podélná rovnoměrnost	Ui = 0,40

Omezující oslnění		fTIc = 15%

Osvětlení okolí		REId = 0,30

Projektované chodníky jsou zařazeny do třídy osvětlení P6, tzn.

Horizontální osvětlenost průměrná		E  ≥ 2 (lx)

Horizontální osvětlenost minimální		Emin  ≥ 0,4 (lx)

  - Popis řešení

## Měření spotřeby el. energie

- Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. Měření spotřeby elektrické energie je řešeno ve stávajícím rozvaděči.

## Připojení na nn

Přípojku nn k elektroměrovému rozvaděči tato PD neřeší.

## Elektroinstalace

- Kabelová vedení musí splňovat požadavky dané standardem veřejného osvětlení města Bruntál.

V rámci přípravných prací budou demontovány stávající stožáry se svítidly a vybourány betonové patky. Stožáry budou odvezeny do Sběrných surovin, beton bude odvezen k recyklaci (řeší SO 01).

Kabelové rozvody VO budou provedeny novým kabelem CYKY 4x16. Kabel bude uložen ve volném terénu v kabelovém výkopu v hloubce 0,7m - v pískovém loži s překrytím PVC folií. Pod komunikací bude kabel uložen v zemi v kabelovém výkopu v hloubce 1m - v pískovém loži v chráničce s překrytím PVC folií. (viz.v.č.03.2).

V celé trase kabelu VO bude položena rezervní PVC chránička. Chránička bude průběžná, tzn. nebude vyvedena do základů. Tato chránička může být použita pro pozdější instalaci zabezpečovacího zařízení v prostoru parku.

## Svítidla

- Svítidla musí splňovat požadavky dané standardem veřejného osvětlení města Bruntál.

K osvětlení komunikací jsou navržena silniční LED svítidla 67, resp.75W. Materiál tělesa svítidla je odlitek z tlakově litého hliníku s žebrováním. Povrchová úprava korpusu - nástřik (RAL 9006). Svítidlo je přizpůsobeno pro montáž na dřík stožáru nebo výložník o průměru 60mm. Svítidlo má kloub pro nastavení sklonu.

K osvětlení chodníků jsou navržena sadová LED svítidla 33W. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou šedou práškovou barvou (RAL 9006), vybavené nerezovými šrouby a maticemi, včetně polohovatelného kloubu a příruby pro připevnění k standardizovanému průměru výložníku 60mm. Zdrojem světla je LED s vysokou účinností, jejichž světelný tok je směrován do požadovaného úhlu speciální optikou. Napájení LED zajišťuje kvalitní proudový zdroj, zabudovaný uvnitř svítidla, doplněný o přepěťovou ochranu a obvod pro omezení nárazového proudu při zapínání. Z vnější strany svítidla je dostupná pojistka, která jej v případě poruchy odpojí od napájení. Vnitřní prostor svítidla je vyplněn speciálním inertním dvousložkovým silikonem pro zamezení kondenzace vodních par, usazování případného prachu, apod.

Referenční produkt viz.:http://www.lightronic.cz/led-svitidlo-pro-verejne-osvetlovani-sirius.php

C

## Stožáry

- Stožáry musí splňovat požadavky dané standardem veřejného osvětlení města Bruntál.

- Pro osvětlení pozemních komunikací jsou navrženy ocelové zinkované trubkové stožáry vysoké 10m, na vrcholu s výložníkem pro svítidlo 2,5m, resp.1,5m, viz.v.č.03.2.

- Pro osvětlení chodníků jsou navrženy ocelové zinkované trubkové stožáry vysoké 5, bez výložníku, viz.v.č.03.2.

- Údržba svítidel bude prováděna z mobilní plošiny.

Pozn.: výběr svítidel a stožárů bude před zahájením prací odsouhlasen s investorem a projektantem.

## Ovládání

Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, ovládání PD neřeší.

## Uzemnění

Osvětlovací stožáry budou uzemněny pomocí vodiče FeZn Ф10mm, který bude uložen ve společném výkopu s kabely (viz.v.č.03.2).

## Základy stožárů

- Rozměry základů pro stožáry jsou stanoveny pro tabulkovou únosnost základové zeminy Rdt=min.100kPa. V případě, že výkopem se v podloží potvrdí vysoce plastické soudržné (jílové) zeminy s malým koeficientem propustnosti, je třeba ke konečnému řešení povolat geologa, resp. statika (viz. v.č. 03.4). Středy základů stožárů u chodníků budou umístěny 0,5m od krajníku chodníku. Středy základů stožárů u komunikace budou umístěny 1m od krajníku komunikace.

## Ostatní

Před zahájením zemních prací je nutné, aby generální dodavatel stavby zajistil vytýčení všech podzemních sítí dle platných předpisů. Zákresy podzemních sítí v této PD neslouží pro jejich vytýčení.

Poznámka: 	Při zřizování kabelových přeložek a nových tras se musí dodržet všechny podmínky dané normou ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení.

4.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle výkresu situace.  Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu.

Výškový systém – Bpv .

Souřadnicový systém - JTSK.

5.  BEZPEČNOST PRÁCE A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

## Bezpečnostní normy

- Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN 34 3100 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

## Provádění stavebně montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na el. zařízeních,

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na el. zařízeních (národní dodatky),

## Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle

Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

## Výstražné tabulka a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

## Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

## Revize

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

6.  Upozornění projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn.

Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

7. SPECIFIKACE

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  |  |  |  |
| CYKY 4x16 mm2 | m | 780 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| CYKY 3x1.5 mm2 | m | 200 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Plastová chránička |  |  |  |  |  |  |
| Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu, vnějčí průměr 90mm | m | 1470 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ |  |  |  |  |  |  |
| ZÁKLOPKOU |  |  |  |  |  |  |
| 4x16 mm2 | ks | 30 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI |  |  |  |  |  |  |
| Do 16 mm2 | ks | 320 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR |  |  |  |  |  |  |
| sadový zinkovaný bezpaticový, 5m nad zemí | ks | 13 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ |  |  |  |  |  |  |
| Silniční zinkovaný bezpaticový, 10m nad zemí | ks | 11 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VÝLOŽNÍK |  |  |  |  |  |  |
| Jednoramenný zinkovaný 2,5m | ks | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednoramenný zinkovaný 1,5m | ks | 9 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| STOŽAROVÁ VÝZBROJ |  |  |  |  |  |  |
| Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky) | ks | 24 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO SADOVÉ "C" |  |  |  |  |  |  |
| LED svítidlo 33W, IP66. Tělo je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou šedou práškovou barvou, vybavené nerezovými šrouby a maticemi, včetně polohovatelného kloubu a příruby pro připevnění k standardizovanému průměru výložníku 60mm. Napájení LED zajišťuje kvalitní a osvědčený proudový zdroj, zabudovaný uvnitř svítidla, doplněný o přepěťovou ochranu a obvod pro omezení nárazového proudu při zapínání. Z vnější strany svítidla je dostupná pojistka, která jej v případě poruchy odpojí od napájení. | ks | 13 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| LED SVÍTIDLO SILNIČNÍ "D" |  |  |  |  |  |  |
| LED 67W, IP66. Materiál tělesa svítidla je odlitek z tlakově litého hliníku s žebrováním. Svítidlo musí být přizpůsobeno pro montáž na dřík stožáru o průměru 60 i 76mm, nebo výložník o průměru 60mm. Svítidlo musí mít možnost nastavení sklonu v rozsahu 0-15°. | ks | 9 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| LED 75W, IP66. Materiál tělesa svítidla je odlitek z tlakově litého hliníku s žebrováním. Svítidlo musí být přizpůsobeno pro montáž na dřík stožáru o průměru 60 i 76mm, nebo výložník o průměru 60mm. Svítidlo musí mít možnost nastavení sklonu v rozsahu 0-15°. | ks | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ |  |  |  |  |  |  |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 780 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ |  |  |  |  |  |  |
| SK křížová | ks | 25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC |  |  |  |  |  |  |
| šířka 33cm | m | 760 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pronájem jeřábu | hod | 25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pronájem mobilní plošiny | hod | 25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zaměření skutečného provedení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Projekt skutečného provedení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 8 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  |  |  |  |
| statický výpočet základu pro stožár | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ |  |  |  |  |  |  |
| ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |
| Zemina třídy 5,ručně | m3 | 35 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ODVOZ ZEMINY |  |  |  |  |  |  |
| Naložení, odvoz do 10km | m3 | 35 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Poplatek za uložení na skládce | m3 | 35 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Příplatek za lepivost | m3 | 35 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU |  |  |  |  |  |  |
| 550x550x1200 mm | ks | 13 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 900x900x1700mm | ks | 10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY |  |  |  |  |  |  |
| V ZEMINĚ TŘÍDY 3 |  |  |  |  |  |  |
| Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 760 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VÝKOP JÁMY PRO PROTLAK |  |  |  |  |  |  |
| Zemina třídy 5,ručně | m3 | 6 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| PROTLAK STROJNÍ |  |  |  |  |  |  |
| Protlak pod komunikací | m | 10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO |  |  |  |  |  |  |
| Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu | m | 780 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 |  |  |  |  |  |  |
| Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 760 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Podružný materiál |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

Vypracoval: Ladislav Pleva, 30. 3. 2017

# Přílohy k TZ

## Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních vedení v (m) (1)

| - Druh vedení |  | - Silové kabely do |  |  |  | - Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí (2) |  | - Vodo- vodní potrubí | - Tepelné sítě | - Kabelo-vody | - Kanali-zace | - Kolektor | - Koleje tramvajové dráhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1kV | - 10kV | - 35kV | - 220kV |  | - do 0,005 MPa | - do 0,3 MPa |  |  |  |  |  |  |
| - Silové kabely do | - 1kV | - 0,15 | - 0,15 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,30(3) - 0,10(4) | - 0,40 | - 0,60 | - 0,40 | - 0,30 | - 0,10 | - 0,50 | - (5) | - 1,00 |
|  | - 10kV | - 0,15 | - 0,15 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,80(3) - 0,30(4) | - 0,40 | - 0,60 | - 0,40 | - 0,70 | - 0,30 | - 0,50 | - (5) | - 1,00 |
|  | - 35kV | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,80(3) - 0,30(4) | - 0,40 | - 0,50 | - 0,60 | - 0,40 | - 1,00 | - 0,30 | - (5) | - 1,00 |
|  | - 220kV | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,50(6) | - 0,80(7,8) | - 0,40 | - 0,60 | - 0,40 | - 2,00(6) | - 0,50 | - 1,00 | - (5) | - 1,00 |
| Sdělovací kabely |  | - 0,30(3) - 0,10(4) | - 0,80(3) - 0,30(4) | - 0,80(3) - 0,30(4) | - 0,80(7,8) | - (10) | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,80(11) | - 0,30 | - 0,50 | - 0,30 | - 1,00 |
| - Plyno-vody do | - 0,005 MPa | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,50(12) | - 0,50 | - 0,40 | - 1,00(12) | - 0,40 | - 1,20 |
|  | - 0,3 MPa | - 0,60 | - 0,60 | - 0,60 | - 0,60(9) | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,50(12) | - 0,50 | - 0,40 | - 1,00(12) | - 0,40 | - 1,20 |
| Vodovodní potrubí |  | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,40 | - 0,50(12) | - 0,50 | - 0,60 | - 1,00(13) | - 0,60 | - 0,60 | - 0,60 | - 1,20 |
| Tepelné sítě |  | - 0,30 | - 0,70 | - 1,00 | - 2,00 | - 0,80(11) | - 0,50 | - 0,50 | - 1,00(13) |  | - 0,30 | - 0,30 | - 0,30 | - 1,20 |
| Kabelovody |  | - 0,10 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,50 | - 0,30 | - 0,40 | - 1,00 | - 0,60 | - 0,30 |  | - 0,30 | - 0,30 | - 1,20 |
| Kanalizace |  | - 0,50 | - 0,50 | - 0,50 | - 1,00 | - 0,50 | - 1,00(12) | - 1,00 | - 0,60 | - 0,30 | - 0,30 |  | - 0,30 | - 1,20 |
| Kolektor |  | - (5) | - (5) | - (5) | - (5) | - 0,30 | - 0,40 | - 1,00 | - 0,60 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,30(14) |  | - 1,20 |
| Koleje tramvajové dráhy |  | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,20 | - 1,20 | - 1,20 | - 1,20 | - 1,20 | - 1,20 | - 1,20 |  |

Vysvětlivky:

(1)	Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení.

(2)	Pro nejmenší vzdálenost mezi povrchy vysokotlakého plynového potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí STN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle tab.5 STN 38 6410 zkracují na pol. 2,3,4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01.

(3)	Nechráněné

(4)	V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení STN 33 3300

(5)	Až k vnějšímu líci stavební konstrukce

(6)	Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem

(7)	Sdělovací kabel v betonové chráničce, zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500mm na každé straně od místa uložení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500mm, ochranné opatření odpadá.

(8)	Nebezpečné vlivy vedení vn, vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle STN 33 2160

(9)	Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.

(10)	Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70mm

(11)	Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000mm. Při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200m, možno snížit na 800mm.

(12)	Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400mm.

- Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600mm.

(14)	Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 STN 73 6701: 1983.

(15)	Mezi trakčními kabely různé polarity musí být  vzdálenost nejméně 0,15m.

## Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních vedení v (m) (1)

| - Druh vedení |  | - Silové kabely do |  |  |  | - Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí (2) |  | - Vodo- vodní potrubí | - Tepelné sítě | - Kabelo-vody | - Kanali-zace | - Kolektor | - Koleje tramvajové dráhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1kV | - 10kV | - 35kV | - 220kV |  | - do 0,005 MPa | - do 0,3 MPa |  |  |  |  |  |  |
| - Silové kabely do | - 1kV | - 0,05 | - 0,15 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,30(4) - 0,10(5) | - 0,10(6) | - 0,10(6) | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,30(7) | - 0,30 | - 0,30 | - (8) | - 1,00 |
|  | - 10kV | - 0,15 | - 0,15 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,80(4) - 0,30(5) | - 0,10(6) | - 0,20(6) | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,50(7) | - 0,30 | - 0,30 | - (8) | - 1,00 |
|  | - 35kV | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,25(9) | - 0,80(4) - 0,30(5) | - 0,10(6) | - 0,20(6) | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,50(7) | - 0,30 | - 0,50 | - (8) | - 1,00 |
|  | - 220kV | - 0,20 | - 0,20 | - 0,25(9) | - 0,25 | - 0,50(10,11,12) | - 0,30(13) | - 0,70(13) | - 0,40 | - 1,00 | - 3,00 | - 0,50 | - (8) | - 1,30 |
| Sdělovací kabely |  | - 0,30(4) - 0,10(5) | - 0,80(4) - 0,30(5) | - 0,80(4) - 0,30(5) | - 0,50(10,11,12) | - (14) | - 0,10 | - 0,10 | - 0,20 | - 0,50(4) - 0,15(5) | - 0,10 | - 0,20 | - 0,10 | - 1,00(5) |
| - Plyno-vody do | - 0,005 MPa | - 0,10(6) | - 0,10(6) | - 0,10(6) | - 0,30(13) | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,10(15) | - 0,10(15) | - 0,50(16) | - 0,10(15) | - 1,00 |
|  | - 0,3 MPa | - 0,10(6) | - 0,20(6) | - 0,20(6) | - 0,70(13) | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,15 | - 0,10(15) | - 0,10(15) | - 0,50(16) | - 0,10(15) | - 1,00 |
| Vodovodní potrubí |  | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,40(4) - 0,20(5) | - 0,40 | - 0,20 | - 0,15 | - 0,15 |  | - 0,20(17) | - 0,20(17) | - 0,10 | - 0,20(17) | - 1,50 |
| Tepelné sítě(3) |  | - 0,30(7) | - 0,50(7) | - 0,50(7) | - 1,00 | - 0,50(4) - 0,15(5) | - 0,10(15) | - 0,10(15) | - 0,20(17) |  | - 0,15 | - 0,10 | - 0,20 | - 1,00 |
| Kabelovody |  | - 0,10 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,30 | - 0,10 | - 0,10(6) | - 0,10(15) | - 0,20(17) | - 0,15 |  | - 0,10 | - 0,20 | - 1,00 |
| Kanalizace |  | - 0,30 | - 0,30 | - 0,50 | - 0,50 | - 0,20 | - 0,50(16) | - 0,50(16) | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 |  | - 0,10 |  |
| Kolektor |  | - (8) | - (8) | - (8) | - (8) | - 0,10 | - 0,10(15) | - 0,10(15) | - 0,20(17) | - 0,20 | - 0,20 | - 0,10 |  | - 1,00 |
| Koleje tramvajové dráhy |  | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,30 | - 1,00(5) | - 1,00 | - 1,00 | - 1,50 | - 1,00 | - 1,00 |  | - 1,00 |  |

Vysvětlivky:

(1)	Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení.

(2)	Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01-Plynovody a přípojky z polyethylénu. Pro nejmenší vzdálenost mezi povrchy vysokotlakého plynového potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí STN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle tab.5 ČSN 38 6410 zkracují na pol. 2,3,4 a 7 na polovinu.

(3)	Vzdálenost platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná vedení je nutné vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl. 4.7.3. pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250mm.

(4)	Nechráněné

(5)	V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení STN 33 3300

(6)	Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto :

při křížení ntl plynovodu s kabely do 35kV na 400mm. Při křížení stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm, s kabely do 35kV na 1500mm.

(7)	Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.

(8)	Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.

(9)	Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.

(10)	Kabely vvn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000mm.

(11)	Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany min. o 2000mm.

(12)	Vlivy kabelu vvn na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem podle STN 33 2160.

(13)	Kabely vvn uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 300mm a pokrytou 2 vrstvami

ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1000mm ntl plynovodu a 2000mm u stl plynovodu.

Se správcem plynovodu projednat individuelní protikorozní opatření.

(14)	Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300mm. Spojové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700mm.Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600mm.

(15)	Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1000mm.

(16)	Křižuje-li plynovod stokové potrubí s menší vzdáleností než 500mm, minimálně však 150mm, opatří se plynovod trojnásobnou

izolací  přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.

(17)	Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem nebo kolektorem musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350mm.

## Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení v (m) (1)

| - Druh vedení |  | - Nejmenší krytí v m(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - chodník (2) | - vozovka (3) | - volný terén (4) |
| - Silové kabely do | - 1kV | - 0,35 | - 1,00 | - 0,35/0,70(5) |
|  | - 10kV | - 0,50(6) | - 1,00 | - 0,70 |
|  | - 35kV | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00 |
|  | - 220kV | - 1,30 | - 1,30 | - 1,30 |
| - Sdělovací kabely | - metelické místní | - 0,40 | - 0,90(7) | - 0,60 |
|  | - metelické dálkové | - 0,50 | - 0,90(7) | - 0,60/0,90(8) |
|  | - optické místní | - 0,40(9) | - 0,90(10) | - 0,60 |
|  | - optické dálkové | - 0,50 | - 1,20 | - 1,00 |
| Plynovod |  | - 0,80(11) | - 1,00(15) | - 0,80(11) |
| Vodovodní potrubí |  | - 1,00 - 1,60(12) | - 1,50 | - 1,00 - 1,60(12) |
| Tepelné sítě |  | - 0,50 | - 1,00(13) | - 0,50 |
| Kabelovody |  | - 0,60(14) | - 1,00 | - 0,60 |
| Kanalizace |  | - dle místních podmínek – doporučuje se min. |  |  |
|  |  | - 1,00 | - 1,80 | - 1,00 |
| Kolektor |  | - 0,50 | - 1,00(13) | - 0,50 |

Vysvětlivky:

(1)	Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce.

(2)	Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel.

(3)	Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky

(4)	Mimo souvislou zástavbu.

(5)	Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození podle STN 34 1050:1970, obr.1b.

(6)	Při rekonstrukci elektrorozvodných zařízení na vyšší provozní napětí lze u již uložených kabelů 3 až 6kV snížit  na  nezbytnou dobu jejich krytí až na 350mm.

(7)	U rychlostních komunikací nejméně 1200mm.

(8)	Koaxiální kabely.

(9)	Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je minimální krytí 500mm.

(10)	U rychlostních komunikací a silnic I.třídy je krytí 1200mm.

(11)	Krytí plynovodu do 0,3Mpa lze snížit dle STN 38 6413.

(12)	Podle místních podmínek s využitím ustanovení STN 75 5401 a STN 75 5402 o závislosti hloubky uložení na tepelně izolačních schopnostech půdy a jmenovité světlosti půdy.

- (13)	V odůvodněných případech i méně.

- (14)	U povrchových kabelovodů místní sítě možno snížit až na 400mm.

- (15)	V technicky zdůvodněných případech z důvodů překážky v trase potrubí lze se souhlasem plynárenského podniku, silničního správního orgánu a správce komunikace snížit krytí plynovodů do přetlaku 0,3Mpa, vedených v zastavěném území měst a obcí na 600mm.